Technická specifikace

Provozní uzávěr DN1200 PN6

______________________________________________________________________________

Uzávěr musí plnit v souladu s ČSN 75 2340 na návodní straně potrubí spodní výpusti funkci provozního uzávěru podle ČSN 75 0120 (uzávěr provozní, uzávěr neregulační).

Požadovaná životnost uzávěru minimálně 50 let, protékané médium průmyslová voda o teplotě 0°C až 20°C, podle protokolu o určení vnějších vlivů je….

Uzávěr, kterým se ovládá průtok vody za běžných provozních podmínek, který musí umožňovat manipulaci za průtoku a plného tlaku, a který má pouze dvě provozní polohy – uzavřeno a úplně otevřeno.

Kapacita spodní výpusti zůstane zachována (česle, vtok, návodní provozní uzávěr, montážní vložka, konfuzor, regulační rozstřikovací uzávěr), stejně tak musí být zachována stabilita a sestavení jednotlivých dílů tak, aby byla technologicky zvládnutelná pro kontroly, prohlídky, opravy a provoz.

Typ uzávěru a jeho kapacita je dána integritou s ostatními komponenty na spodní výpusti vodního díla. Pokud bude dodán uzávěr, kterému nevyhoví stávající stavební konstrukce musí zhotovitel zajistit vypracování a schválení dokumentace stavebních prvků. Stísněnější stavební poměry neumožňují eliminovat rovnoměrný proud média před regulačním uzávěrem (5x DN) proto je vhodný klapkový uzávěr s nízkoztrátovým typem čočky s co nejnižším narušením rychlostního pole za uzávěrem.

Stavební připravenost je zřejmá z dokumentace generální opravy provozních uzávěrů spodních výpustí VD Stanovice 2018 ( D_3_Podélný řez AA).

- TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní funkce uzávěru:

- Zavřená poloha je držena excentricitou a samosvorností převodovky

- Otevřená poloha je držena samosvorností převodovky

- Zavírání je pomocí šnekové převodovky a servopohonu

- Technické parametry

| Jmenovitá světlost DN | DN1200 |
| --- | --- |
| Jmenovitý tlak PN | PN6 |
| Max. statický spád Hstatic | 45m |
| Max. dynamický spád Hdyn | 60m |
| Připojovací rozměr přírub | DN1200 PN6 dle stávajícího provedení |
| Pevnostní zkouška tělesa | ČSN EN 12 266-1 |
| Těsnostní zkouška desky | ČSN EN 12 266-1 |
| Průtok uzávěrem umístěném na kótě | 465,50 m.n.m. |
| Při hladině ovladatelného ochranného prostoru 515,30 m n.m. (koruna přelivu) | 10,980 m3.s-1 |
| Při hladině neovladatelného ochranného prostoru 518,00 m n.m. (maximální hladina v nádrži) | 11,280 m3.s-1 |
| Max. průsak provozního těsnění při Hstatic | 0,1 l/min |
| Stavební délka | L=450 mm |
| Otevírací / zavírací čas | max. 90 s |
| Šneková převodovka | Rotork IW |
| Pohon | Modact |

Výbava pohonu:

- napájení 3x 400V

- 2x polohové vypínače

- 2x momentové vypínače

- 1x ruční kolo

- 1x topný článek

- 1x blok místního ovládání

- teplota -25˚C + 60 ˚C

- krytí IP 55

- KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Klapkový uzávěr kompaktní konstrukce včetně uchycení převodovky na tělese KLU. Elektrický servopohon umístěný na stávajícím stojanu spojený s převodovkou uzávěru pomocí ovládacího vřetene. Stojan je připevněn na horní ocelové podestě ve strojovně uzávěrů. Klapkový uzávěr  dodán jako kompletní odzkoušený celek.

Těleso uzávěru

Těleso jednodílné svařeno z pláště, přírub a nábojů. Plášť z ocelových plechů vyztužen žebry, náboje pro uložení čepů čočky excentricky umístěny ve vodorovné ose. Uvnitř tělesa navařeno těsnící sedlo provozního těsnění z korozivzdorné oceli. Na těleso přivařeny patky pro usazení uzávěru na základ. Součástí tělesa je příruba pro přišroubování převodovky.

Uvnitř tělesa přivařeny dorazy, které umožňují demontáž převodovky a pohonu při provozu. Dorazy tak při provozu vlivem excentricity drží čočku v zavřené poloze při demontované převodovce.

Čočka s čepy

Čočka nízkoztrátového typu s jedním středovým žebrem, excentrická s mimoosým těsněním, svařovaná z plechu. Po obvodě těsnícího talíře obrobena drážka, do které se vsadí těsnění z profilové pryže. Těsnění dotlačuje lišta z korozivzdorné oceli a šrouby z korozivzdorné oceli. Čepy čočky tvoří kompaktní celek s náboji pro dosažení minimálního ztrátového součinitele. V místě ložisek a těsnění se čepy opatří korozivzdorným návarem.

.

Uložení čepů

Čepy čočky uloženy v kluzných samomazných ložiskách z materiálu DEVA BM. Těsněny pryžovými tvarovými manžetami - těsněn musí být vstup do ložiska ze strany provozní kapaliny, výstup pak zajištěn dalším, z vnější strany vyměnitelným těsněním. Průsak vstupního těsnění lze kontrolovat přes otvory v uzavíracích víkách. Ložisková pouzdra v tělese uzávěru uložena tak, že umožňují bezpečné otáčení čočky i při jejím průhybu po zatížení tlakem PN a bezpečný přenos zatížení při zkušebním tlaku a současném zajištění těsnosti.

Převodovka + servopohon

Převodovka přišroubována na přírubu přivařenou k tělese uzávěru. Přenos krouticího momentu z pohonu na převodovku a z převodovky na ovládací hřídel pomocí těsných per. Zesílení vstupního krouticího momentu převodovkou se šnekovým převodem. Mazání převodů a ložisek plastickým mazivem.

Pohon připojen na šnekovou převodovku ovládacím vřetenem. Mazání převodů v pohonu je dle zvolených otáček pohonu plastickým mazivem. Pohon s ovládáním místně nebo dálkově. V případě, že není dostupný el. zdroj, lze pohon ovládat pomocí ručního kola. Snímání koncové a průběžné polohy uzávěru instalováno přímo v servopohonu.

- MATERIÁLY

Těleso uzávěru – svařované z materiálu S355J2+N, S355J0, těsnící sedlo z korozivzdorného materiálu 1.4301

Čočka – svařovaná z materiálu S355J2+N, S355J0, korozivzdorný návar v místě těsnění čepů a ložisek

Hlavní těsnění čočky – pryžové, uchycené lištou z korozivzdorné oceli pomocí šroubů z korozivzdorné oceli

Ostatní těsnění – pryžové, O kroužky + tvarové těsnící manžety

Ložiska – všechna ložiska samomazná

Spojovací materiál – ve vodním prostředí korozivzdorný

na vzdušné straně Zn

4. NÁTĚROVÝ SYSTÉM

- Všechny plochy vystavené vnějšímu nebo vnitřnímu prostředí opatřit nátěrem.

- Požadovaná životnost podle ČSN EN ISO 12 944-5 střední.

- Plochy otryskat na stupeň čistoty Sa=2,5 dle ČSN ISO 8501-1 – drsnost BN10 dle Rugotestu No.3 dle ISO 8503.

W – plochy ve styku s vodou

| Barva | Odstín | Tl. Nátěru NDFT |
| --- | --- | --- |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 1999 - černý | 150 µm (2x75 µm) |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 5063 - červený | 150 µm (2x75 µm) |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 1999 - černý | 50 µm (1x50 µm) |
| Celková tloušťka NDFT |  | 350 µm |

A – plochy ve styku s atmosférou

| Barva | Odstín | Tl. Nátěru NDFT |
| --- | --- | --- |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 5063 - červený | 80 µm (2x40 µm) |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 1999 - černý | 120 µm (2x60 µm) |
| HEMPATHANE HS 55610 | RAL 5005 - modrý | 80 µm (2x40 µm) |
| Celková tloušťka NDFT |  | 280 µm |

Technická specifikace

Rozstřikovací uzávěr DN800 PN6

______________________________________________________________________________

Uzávěr musí plnit v souladu s ČSN 75 2340 na vzdušní straně potrubí spodní výpusti funkci provozního uzávěru podle ČSN 75 0120 (uzávěr provozní, uzávěr regulační).

Požadovaná životnost uzávěru minimálně 50 let, protékané médium průmyslová voda o teplotě 0°C až 20°C, podle protokolu o určení vnějších vlivů je….

Uzávěr, kterým se ovládá průtok vody za běžných provozních podmínek, který musí umožňovat manipulaci za průtoku a plného tlaku, a kterým se ovládá průtok vody v celém rozsahu kapacity hrazeného profilu.

Kapacita spodní výpusti zůstane zachována (česle, vtok, návodní provozní uzávěr, montážní vložka, konfuzor, regulační rozstřikovací uzávěr), stejně tak musí být zachována stabilita a sestavení jednotlivých dílů tak, aby byla technologicky zvládnutelná pro kontroly, prohlídky, opravy a provoz.

Typ uzávěru a jeho kapacita je dána integritou s ostatními komponenty na spodní výpusti vodního díla. Pokud bude dodán uzávěr, kterému nevyhoví stávající stavební konstrukce musí zhotovitel zajistit vypracování a schválení dokumentace stavebních prvků.

Rozstřikovací uzávěr - v současné době nejspolehlivější regulační uzávěr s velmi dobrými regulačními vlastnostmi, vysokým průtokovým součinitelem a velmi dobrou těsností.

Uzávěr je na návodní straně přišroubován k potrubí a na povodní straně je přes mohutnou vyztuženou přírubu přišroubován ke stěně opancéřování výtokové komory, která tvoří mezistěnu oddělující strojovnu rozstřikovacího uzávěru od výtokové komory.

- TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní funkce uzávěru:

- Zavřená poloha je držena samosvorností pohybových trapézových šroubů

- Mezipolohy při regulaci uzávěru jsou drženy samosvorností pohybových trapézových šroubů

- Otevřená poloha je držena samosvorností pohybových trapézových šroubů

- Technické parametry

| Jmenovitá světlost DN | DN800 |
| --- | --- |
| Jmenovitý tlak PN | PN6 |
| Max. statický spád Hstatic | 45m |
| Max. dynamický spád Hdyn | 60m |
| Připojovací rozměr přírub | DN800 PN6 podle stávajícího provedení |
| Pevnostní zkouška tělesa | ČSN EN 12 266-1 |
| Těsnostní zkouška desky | ČSN EN 12 266-1 |
| Rozsah regulace | 5 – 100 % |
| Max. průsak provozního těsnění při Hstatic | 0,03 l/s |
| Otevírací / zavírací čas | Max. 150 s |
| Úhlové převodovka | Teatechnik |
| Pohon | Modact |

Standardní výbava pohonu:

- napájení 3x 400V

- 2x polohové vypínače

- 2x momentové vypínače

- 1x ruční kolo

- 1x topný článek

- 1x blok místního ovládání

- Vysílač polohy 4-20 mA

- pracovní teplota -25˚C + 60 ˚C

- krytí IP 55

- KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Rozstřikovací uzávěr kompaktní konstrukce včetně uchycení převodovek na tělese uzávěru a el. pohonu na ovládacím stojanu. Elektropohon je s ovládacími převodovkami uzávěru spojen vřetenem s kardanovými klouby. Rozstřikovací uzávěr bude dodán jako kompletní odzkoušený celek.

Těleso uzávěru

Svařenec válcového tvaru se zesílenou připojovací přírubou na vstupu a rozstřikovacím kuželem na výstupu. Rozstřikovací kužel a válcová část tělesa spojena pouze nosnými žebry, čímž se po celém obvodě vytvoří výtokový kanál překrytý regulační objímkou. Součástí tělesa uzávěru bude mohutná vyztužená příruba pro připojení tělesa uzávěru k opancéřování výtokové komory.

Kluzné a těsnící plochy tělesa po nichž se pohybuje regulační objímka z korozivzdorného materiálu.

Regulační objímka

Svařenec válcového tvaru s podélnými skříněmi umožňující uložení matic pohybových šroubů. Na straně výtoku regulační objímka s kuželovou těsnící plochou a na druhé straně zahloubení pro zabudování zadního těsnění.

Kluzné plochy ve styku s pláštěm a žebry včetně těsnící plochy dosedající v zavřené poloze na pryžový těsnící prstenec povařeny bronzí.

Těsnění

Na straně výtoku je v zavřené poloze rozstřikovací kužel a regulační objímka těsněna stlačeným profilovým těsněním pomocí přítlačného kroužku s regulací stlačení kruhovou obručí.

Přední těsnění regulační objímky tvoří soustava teflonových prstenců a pryžových kroužků vložených spolu s přítlačným kruhem v regulační objímce.

Kotevní kus

Spojení rozstřikovacího uzávěru na návodní straně přírubovým spojem k sestavě spodní výpusti se stávající montážní vložkou a na straně dělící roviny přes mohutnou vyztuženou přírubu kotevního kusu šroubovým spojem k čelní stěně opancéřování výtokové komory, která tvoří mezistěnu oddělující část uzávěru ve strojovně uzávěrů a část uzávěru vsunutý do výtokové komory rostřiku.

Převodové skříně

Převodovky přenášející kroutící moment od servopohonu k pohybovým šroubům regulační objímky. Propojení převodovek mezi sebou pomocí vřeten s křížovými klouby.

Stojan a pohon

Pohon přišroubován na stávajícím stojanu umístěném na podestě. Součástí stojanu je i ložiskový domek s ložisky pro uložení ovládací hřídele. Ovládací hřídel je s ovládacími převodovkami spojena kardanovým kloubem.

- MATERIÁLY

Těleso uzávěru – svařované z materiálu S355J2+N, S355J0, vodící a těsnící plochy z korozivzdorného materiálu

Regulační objímka – svařovaná z materiálu S355J2+N, S355J0, vodící a těsnící plochy povařeny bronzí

Pohybové šrouby – korozivzdorný materiál

Ovládací hřídele,  – materiál S355JR

Profilové těsnění, O kroužky, tvarové těsnící manžety  – NBR, PTFE

Spojovací materiál – ve vodním prostředí korozivzdorný

na vzdušné straně Zn

4. NÁTĚROVÝ SYSTÉM

- Všechny plochy plochy vystavené vnějšímu nebo vnitřnímu prostředí  opatřit nátěrem. Požadovaná životnost podle ČSN EN ISO 12 944-5 střední.

- Tyto plochy otryskat na stupeň čistoty Sa=2,5 dle ČSN ISO 8501-1 – drsnost BN10 dle Rugotestu No.3 dle ISO 8503.

W – plochy ve styku s vodou

| Barva | Odstín | Tl. Nátěru NDFT |
| --- | --- | --- |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 1999 - černý | 150 µm (2x75 µm) |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 5063 - červený | 150 µm (2x75 µm) |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 1999 - černý | 50 µm (1x50 µm) |
| Celková tloušťka NDFT |  | 350 µm |

A – plochy ve styku s atmosférou

| Barva | Odstín | Tl. Nátěru NDFT |
| --- | --- | --- |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 5063 - červený | 80 µm (2x40 µm) |
| HEMPADUR QUATTRO 17634 | 1999 - černý | 120 µm (2x60 µm) |
| HEMPATHANE HS 55610 | RAL 5005 - modrý | 80 µm (2x40 µm) |
| Celková tloušťka NDFT |  | 280 µm |

5. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

K uzávěrům dodá zhotovitel technickou dokumentaci v rozsahu:

Obchodně-technická dokumentace

- podmínky prodeje

- podmínky dodání

- podmínky záručních oprav

Výrobní dokumentace

- konstrukční výpočty uzávěrů: výpočet kapacity uzávěrů, výpočet kapacity spodní výpusti, výpočet síly stěn armatur

- konstrukční výkresy: sestavení s rozměry, kusovníky, výkresy hlavních částí (tělesa, převodovky, vřetena,) těsnění, elektrická schémata, svarové spoje

- technologická: předepsané postupy sestavení, utahovací momenty, kontrolní operace

Montážní dokumentace

- transport montážních celků, montážní úchyty

- postup montáže na pozici

- momenty přírubových spojení

Provozní a servisní dokumentace

- servisní manuály a předpisy, kvalifikace obsluhy

- návody k použití

- bezpečnostní předpisy a podmínky, rizika

Dodavatelská dokumentace musí obsahovat povinné dokumenty podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.