## rekapitulace
Soupis prací
pro akci:
Výměna ventilátorů na střeše objektu VHL Na Hutmance 596/5a, Praha 5
objednatel: |  | Povodí Vltavy, státní podnik
zpracovatel projektové dokumentace:
| a) vzduchotechnika: | Ing. Ladislav Váňa
| b) elektroinstalace: | Ing. Josef Adensam
pozn.:veškeré ostatní náklady na realizaci díla musí být zahrnuty do jednotkových cen položek
zhotovitel:
Rekapitulace ceny díla |  |  | cena bez DPH
PS1 | VZT - Vzduchotechnika |  | 0
PS2 | EI - Elektroinstalace |  | 0
VON | Vedlejší a ostaní náklady |  | 0
CELKEM |  |  | 0
Note on E14: Maňák Pavel: zde doplnit základní údaje zhotovitele

## PS 01-VZD
PS 01 - Vzduchotechnika
Výměna ventilátorů na střeše objektu VHL
Na Hutmance 596/5a, Praha 5
Pozice | Text | Počet | Cena v Kč
|  | jednotek | jednotková | celkem
|  |  | dodávka | dodávka
1 | 2 | 3 | 4 | 5
zařízení č. 3
- větrání m.č. 1
3.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 250 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 2 200 m3/h, Pext = 300 Pa
1,5 kW, 400 V/50 Hz
3.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 250 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
3.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 250 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
3.7 | plastové čtyřhranné potrubí z PP, vč. montážní materiál
| do obvodu 1 000 mm / 100% (1m) | 1 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 3 |  |  | 0
zařízení č. 4
- větrání m.č. 2
4.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 250 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 2 200 m3/h, Pext = 300 Pa
1,5 kW, 400 V/50 Hz
4.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 250 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
4.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 250 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
4.7 | plastové čtyřhranné potrubí z PP, vč. montážní materiál
| do obvodu 1 200 mm / 100% (1m) | 1 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 4 |  |  | 0
zařízení č. 6
- větrání m.č. 4
6.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 250 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 2 200 m3/h, Pext = 300 Pa
1,5 kW, 400 V/50 Hz
6.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 250 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
6.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 250 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
6.7 | plastové čtyřhranné potrubí z PP, vč. montážní materiál
| do obvodu 1 000 mm / 100% (1m) | 1 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 6 |  |  | 0
zařízení č. 7
- větrání m.č. 5
7.1 | střešní ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. zpětná klapka
příruba pro připojení kruhového potrubí pr. 250 mm
Vod = 1 200 m3/h, Pext = 120 Pa
0,15 kW, 0,74 A, 230 V/50 Hz
| Celkem za dodávku zař. č. 7 |  |  | 0
zařízení č. 8
- větrání m.č. 12
8.3 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
8.4 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
8.5 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 8 |  |  | 0
zařízení č. 9
- větrání m.č. 14
9.1 | střešní ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. zpětná klapka
příruba pro připojení kruhového potrubí pr. 250 mm
Vod = 350 m3/h, Pext = 160 Pa
0,12 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz
| Celkem za dodávku zař. č. 9 |  |  | 0
zařízení č. 11
- větrání m.č. 30
11.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 250 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 2 200 m3/h, Pext = 300 Pa
1,5 kW, 400 V/50 Hz
11.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 250 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
11.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 250 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 11 |  |  | 0
zařízení č. 12
- větrání m.č. 31
12.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm - Ex | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor - Ex
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
12.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
12.6 | radiální ventilátor nízkotlaký pr. 200 mm - Ex | 1 |  | 0
vč. výbušné provedení
motor Ex
podstavná deska
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm Ex - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 800 m3/h, Pext = 300 Pa
0,7 kW, 0,78/1,3 A, 400 V/50 Hz
12.7 | uzavírací klapka kruhová pr. 200 mm Ex - S | 1 |  | 0
kruhová klapka plastová, odolná proti UV záření, nevýbušné provedení
vč. servopohon
0,1 kW, 230 V/50 Hz
12.8 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm Ex | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
nevýbušné provedení
12.9 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
12.10 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál Ex
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
nevýbušné provedení
12.11 | plastové čtyřhranné potrubí z PP, vč. montážní materiál Ex
| do obvodu 1 200 mm / 100% (1m) | 1 |  | 0
odolné proti UV záření
nevýbušné provedení
| Celkem za dodávku zař. č. 12 |  |  | 0
zařízení č. 13
- větrání m.č. 32
13.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
13.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
13.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 13 |  |  | 0
zařízení č. 14
- větrání m.č. 33
14.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
14.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
14.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 14 |  |  | 0
zařízení č. 15
- větrání m.č. 39
15.4 | střešní ventilátor pr. 250 mm | 1 |  | 0
vč. zpětná klapka
příruba pro připojení kruhového potrubí pr. 250 mm
Vod = 1 000 m3/h, Pext = 150 Pa
0,15 kW, 0,74 A, 230 V/50 Hz
| Celkem za dodávku zař. č. 15 |  |  | 0
zařízení č. 16
- větrání m.č. 42
16.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
16.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
16.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 16 |  |  | 0
zařízení č. 17
- větrání m.č. 43
17.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
17.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
17.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 17 |  |  | 0
zařízení č. 18
- větrání m.č. 44
18.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor standardní BNV
kryt motoru
tl. manžeta pr. 200 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 1 050 m3/h, Pext = 180 Pa
0,37 kW, 400 V/50 Hz
18.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 200 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
18.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 18 |  |  | 0
zařízení č. 19
- větrání m.č. 45
19.4 | plastový chemicky odolný radiální ventilátor pr. 250 mm - Ex | 1 |  | 0
vč. antistatická skříň
motor Ex
kryt motoru
tl. manžeta pr. 250 mm - 1 ks
konzol - 2 ks
Vod = 2 200 m3/h, Pext = 300 Pa
1,5 kW, 400 V/50 Hz
19.5 | výfuková hlavice plastová z PP pr. 250 mm | 1 |  | 0
odolná proti UV záření
19.6 | plastové kruhové potrubí z PP, vč. montážní materiál
| pr. 250 mm / 20% (2m) | 2 |  | 0
odolné proti UV záření
| Celkem za dodávku zař. č. 19 |  |  | 0
zařízení č. 30
- větrání m.č. 17
30.1 | potrubní plastový ventilátor ve výbušném provedení pr. 200 mm | 1 |  | 0
vč. tl. manžeta - Ex pr. 200 mm - 2 ks
motorový spouštěč
Vod = 500 m3/h, Pext = 150 Pa
0,130 kW, 0,54 A, 230 V/50 Hz
30.2 | tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,6 m | 2 |  | 0
30.3 | krycí mřížka pr. 200 mm | 1 |  | 0
z tahokovu
30.4 | venkovní samotížná žaluzie pr. 200 mm - Ex | 1 |  | 0
plastová samotížná žaluzie v Ex provedení
30.5 | plastové kruhové potrubí, vč. montážní materiál
| pr. 200 mm / 0% (1m) | 1 |  | 0
| Celkem za dodávku zař. č. 30 |  |  | 0
zařízení společné
| montáž | 200 |  | 0
demontáž stávající VZT
| - odsávací ventilátor | 17 |  | 0
| - potrubí plastové (17x 3m) | 51 |  | 0
| úprava stávajícího VZT potrubí | 17 |  | 0
| mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | 1 |  | 0
| doprava | 1 |  | 0
Cenová kalkulace
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Demontáž stávající VZT a její likvizace zákonným způsobem |  |  | 0
| Úprava stávajícího VZT potrubí |  |  | 0
| Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| VZT celkem bez DPH |  |  | 0

## PS 02-EI
PS 02 - Elektroinstalace
strana: 1
č.p. | ozn. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | cena | cena | cena | cena
|  | Výměna ventilátorů na střeše objektu VHL |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
|  | Na Hutmance 596/5a,Praha 5 |  |  | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH
ELEKTROINSTALACE
1. | 210 01-0124 | Hmoždinky + upevňovací šroub pro příchytku | ks | 110 |  | 0 |  | 0
2. | 210 80-2646 | Lišta LV 25/25 | m | 55 |  | 0 |  | 0
3. | 210 80-2646 | Lišta LV 40/40 | m | 68 |  | 0 |  | 0
4. | 210 80-2646 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 32 |  | 0 |  | 0
5. | 210 80-2646 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0
6. | 210 80-2646 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 32 |  | 0 |  | 0
7. | 210 80-2646 | ovládací kabel mezi frekvenčním měničem a ovladačem | m | 390 |  | 0 |  | 0
8. | 210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
9. | 210 19-0002 | Jistič 2A/1/C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10. | 210 19-0002 | Jistič 6A/1/B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11. | 210 19-0002 | Stykač c.230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12. | 210 19-0002 | Dvojtlačítkový ovladač se signálkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13. | 210 19-0002 | Frekvenční měnič FRECON vč. ovladače do místnosti | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14. | 210 19-0002 | Odpojení starého ventilátoru a přípojení nového | ks | 17 |  | 0 |  | 0
15. | 220 26-1622 | Vrtání otvoru do pr.50mm betonovým stropem | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16. | 220 26-1622 | Vrtání otvoru do pr.50mm zděnou stěnou | ks | 8 |  | 0 |  | 0
17. | P210-HZS | Úpravy ve stávaj.rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
18. | P210-HZS | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE CELKEM |  |  |  |  | 0 | Kč bez DPH

## VON
Vedlejší a ostatní náklady
č.p. | název položky | jednotka | množstsví | jednot. cena | cena bez DPH
1 | dokumentace skutečného provedení a doklady k předání díla | kpl | 1 |  | 0
2 | ostatní (průběžný a závěrečný úklid pracoviště, zabezpečení pracoviště, zednické začištění průrazů, atd.) | kpl | 1 |  | 0
3 | dočasné zakrytí střechy v místě komunikačních tras po dobu průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0