## List1
VD Podhora
Qcelk | 0.35 | m3/s |  |  |  | lokalita | https://mapy.cz/s/kupajerula
horní voda | 691.18 | m n.m.
dolní voda | 682.8 | m n.m. | minimální dolní voda |  |  | 8.38
Hb = | 8.38 | m | rozsah spádů:
Návrhový spád (čistý): |  |  | 6.5 až 10 m
Hn | 7.5 | m | čistý návrhový spád již se započtením ztrát
Výkony
eta turb | 0.85 |  | turbína: | 21.8886 | kW
eta gen | 0.9 |  | na GEN: | 19.6997 | kW
eta celk | 0.765
Pgen | 19.6997 | kW
Q11 | 1.85 | m3/s
D | 0.26283
n11 | 145 | ot/min
n | 1510.8307 | rpm
sigma | 1.1 | -
Hs | 0.75 | m