Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu smlouvy

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka serverů a diskového pole, včetně HW produktů pro virtualizační infrastrukturu, instalace, zprovoznění a migrace dat (tedy komplexní upgrade zastaralé virtualizační infrastruktury). Dále je předmětem zakázky rovněž dodávka zálohovacího serveru a páskové knihovny, zprovoznění, integrace do datových center, implementačních služeb a migrace stávajících záloh, včetně záruky a podpory.

Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodání komplexního řešení nahrazující stávající zastaralý hardware s možností využití již pořízených software licencí VMware a software IBM Spectrum Protect, na které má Zadavatel platnou podporu.

Komplexní řešení musí obsahovat dodávku serverů, datového úložiště pro virtualizaci, diskové pole pro zálohování, páskovou knihovnu, integraci s LAN a iSCSI SAN sítěmi, Fibre Channel (dále FC) SAN pro replikaci dat mezi diskovými poli, veškerou kabeláž, záruku a poskytování podpory v rámci SLA.

Nabídka musí obsahovat detailní popis veškerých dodávaných komponent, licence, cenu za migraci, implementační služby, dokumentaci, návrh a provedení akceptačních testů potřebných ke splnění požadavků Zadavatele.

Virtualizační infrastruktura

Je požadováno dodání virtualizační infrastruktury v režimu vysoké dostupnosti jak na úrovni serverů, tak i na úrovni diskových polí, které budou rozdělené do dvou fyzicky oddělených lokalit, s označením hlavní lokality „Centrála“ a vedlejší lokality „Laboratoř“. Obě lokality jsou v sídle Zadavatele.

Servery

Je požadováno dodání celkem 3 kusů virtualizačních serverů, které budou určeny pro provoz hypervizoru VMware vSphere ESX 6.7 v jednom clusteru, z čehož dva „typu A“ se shodnou konfigurací budou umístěny do lokality „Centrála“ a jeden server „typu B“ částečně odlišné konfigurace do lokality „Laboratoř“. Specifikace jednotlivých serverů „typu A“ a „typu B“ je uvedena níže v povinnostech Dodavatele.

Nově dodané servery nahradí 3 stávající servery a technickou konfigurací musí servery pokrýt stávající licence VMware, které Dodavatel přesune ze starých na nové servery.

Zadavatel vlastní následující VMware licence:

- 1x VMware vCenter server Essentials a 6x CPU VMware vSphere Essentials Plus

Servery musí být kompatibilní s VMware vSphere 6.7, zařízení musí být uvedeno v matici kompatibility dle výrobce SW VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server

Povinnosti Dodavatele:

  - dodat výpis z matice kompatibility dodávané konfigurace, ze kterého musí vyplývat požadovaná podpora ze strany VMware.

  - Předložit návrh specifikace akceptačních testů a jejich provedení po odsouhlasení Zadavatelem. (patří sem zejména: provést testy vysoké dostupnosti prokazující požadavek na vysokou dostupnost logických disků (LUNů) datového úložiště dle požadavků při spuštěné I/O zátěži na ESX hostech pomocí VMware IO Analyzer nástroje, …).

- Dodat všechny 3 servery se shodnou konfigurací (výrobce, model, CPU, chipset,….), pouze s rozdílem kapacity RAM a interními disky pro „typ A“ nebo „typ B“ dle požadavků viz. níže,

- V nabídce:

  - Popsat výrobce, model a detailní parametry nabízených serverů

  - Popsat níže požadované parametry

- Pro cluster VMware serverů je minimálně požadováno:

- Zajištění vysoké dostupnosti virtuálních serverů pomocí VMware HA mezi servery

- Pro každý server je požadováno:

- x86-64 platforma

- Velikost maximálně 2U, samostatné zařízení nesdílející žádné komponenty s žádným jiným zařízením

- Osazeno 2x CPU, každé CPU minimálně 18 jader, v případě Intel procesoru řada minimálně Gold, v případě AMD procesoru minimálně EPYC ROME (CPU minimálně 25.000 bodů v benchmark testu CPU PassMark https://www.cpubenchmark.net)

- RAM moduly musí být shodných parametrů, musí být rovnoměrně rozložené mezi paměťové kanály, frekvence modulů minimálně 2666MHz:

  - Typ serveru A: Minimálně 512 GB RAM, je požadováno ponechání volných slotů tak, aby se dalo rozšiřovat až na minimálně dvojnásobek požadované kapacity pouhým doplněním dalších modulů

  - Typ serveru B: Minimálně 768 GB RAM, je požadováno ponechání volných slotů tak, aby se dalo rozšiřovat až na minimálně 1024 GB pouhým doplněním dalších modulů

- 2x dual-port 10GbE LAN karta, všechny porty osazeny 10G SFP+ SR optickými transceivery:

  - jeden pár portů musí být zapojen redundantně do LAN prvků Zadavatele pro VMware a VM komunikaci

  - druhý pár portů musí být zapojen redundantně do iSCSI SAN prvků Zadavatele pro datovou iSCSI komunikaci s diskovými poli

- Minimálně 2x 1GbE UTP portů zapojeno do LAN prvků Zadavatele

- Disky:

  - Typ serveru A i B: Lokální úložiště o minimální užitečné kapacitě 32GB v podobě USB flash SSD disku, SATA DOM disku nebo redundantních SSD disků v HW RAID1 pro hypervizor

  - Typ serveru B navíc: 4x minimálně 1,92TB SSD/NVMe disk s řadičem podporující HW RAID1,10 a 5, DWPD disků minimálně 1 pro umístění virtuálních serverů IBM Spectrum Protect Plus (SPP server, SPP vSnap)

- Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu včetně napájecích kabelů pro připojení do PDU

- Příslušenství pro namontování do 19” RACKu a rameno pro vedení kabeláže umožňující vysunutí a servisování serveru.

- Rozhraní pro správu serveru umožňující vzdálený přístup na grafickou konzoli a připojení ISO obrazu pro vzdálenou instalaci včetně potřebných časově neomezených licencí / aktivací, musí být připojeno pomocí 1GbE UTP do LAN sítě Zadavatele.

Datové úložiště

Je požadováno dodání celkem 2 kusů diskových polí pro zajištění vysoce dostupného datového úložiště pro VMware cluster Virtualizační infrastruktury ve dvou datových centrech „Centrála“ a „Laboratoř“.

Nově dodané datové úložiště nahradí stávající datová úložiště a veškerá data budou Dodavatelem přesunuta na nové úložiště.

Nabízená disková pole musí být kompatibilní s VMware vSphere 6.7, zařízení musí být uvedeno v matici kompatibility výrobce SW VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san

Povinnosti Dodavatele:

  - Dodat výpis z matice kompatibility dodávané konfigurace, ze kterého musí vyplývat požadovaná podpora.

  - Navrhnout a po odsouhlasení Zadavatelem, provést testy vysoké dostupnosti odpojením napájení z diskového pole s aktivním přístupem k logickým diskům prokazující požadavek na vysokou dostupnost logických disků (LUNů) datového úložiště dle požadavků při spuštěné I/O zátěži na ESX hostech pomocí VMware IO Analyzer nástroje

  - Provést testy vysoké dostupnosti prokazující redundanci komponent.

- Dodat obě disková pole se shodnou konfigurací.

- V nabídce:

  - Popsat výrobce, model a detailní parametry nabízených diskových polí

  - Uvést čistou kapacitu a popsat konfigurace disků (počet datových, paritních a spare disků) a úroveň ochrany dat jednotlivých vrstev diskových polí

  - Popsat níže požadované parametry

- Pro datové úložiště je požadováno:

- Zajištění vysoce dostupných logických disků (LUNů) virtualizační farmě s daty synchronně replikovanými mezi obě disková pole po FC protokolu s automatickým transparentním přechodem na přeživší diskové pole v případě výpadku aktivního diskového pole pro daný logický disk bez zásahu administrátora a bez přerušení přístupu k logickým diskům s daty.

- Odolnost vysoké dostupnosti dat proti split-brain situaci např. provozem IP kvora či jiné technologie.

- Pokud je zapotřebí pro vysoce dostupné logické disky virtuální server s quorum funkcionalitou, nesmí být tento virtuální server umístěn na tomto datovém úložišti. Hardware pro tuto funkcionalitu tzn. počítač běžné konfigurace + nezávislou konektivitu do obou lokalit zajistí Zadavatel, operační systém a instalaci zajistí Dodavatel.

- Pro každé diskové pole je požadováno:

- Dva redundantní řadiče v režimu Active/Active

- Veškeré komponenty HW, SW a FW musí být od jednoho výrobce.

- Celkem minimálně 64 GB cache

- Zápisová cache řadičů musí být chráněna proti ztrátě či poškození dat v případě selhání řadiče nebo napájení

- Minimálně 4x 10GBASE-T nebo 10G SFP+ (všechny porty osazeny SR transceivery s LC konektory) portů celkem rovnoměrně rozdělených mezi oba řadiče a redundantně zapojených do iSCSI SAN sítě Zadavatele pro přístup hostů pomocí iSCSI protokolu

- Redundantní FC SAN porty o minimální rychlosti 16Gbps rovnoměrně rozdělené mezi oba řadiče a redundantně zapojené pro zajištění FC komunikace pro vysokou dostupnost logických disků a replikaci dat. Disková pole nesmí pro interní komunikaci mezi sebou a pro zajištění synchronní replikace dat využívat iSCSI SAN síť Zadavatele z důvodu zajištění dostatečného výkonu iSCSI SAN sítě pro iSCSI přístup hostů k diskovým polím.

- Redundantní 1GbE UTP porty pro správu diskového pole.

- Výrobcem garantovaná dostupnost dat minimálně 99.9999%

- Samostatné zařízení nesdílející žádné komponenty s žádným jiným diskovým polem či jiným zařízením

- Diskové pole včetně vysoce dostupných disků musí podporovat vSphere VASA a VAAI integraci, zařízení musí být pro požadované integrace uvedeno v matici výrobce SW VMware https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san a  https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vasa

- Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu včetně napájecích kabelů pro připojení do PDU

- Disky musí mít redundantní 12Gb SAS porty, musí být vyměnitelné za běhu bez dopadu na provoz.

- Příslušenství pro namontování do 19" RACKu

- Kapacity:

  - Čistá kapacita je dostupná kapacita pro alokování logických disků (LUNů) po odečtení veškeré režijní kapacity potřebné pro zajištění veškeré redundance

  - Pro výpočet čisté kapacity nesmí být počítáno s technikami pro redukci dat, jako jsou např. komprese a deduplikace nebo thin-provisioning

  - Požadovaná kapacita je uváděna v jednotce TB = Terabyte = 1012 byte

  - 1. Vrstva: čistá kapacita minimálně 70 TB složená z minimálně 24x 3,84 TB SSD nebo NVMe disků s DWPD minimálně 1

  - 2. Vrstva: čistá kapacita minimálně 79 TB složená z minimálně 12x 10 TB NL-SAS disků určených pro provoz 24x7

- Ochrana dat:

  - Zajištění ochrany dat umožňující selhání až dvou disků dané vrstvy současně, kdy nedojde k nedostupnosti či ztrátě dat. Paritní data musí být alespoň o dvou discích či kapacitě dvou disků maximálně na každých 10 disků (u RAID6 např. max. 10+2).

  - Počet náhradních disků nebo náhradní kapacity dané vrstvy musí umožnovat selhání až dvou disků, aby bylo možné automaticky opět dosáhnout plné redundance dat bez zásahu obsluhy. K plnému zotavení po výpadku jednoho disku musí dojít maximálně do 24 hodin.

  - Diskové pole musí podporovat RAID6 nebo ekvivalentní technologii zabezpečení dat

- Diskové pole musí umožňovat následující funkcionality:

  - Automatické vyhodnocování a přesouvání dat mezi jednotlivými kapacitními vrstvami

  - Thin-provisioning

  - Snapshoty a klony LUNů

  - Deduplikaci a kompresi dat v reálném čase

  - QoS

  - Synchronní a Asynchronní replikace dat mezi diskovými poli po IP a FC protokolu s možností vytváření konzistentních skupin

  - Možnost šifrování dat

- Diskové pole musí disponovat možností šifrování dat, součástí dodávky není požadována licence pro šifrování.

- Veškeré požadované vlastnosti a funkcionality musí být zalicencovány a aktivovány minimálně pro celou nabízenou konfiguraci.

- Počet připojených serverů / hostů nesmí být nijak licenčně omezen.

- Poskytnutí Multipath ovladačů neomezeně pro hosty bez dalších nákladů

- Diskové pole musí umožnit navýšení výkonu a rozšíření kapacity pomocí přidání dalších řadičů a diskových expanzí na minimálně 4násobek požadované kapacity.

- Firmware musí být možné aktualizovat za běhu bez dopadu na provoz.

- Diskové pole musí poskytovat vzdálenou správu s grafickým rozhraním dostupným přes HTTPS protokol a s CLI rozhraním přes SSH protokol

- Diskové pole musí umožnit zasílání hlášek s chybovými stavy pomocí SMTP protokolu a automatické hlášení problémů a závad výrobci.

- I/O výkon:

  - Musí být u 1. vrstvy minimálně 20 000 IOps s latencí do 5ms, v poměru 50% čtení / 50% zápis a velikosti I/O 4kB nad celým objemem dat dosažitelný z ESX hostů

  - Výkon bude měřen Dodavatelem pomocí VMware I/O Analyzer nástroje po dobu minimálně 1 hodinu.

FC SAN

Zadavatel požaduje zajištění redundantní Fibre Channel SAN komunikace pro interní komunikaci a synchronní replikaci dat zajišťující vysokou dostupnost dat mezi diskovými poli datového úložiště virtualizace a dodaní veškerých komponent k tomu potřebných včetně kabeláže.

Na FC SAN síti je požadována redundance, aby bylo řešení odolné proti výpadku jakékoliv jedné komponenty, jak jsou např. kabel, port nebo řadič diskového pole. Při výpadku jakékoliv jedné komponenty nesmí dojít k přerušení komunikace mezi diskovými poli a k přerušení přístupu k datům.

Zadavatel za tímto účelem poskytne mezi datovými centry „Centrála“ a „Laboratoř“ optickou single mode kabeláž na obou stranách zakončenou v datových centrech LC duplex konektory o celkovém maximálním počtu 8 vláken.

Zálohování

Zadavatel vlastní následující licence zálohovacího software IBM Spectrum Protect pro zálohování fyzických a virtuálních serverů:

  - 4TB IBM Spectrum Protect Suite Entry – Front End

    - 3TB z této kapacity je vyčleněno na zálohování fyzických serverů

    - 1TB z této kapacity je v přepočtu na 15 virtuálních serverů vyčleněno pro zálohování virtuálního prostředí pomocí software komponenty IBM Spectrum Protect Plus

Všeobecné požadavky:

- Zadavatel požaduje obměnu hardware komponent při využití stávajících SW licencí a implementaci stávajících zálohovaných dat.

- Dodavatel musí navrhnout, dodat a nastavit takové hardware komponenty, které tvoří takový celek, který umožní

  - na zálohovací server připojit logické disky datového úložiště virtualizační infrastruktury, aby bylo možné číst a zapisovat z těchto logických disků zálohovacím software (přenos zálohovaných dat po iSCSI SAN).

  - k zálohovacímu serveru připojit přes iSCSI SAN síť Zadavatele kapacitu z poptávaného zálohovacího diskového pole

  - k zálohovacímu serveru připojit poptávanou páskovou knihovnu a její mechaniky

  - zálohovat stávající fyzické servery a virtuální servery nově poptávané virtualizační infrastruktury s využitím stávajícího zálohovacího SW

- Nabízené řešení jako celek musí být kompatibilní se stávajícím zálohovacím software IBM Spectrum Protect a schopné provozu tohoto zálohovacího SW.

Zálohovací Server

Je požadováno dodání celkem 1 kusu zálohovacího serveru včetně licence operačního systému pro provoz stávajícího zálohovacího SW.

Nově dodaný server nahradí stávající server. Licence zálohovacího SW Dodavatel přenese na nový server.

Dodávaný server musí být kompatibilní s:

  - RedHat Enteprise Linux verze 7.8 a 8.x

  - IBM Spectrum Protect verze 8.1.9 a vyšší.

Dodavatel musí:

- V nabídce:

  - Popsat výrobce, model a detailní parametry nabízeného serveru

  - Popsat níže požadované parametry

- Pro server je požadováno:

- x86-64 platforma

- Velikost maximálně 2U, samostatné zařízení nesdílející žádné komponenty s žádným jiným zařízením

- Osazeno 1x CPU, CPU minimálně 10 jader, v případě Intel procesoru řada minimálně Gold, v případě AMD procesoru minimálně EPYC ROME (CPU minimálně 22.000 bodů v benchmark testu CPU PassMark https://www.cpubenchmark.net/)

- RAM minimálně 256 GB, moduly musí být shodných parametrů, je požadováno ponechání volných slotů tak, aby se dalo rozšiřovat až na minimálně dvojnásobek požadované kapacity pouhým doplněním dalších modulů

- 2x dual-port 10GbE LAN karta, všechny porty osazeny 10G SFP+ SR optickými transceivery

  - jeden pár portů musí být zapojen redundantně do LAN prvků Zadavatele

  - druhý pár portů musí být zapojen redundantně do iSCSI SAN prvků Zadavatele pro datovou iSCSI komunikaci s diskovými poli virtualizace a zálohování

- Minimálně 2x 1GbE UTP portů zapojeno do LAN prvků Zadavatele

- Disky:

  - 2x 480GB SSD v HW RAID1 pro OS

  - 2x 1,92TB SSD v HW RAID1, DWPD minimálně 1, možnost doplnění minimálně dalších dvou disků pro interní databázi s konfigurací a katalogem záložních dat IBM Spectrum Protect

- HBA adaptér pro připojení páskové knihovny k serveru

- Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu včetně napájecích kabelů pro připojení do PDU

- Příslušenství pro namontování do 19” RACKu a rameno pro vedení kabeláže umožňující vysunutí a servisování serveru.

- Rozhraní pro správu serveru umožňující vzdálený přístup na grafickou konzoli a připojení ISO obrazu pro vzdálenou instalaci včetně potřebných časově neomezených licencí / aktivací, musí být připojeno pomocí 1GbE UTP do LAN sítě Zadavatele.

- Dodání RedHat Enterprise Linux licence s podporou

Datové úložiště pro zálohování

Je požadováno dodání celkem 1 kusu diskového pole pro zajištění kapacit pro ukládání zálohovaných dat prostřednictvím IBM Spectrum Protect a IBM Spectrum Protect Plus, Diskové pole bude umístěno do datového centra „Laboratoř“ a bude zajištěno zpřístupnění kapacit pomocí iSCSI SAN zálohovacímu serveru a virtuálním serverům ve virtualizační infrastruktuře.

Nově dodané datové úložiště nahradí interní diskovou kapacitu stávajícího zálohovacího serveru a NAS datového úložiště. Veškerá data budou Dodavatelem přesunuta na nové úložiště.

Nabízené diskové pole musí být kompatibilní:

  - s VMware vSphere 6.7, zařízení musí být uvedeno v matici kompatibility výrobce SW VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san

  - s RedHat Enterprise Linux verze 7.8 a vyšší, podpora musí být uvedena na stránkách výrobce

Dodavatel musí:

- dodat výpis z matice kompatibility dodávané konfigurace, ze kterého musí vyplývat požadovaná podpora.

  - Provést testy vysoké dostupnosti prokazující redundanci komponent

- Dodat diskové pole dle níže uvedené konfigurace

- V nabídce:

  - Popsat výrobce, model a detailní parametry nabízeného diskového pole

  - Uvést čistou kapacitu a popsat konfigurace disků (počet datových, paritních a spare disků) a úroveň ochrany dat jednotlivých vrstev diskových polí

  - Popsat níže požadované parametry

- Pro diskové pole je požadováno:

- Dva redundantní řadiče v režimu Active/Passive

- Veškeré komponenty HW, SW a FW musí být od jednoho výrobce.

- Celkem minimálně 32 GB cache

- Zápisová cache řadičů musí být chráněna proti ztrátě či poškození dat v případě selhání řadiče nebo napájení

- Minimálně 4x 10GBASE-T nebo 10G SFP+ (všechny porty osazeny SR transceivery s LC konektory) portů celkem rovnoměrně rozdělených mezi oba řadiče a redundantně zapojených do iSCSI SAN sítě Zadavatele pro přístup hostů pomocí iSCSI protokolu

- Redundantní 1GbE UTP porty pro správu diskového pole.

- Výrobcem garantovaná dostupnost dat minimálně 99.9999%

- Samostatné zařízení nesdílející žádné komponenty s žádným jiným diskovým polem či jiným zařízením

- Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu včetně napájecích kabelů pro připojení do PDU

- Disky musí mít redundantní 12Gb SAS porty, musí být vyměnitelné za běhu bez dopadu na provoz.

- Příslušenství pro namontování do 19" RACKu

- Kapacity:

  - Čistá kapacita je dostupná kapacita pro alokování logických disků (LUNů) po odečtení veškeré režijní kapacity potřebné pro zajištění veškeré redundance

  - Pro výpočet čisté kapacity nesmí být počítáno s technikami pro redukci dat, jako jsou např. komprese a deduplikace nebo thin-provisioning

  - Požadovaná kapacita je uváděna v jednotce TB = Terabyte = 1012 byte

  - Čistá kapacita minimálně 124 TB složená z minimálně 12x 14 TB NL-SAS disků určených pro provoz 24x7

- Ochrana dat:

  - Zajištění ochrany dat umožňující selhání až dvou disků dané vrstvy současně, kdy nedojde k nedostupnosti či ztrátě dat. Paritní data musí být alespoň o dvou discích či kapacitě dvou disků maximálně na každých 10 disků (u RAID6 např. max. 10+2).

  - Počet náhradních disků nebo náhradní kapacity dané vrstvy musí umožnovat selhání až jednoho disku, aby bylo možné automaticky opět dosáhnout plné redundance dat bez zásahu obsluhy. K plnému zotavení po výpadku jednoho disku musí dojít maximálně do 48 hodin.

  - Diskové pole musí podporovat RAID6 nebo ekvivalentní technologii zabezpečení dat

- Diskové pole musí umožňovat následující funkcionality:

  - Automatické vyhodnocování a přesouvání dat mezi jednotlivými kapacitními vrstvami

  - Thin-provisioning

  - Snapshoty a klony LUNů

  - QoS

- Veškeré požadované vlastnosti a funkcionality musí být zalicencovány a aktivovány minimálně pro celou nabízenou konfiguraci.

- Počet připojených serverů / hostů nesmí být nijak licenčně omezen.

- Poskytnutí Multipath ovladačů neomezeně pro hosty bez dalších nákladů

- Diskové pole musí umožnit navýšení výkonu a rozšíření kapacity pomocí přidání dalších řadičů a diskových expanzí na minimálně 4násobek požadované kapacity.

- Firmware musí být možné aktualizovat za běhu bez dopadu na provoz.

- Diskové pole musí poskytovat vzdálenou správu s grafickým rozhraním dostupným přes HTTPS protokol a s CLI rozhraním přes SSH protokol

- Diskové pole musí umožnit zasílání hlášek s chybovými stavy pomocí SMTP protokolu a automatické hlášení problémů a závad výrobci.

Pásková knihovna

Je požadováno dodání celkem 1 kusu páskové knihovny pro zajištění kapacit pro ukládání zálohovaných dat IBM Spectrum Protect a IBM Spectrum Protect Plus, která bude umístěna do datového centra „Laboratoř“, je požadováno dodání kabeláže včetně zapojení a zpřístupnění kapacit zálohovacímu serveru.

Nově dodaná pásková knihovna nahradí stávající páskovou knihovnu zálohovacího systému a veškerá data budou Dodavatelem přesunuta na nové úložiště.

Nabízená pásková knihovna musí být kompatibilní s:

  - Windows 2016 a 2019

  - RedHat Enteprise Linux verze 7.8 a 8.x

  - IBM Spectrum Protect verze 8.1.9 a vyšší.

Dodavatel musí:

- V rámci akceptačních testů

  - dodat výpis z matice kompatibility dodávané konfigurace, ze kterého musí vyplývat požadovaná podpora.

  - Provést testy vysoké dostupnosti prokazující redundanci komponent

- V nabídce:

  - Popsat výrobce, model a detailní parametry nabízené páskové mechaniky

  - Popsat níže požadované parametry

- Pro páskovou knihovnu je požadováno:

- Automatický systém s robotem podávajícím pásky do mechanik, běžných a IO pozic

- Veškeré komponenty HW, SW a FW musí být od jednoho výrobce.

- Celkem minimálně 40 aktivovaných pozic pro pásky, z toho minimálně 4 pozice pro vkládání a vyndávání pásek

- Dvě LTO8 mechaniky

- Přímé připojení knihovny a mechanik k zálohovacímu serveru včetně kabeláže

- 1GbE UTP port pro správu

- Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu včetně napájecích kabelů pro připojení do PDU

- Příslušenství pro namontování do 19" RACKu

- Páskové média:

  - 20x LTO8 RW pásky s nativní kapacitou jedné pásky 12TB, označené standardními čárovými kódy

  - 4x čistící LTO páska

- Veškeré požadované vlastnosti a funkcionality musí být zalicencovány a aktivovány minimálně pro celou nabízenou konfiguraci.

- Počet připojených serverů / hostů nesmí být nijak licenčně omezen.

- Poskytnutí ovladačů neomezeně pro hosty bez dalších nákladů

- Firmware musí být možné aktualizovat.

- Pásková knihovna musí poskytovat vzdálenou správu s grafickým rozhraním dostupným přes HTTPS protokol.

- Pásková knihovna musí umožnit zasílání hlášek s chybovými stavy pomocí SMTP protokolu.

Implementační služby

Jsou požadovány veškeré implementační a migrační služby spojené s instalací nových komponent a přesunu 30 virtuálních serverů, cca 30TB dat a systému zálohování a zálohovaných dat na discích (10TB IBM SPP vSnap, IBM SPP offload zálohovaných dat o objemu 25TB, 12TB zálohovaných dat IBM SP) a na 16-ti LTO6 páskách (20 TB IBM SPP, 10 TB IBM SP) z nahrazovaných původních komponent.

Implementační služby pro Virtualizaci

Virtualizační farma

Zadavatel požaduje provedení minimálně níže uvedené služby:

- Předimplementační analýza - ověření stavu připravenosti pro instalaci –  (prověřit potřebné HW komponenty, dostupnost portů, místo v racku, ..)

- Návrh prováděcí dokumentace se zpracováním cílového stavu, podle které se po jejím schválení zadavatelem, bude implementace provádět.

- Návrh a ověření kompatibility cílových verzí firmware a software komponent

- Doručení na místo instalace, vybalení a likvidace odpadu

- Instalace a konfigurace hardware

- Provedení update firmware

- Zapojení kabeláže

- Provedení update VMware vCenter serveru na poslední verzi

- Pokročilá instalace a konfigurace VMware vShpere ESX serverů na poslední verzi

- Postupné nahrazení stávajících ESX serverů novými včetně povýšení verze virtuálních serverů a provedení migrace virtuálních serverů ze starých serverů na nové

- Nastavení zasílání zpráv o chybových stavech hardware na maily

- Provedení testů funkčnosti, výkonu a vysoké dostupnosti včetně dodání protokolu

- Dodání dokumentace

- Zaškolení na nasazenou technologii a konfiguraci v rozsahu 4 hodin v sídle Zadavatele.

Datové úložiště

Dodavatel provede a zajistí implementaci technikem certifikovaným na nabízenou technologii.  Zadavatel požaduje provedení minimálně níže uvedené služby:

- Předimplementační analýza - ověření připravenosti pro instalaci (prověřit potřebné HW komponenty, dostupnost portů, místo v racku, ..)

- Návrh prováděcí dokumentace se zpracováním cílového stavu, podle které se po jejím schválení zadavatelem, bude implementace provádět.

- Ověření cílových verzí firmware a software komponent

- Doručení na místo instalace, vybalení a likvidace odpadu

- Instalace a konfigurace hardware

- Provedení update firmware

- Zapojení kabeláže

- Nastavení dle pokročilé konfigurace (konfigurac RAID, přiřazení LUNů, konfigurace FC,…)

- Implementace vysoké dostupnosti logických disků (LUNů) se synchronní replikací dat včetně nasazení IP kvora

- Zpřístupnění kapacit serverům pokrývající i nezbytnou konfiguraci ESX hostů a zálohovacího serveru

- Nastavení zálohování konfigurace

- Nastavení automatického hlášení problémů výrobci a zasílání zpráv o chybových stavech na maily Zadavatele

- Provedení testů funkčnosti, výkonu a vysoké dostupnosti včetně dodání protokolu

- Provedení migrace dat ze stávajících diskových polí na nové datové úložiště

- Dodání dokumentace

- Zaškolení na nasazenou technologii a konfiguraci v rozsahu 4 hodin v sídle Zadavatele.

Implementační služby pro Zálohování

Dodavatel provede a zajistí implementaci certifikovaným technikem úrovně IBM Certified Deployment Professional Spectrum Protect 8. Zadavatel požaduje provedení minimálně uvedené služby:

- Předimplementační analýza - ověření připravenosti pro instalaci (prověřit potřebné HW komponenty, dostupnost portů, místo v racku, ..)

- Návrh prováděcí dokumentace se zpracováním cílového stavu, podle které se po jejím schválení zadavatelem, bude implementace provádět.

- Návrh a ověření kompatibility cílových verzí firmware a software komponent

- Doručení na místo instalace, vybalení a likvidace odpadu

- Instalace a konfigurace hardware

- Provedení update firmware

- Zapojení kabeláže

- Instalace operačního systému Linux na zálohovací server včetně provedení customizace a bezpečnostního hardeningu (nastavení politik hesel pro vynucení komplexity a historie hesel, nesmí běžet nepoužívané služby a služby nepoužívající šifrování)

- Zpřístupnění kapacit zálohovacího diskového pole zálohovacím serverům (IBM Spectrum Protect a IBM Spectrum Protect Plus) pokrývající i nezbytnou konfiguraci hostů

- Nastavení zálohování konfigurace diskového pole

- Nastavení automatického hlášení problémů výrobci a zasílání zpráv o chybových stavech pomocí SMTP

- Provedení migrace

  - Migrace stávajícího IBM Spectrum Protect serveru ze starého hardware s OS Windows na nový server s OS Linux se zachováním veškeré konfigurace a katalogu záložních dat a včetně migrace všech záložních dat z diskových prostor stávajícího serveru na nový server a záložní diskové pole a všech záložních dat z páskových prostor stávající HPE páskové knihovny na novou

  - Migrace úložišť stávajících virtuálních serverů IBM Spectrum Protect Plus (server + vSnap s VADP) na nové zálohovací diskové pole

- Instalace a konfigurace dalšího IBM Spectrum Protect Plus vSnap serveru a nastavení replikace ze stávajícího vSnap serveru na tento nový vSnap server

- Provedení testů funkčnosti, výkonu a vysoké dostupnosti včetně dodání protokolu

- Dodání dokumentace

- Zaškolení na nasazenou technologii a konfiguraci v rozsahu 4 hodin v sídle Zadavatele.

Záruka a podpora

Záruka SLA

Zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a musí být pokryto požadovanou úrovní záruky přímo od výrobce.

Nabízené řešení musí být servisním střediskem výrobce v ČR plně podporováno. Servisní podpora výrobce musí být v českém jazyce.

Zadavatel zajistí v případě poruchy součinnost pro přístup na pracoviště v doprovodu pracovníka Zadavatele, v naléhavém případě umožní vzdálený přístup. Vzdálený přístup si nelze vynutit a podléhá schválení Zadavatelem.

Záruka a podpora SLA musí být na dobu pěti let musí zahrnovat minimálně tyto záruční služby v těchto úrovních:

- Virtualizační infrastruktura v režimu 24x7 pro hlášení poruch s opravou v sídle Zadavatele:

  - Disková pole: garance doby opravy do 24 hodin

  - Servery: doby odezvy následující pracovní den

- Komponenty systému zálohování v režimu 9x5 pro hlášení poruch s opravou na místě a s dobou odezvy následující pracovní den.

- Oprava závady v místě instalace serveru, v případě potřeby s dojezdem technika následujícího pracovního dne od nahlášení závady (next bussines day on-site).

- servis je poskytován certifikovaným technikem výrobce serveru,

- Zadavateli bude po dobu záruky umožněn přístup a instalace záplat, aktualizací a nových verzí firmware a software, stahování ovladačů a manuálů.

Záruka na funkčnost díla

Zadavatel požaduje po Dodavateli záruku na funkčnost dodaného řešení v délce 6 měsíců od úplného předání díla v režimu 9x5 pro hlášení závad s dobou odezvy následující pracovní den a odstranění vady v nejkratším možném termínu odsouhlaseném Zadavatelem a v součinnosti s výrobcem.

Popis současného stavu

Virtualizační farma

- Vysoce dostupnou virtualizační farmu nyní tvoří tři fyzické HPE servery rozdělené mezi dvě datová centra /lokality, a to „Centrálu“ a „Laboratoř“.  Provozovanou virtualizační platformou je VMware vSphere a konkrétně verze 6.0 (1x VMware vCenter server Essentials a 6x CPU VMware vSphere Essentials Plus). Virtualizační farma využívá ethernetové sítě jak pro komunikaci hostů a virtuálních serverů, tak i pro zpřístupnění datových úložišť.

Systém ukládání dat

- Systém pro ukládání dat je tvořen několika páry diskových polí HPE StoreVirtual různých generací a různého stáří. Každý pár je roztržen do dvou lokalit a tvoří vysoce dostupný disk s RAID ochranou jak na úrovni diskového pole (fyzický server s obslužnou vrstvou), tak i se síťovou RAID ochranou mezi diskovými poli. Disková pole jsou připojena pomocí 10GbE iSCSI konektivity jak pro replikaci (síťový RAID), tak i pro přístup hostů.

Systém zálohování dat

Systém zálohování dat je postaven na centrálním zálohovacím software IBM Spectrum Protect a licenčně je pokryt 4TB kapacitní licencí „IBM Spectrum Protect Suite Entry – Front End“. 3TB z této kapacity je vyčleněno na zálohování fyzických serverů a 1TB v přepočtu na 15 virtuálních serverů pro zálohování virtuálního prostředí pomocí software komponenty IBM Spectrum Protect Plus. Komponenty IBM Spectrum Protect Plus pro zálohování virtuálního prostředí běží v samotné virtualizační farmě a datovou kapacitu mají zpřístupněnou z QNAP NAS úložiště skrze iSCSI. Data jsou nejprve ukládána deduplikovaně na disky s retencí 30 dní, následně s delší retencí kopírována do IBM Spetrum Protect serveru s deduplikací na disk a následně kopírována na pásky pro zajištění ochrany dat proti kybernetickým hrozbám. Zálohování fyzických serverů probíhá pomocí agentů do centrálního zálohovacího serveru IBM Spectrum Protect, který běží na fyzickém hardware, interní databázi má umístěnou na lokálních discích, záložní data ukládá pomocí inline deduplikace na lokální disky a následně replikuje na páskovou knihovnu HPE StorageWorks se dvěma LT06 mechanikami se SAS rozhraním.