## vlivy
|  | PROSTŘEDÍ | [16 empty] | VYUŽITÍ |  |  |  |  | KONSTRUKCE BUDOVY
|  | Teplota okolí | Teplota a vlhkost | Nadmořská výška | Voda | Cizí tělesa | Koroze | Ráz | Vibrace | Ostatní mechanická namáhání | Rostlinstvo | Živočichové | Elektrostatická, elektromagnetická a jiná… | Sluneční záření | Seismicita | Bouřková činnost | Pohyb vzduchu | Vítr | Schopnost lidí | Odpor lidského těla | Dotyk s potenciálem země | Únik | Látky v objektu | Konstrukční materiály | Provedení
| prostor | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
1 | Venkovní prostor | 3;4 | 8 | 1 | 4*) | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | prostory zvláště nebezpečné *)
2 | Kabelový prostor ve štole | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | prostory nebezpečné
3 | Prostory ve věžovém objektu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | prostory nebezpečné
Legenda
Vnější vlivy - prostory normální
Vnější vlivy – prostory nebezpečné
Vnější vlivy – prostory zvláště nebezpečné
*)Vliv posouzen posouzen jako nebezpečný ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 Tab. NA.6. Místním provozním předpisem musí být zajištěno, aby k manipulaci s el. Zařízením docházelo pouze pokud působí vlivy na úrovni AD1.