| Objednatel | POVODÍ OHŘE s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel | BohemiaArch spol. s r. o., Spořická 599,Spořice 431 01 |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby | VDN - Zabezpečení objektu VDN - Zabezpečení areálu - osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |  |
| Část dokumentace | SO 04 část slaboproudé rozvody Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |
| Revize | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Status dokumentace | ke schválení |  |  |  |  |  |  |
| Datum | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Archivní č. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soubor |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet stran | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval | Vrba |  | Kontroloval |  |  | Vrba |  |

Popis účelu stavby	2

Specifikace technických norem	2

Technické údaje	3

Proudová soustava, ČSN 33 2000-1 ed.2	3

Ochrana před nebezpečným dotykem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2	3

Vnější vlivy, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	3

Ochrana před atmosférickým přepětím	3

Technické řešení	3

Přípojný bod nn	4

Přípojný bod SLP	4

Datové propoje z prostoru brány i z prostoru střechy věžového objektu budou připojeny do stávajícího datového rozvaděče.	4

Typ kamery	4

Typ hlásky interkomu	4

Typ elektromechanického zámku	5

Přichycení kamer a hlásek	5

Datové rozvaděče	6

Typ kabelu	6

Kabelové trasy	6

Závěrečná ustanovení	7

Příloha	7

# Popis účelu stavby

Obsahem SO 04 Osvětlení, CCTV je rekonstrukce venkovního osvětlení kolem příjezdové komunikace v prostoru vrátnice VDN, instalace pevných kamer pro sledování nově instalované brány, instalace interkomu u nové brány a branky vč. ovládání brány a branky. Dále je obsahem SO 04 instalace otočných kamer na střeše věžového objektu VDN pro sledování návodní strany hráze vč. rozšíření jímací soustavy (hromosvodu).

Tato část dokumentace řeší slaboproudé rozvody, tj. kamerový systém a interkom.

Dodávka slaboproudu se skládá ze čtyř kamer, čtyř hlásek interkomu, nosných prvků (výložníků, sloupků), instalačních a upínacích prvků, místní kabeláže, dvou datových rozvaděčů a připojení do stávajícího systému. Výkop pro kabely bude společný s částí VO.

Kamery budou připojeny do nově budovaného systému CCTV, hlásky interkomu budou připojeny ke stávající telefonní ústředně.

Kamery a hlásky interkomu musí být vybaveny pro použití ve venkovních podmínkách s rozsahem teplot +40/-20°C a s opatřením proti vandalismu.

Propojovací kabely mezi ústím štoly, vrátnicí a věžovým objektem jsou součásti akce VD NECHRANICE PŘELIVY – HC Nechranice – SPOJOVACÍ KABELY.

Předpokladem je dostatečná kapacita záznamového zařízení, telefonní ústředny, přenosových tras a zobrazovacích pracovišť. Kapacita CCTV záznamového zařízení (64 vstupové zařízení dodávané v rámci akce  VD Nechranice – Rekonstrukce krajních polí přelivu) a stávající TLF ústředny byla projektantem zkontrolována. Přenosová kapacita mezi věžovým objektem a objektem přelivů bude vybudována v rámci akce  VD NECHRANICE PŘELIVY – HC Nechranice – SPOJOVACÍ KABELY.

## Specifikace technických norem

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Změna: Z1

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání; Oprava: Opr.1

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Změna: Z1; Změna: Z2; Změna: Z3; Změna: Z

- ČSN EN ISO 14713 Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi

- ČSN EN ISO 12 944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- ČSN EN 206-1 Beton – Část1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

A další souvisící předpisy.

# Technické údaje

## Proudová soustava, ČSN 33 2000-1 ed.2

Zdroje CCTV, IKOM		1NPE AC230V, 50Hz, TN-S

## Ochrana před nebezpečným dotykem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Živé části:		Izolací – kabely

Krytem – svítidla a svorkovnice

Neživé části:		Izolací u předmětů třídy II

Samočinným odpojením od zdroje

Doplňková ochrana pospojováním

## Vnější vlivy, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Protokol o určení vnějších vlivů viz příloha TZ.

## Ochrana před atmosférickým přepětím

Kovové části sloupků interkomu budou uzemněny drátovým zemničem připojeným na zemnič VO. Z důvodu instalace otočných kamer na střeše věžového objektu VDN bude jímací soustava věžového objektu doplněna o oddálený jímač (jímací tyč délky 2m s podstavcem na plochou střechu). Jímač bude připojen na stávající mřížovou soustavu na střeše objektu.

Na výstupu kabelů kamer z objektu bude instalovaná datová přepěťová ochrana.

# Technické řešení

Kamerový systém (CCTV)

Budou nainstalovány 2ks pevných kamer pro sledování nové brány a branky u vstupu do tunelu VDN. Dále budou instalovány dvě otočné kamery na střeše věžového objektu VDN pro sledování návodní strany hráze. V datových rozvaděčích DR1 a DR2 budou instalovány switche pro přenos signálu do nově budovaného systému CCTV v prostoru velínu HCN. Dálkový propoj z prostoru brány bude realizován optickým kabelem (součásti akce VD NECHRANICE PŘELIVY – HC Nechranice – SPOJOVACÍ KABELY ). Tyto datové propoje budou využity i pro hlásky interkomu a ovládání venkovního osvětlení.

Na střeše věžového objektu bude doplněna jímací soustava o oddálený jímač pro ochranu instalovaných kamerových bodů.

Interkom (IKOM)

U vjezdové brány a branky budou instalovány interkomy. Interkomy pro komunikaci řidičů budou instalovány na sloupcích (dodávka SO 04). Interkomy pro komunikaci od branky budou umístěny na brance.  Ovládání brány a branky bude probíhat volbou z telefonu na velíně ve věžovém objektu.

Brány bude ovládána sepnutím kontaktu hlásky na sloupku (rozhraním je svorkovnice pohonu brány). Otevírání branky bude prostřednictvím elektromechanického zámku (dodávka SLP) ovládaného kontaktem klásky na brance.

Stavební připravenost (průchodky, montážní otvory, atd.) jsou součástí příslušného stavebního objektu,během realizace/výroby je však nutná součinnost dodavatele části SLP!

## Přípojný bod nn

Zařízení u brány budou napájeny z dozbrojeného vývodu stávajícího rozvaděče RV. Zařízení ve věžovém objektu na velínu HCN budou napájeny z vývodu stávajícího rozvaděče. Dozbrojení rozvaděčů je zahrnuto v části VO.

## Přípojný bod SLP

## Datové propoje z prostoru brány i z prostoru střechy věžového objektu budou připojeny do stávajícího datového rozvaděče DC10 v 9. NP věžového objektu.

## Typ kamery

Pevná kamera

typ					IP pevná kamera, úhel záběru 120st, zoom

počet					2

rozlišení				HD

zoom					NE

provedení pro venkovní provoz	ANO

noční přísvit				IR, min 30m

vytápění				ANO

stěrač					ANO

antivandal provedení			ANO

horizontální pohyb			NE

vertikální pohyb			NE

Otočná kamera

typ					IP otočná kamera, úhel záběru 12-120st, zoom

počet					2

rozlišení				HD

zoom					optický min. 20x

provedení pro venkovní provoz	ANO

noční přísvit				NE

vytápění				ANO

stěrač					ANO

antivandal provedení			ANO

horizontální pohyb			12-120st

vertikální pohyb			+/- 90st

## Typ hlásky interkomu

Napájení

PoE: 802.3af, 48 V / 380 mA DC

Adaptér: 230 V10%, 50/60 Hz / 12V DC, stejnosměrné napájení 12 V / 1A DC

VoIP

Signalizační protokol: SIP

Počet hlasových kanálů: 2

Audio kodeky: G.711 PCM 64 kbps, G.729

Rozhraní

Ethernet: konektor - svorkovnice, přenosová rychlost 10/100 BASE-T

Reléové výstupy: maximální napětí 30 V DC, maximální proud 1 A DC

Ostatní

Úroveň krytí: IP 53

## Typ elektromechanického zámku

Napájení			12 - 24 V DC (-10%, +15%)

Odběr				Nominal 0,13 A (12 V), 0,065 A (24 V); Max. 0,40 A

Rozsah pracovních teplot	-20°C až +60°C

Výsuv závory			20 mm

Backset:			55mm

Šířka štítu:			20mm

Čtyřhran:			9 mm

Povrchová úprava		štít zámku z nerez oceli

Cylindrická vložka		DIN - europrofil

Bezpečnostní kování		Klika – klika; DIN - rozteč 72 mm

## Přichycení kamer a hlásek

Kamera K1

Kamera K1 bude přichycena pomocí konzole na stožár VO č.S1.

Příklad konzole:

Kamera K2

Kamera K2 bude uchycena výložníkem na fasádu

Kamera K3, K4

Na věžovém objektu bude instalovaný trubkový držák (viz výkresová dokumentace). Na trubkový držák bude kamera přichycena třmenovým adaptérem např.:

Hlásky AF1, AF2

Hlásky AF1, AF2 budou přichyceny na sloupek branky

Hlásky AF3, AF4

Hlásky AF3, AF4 budou přichyceny na sloupky, tvar sloupků viz výkresová dokumentace.

## Datové rozvaděče

- 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP 30 rozměry:V500mmxŠ516mmxH395mm

- Závěsné provedení

- Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty

- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) pospojeny pomocí propojovacích kabelů.

- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.

- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

Switche

- Počet LAN 1000 Mbps: 8

- Počet portů SFP: 2

- QoS: Ano

- Max. přenosová rychlost [Gbps]: 20

- Tabulka MAC adres: 16 000

- Web management: Ano

- Funkce: QoS, VLAN

- PoE: Ano

- Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at

- Počet PoE Out portů: 8

## Typ kabelu

- Silové napájecí kabely

Pro napájení datových rozvaděčů DR1a DR2 bude použit kabel CYKY-J 3x2,5.

- Zemnič

Pro zemnění budou použity vodiče FeZn 4/30 a CYA6 a 2,5.

- Optický datový kabel

- Optická kabeláž je součástí akce VD NECHRANICE PŘELIVY – HC Nechranice – SPOJOVACÍ KABELY.

- Metalické datové kabely

- Pro datové rozvody ke kamerám a hláskám budou použity kabely Cat5e pro venkovní použití. Pro ovládací rozvody budou použity kabely TCEKPFLE 4x2x0,8.

## Kabelové trasy

K hláskám interkomu a ke kameře K1 povedou kabely ve společné trase s kabeláží VO, tj. v kabelovém kanálu a ve výkopu. Datové kabely budou uloženy v chráničce KF50.

# Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel zajistí v rámci dodávky i podrobnou dokumentaci obou systémů, tj. schémata zapojení a popis jednotlivých komponent

- Před zahájením montáže ověří zhotovitel dostatečnou kapacitu přípojných míst (stávající technologie) – záznamového zařízení, telefonní ústředny, přenosových tras a zobrazovacích pracovišť.

- Před zahájením montáže předloží zhotovitel objednateli ke schválení technologické postupy (TP) včetně plánu kontrol a zkoušek (PKZ)

- Na předání staveniště pozvat zástupce investora.

- Před zahájením stavby provést vytyčení stávajícího kabelového vedení (společně s částí VO).

- Před zahájením zemních prací bude montážní organizací provedeno detailní vytyčení inženýrských sítí a případné kolize budou řešeny (společně s částí VO).

- Před záhozem zemního vodiče, chrániček s kabely a stožárových základů přizvat zástupce investora ke kontrole.

- Před zásypem kabelové trasy bude provedeno montážní organizací geodetické zaměření vedení.

- Po ukončení díla předat zástupci investora:

  - Dokumentaci skutečného provedení

  - Průvodně technickou dokumentaci

    - Prohlášení o shodě dodaných výrobků

    - Návody k použití dodaných výrobků

    - Revizní zprávu

  - Geodetické zaměření vedení

  - Doklady o kontrole před záhozem

# Příloha

- Umístění datového rozvaděče DR1 v 8.NP věžového objektu

V Třebíči, 12/2019							Vypracoval:  Vrba