| Objednatel | POVODÍ OHŘE s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel | BohemiaArch spol. s r. o., Spořická 599,Spořice 431 01 |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby | VDN - Zabezpečení objektu VDN - Zabezpečení areálu - osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |  |
| Část dokumentace | SO 04 část venkovní osvětlení Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |
| Revize | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Status dokumentace | ke schválení |  |  |  |  |  |  |
| Datum | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Archivní č. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soubor |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet stran | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval | Vrba |  | Kontroloval |  |  | Vrba |  |

Popis účelu stavby	2

Specifikace technických norem	2

Technické údaje	3

Proudová soustava, ČSN 33 2000-1 ed.2	3

Instalovaný příkon	3

Ochrana před nebezpečným dotykem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2	3

Vnější vlivy, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	3

Ochrana před atmosférickým přepětím	3

Technické řešení	4

Osvětlovací soustava, ČSN EN 12 464	4

Přípojný bod	4

Typ stožárů	4

Typ svítidel	4

Stožárová svorkovnice/pojistková rozvodnice	4

Umístění stožárů	5

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí	5

Typ kabelu	5

Kabelová trasa, ČSN 33 2000-5-52	5

Uzemnění stožárů, ČSN 34 1390	5

Základové konstrukce stožárů	6

Souběh a křížení se sítěmi technického vybavení	6

Demontáže	6

Závěrečná ustanovení	6

Příloha	6

# Popis účelu stavby

Obsahem SO 04 Osvětlení, CCTV je rekonstrukce venkovního osvětlení kolem příjezdové komunikace v prostoru vrátnice VDN, instalace pevných kamer pro sledování nově instalované brány, instalace interkomu u nové brány a branky vč. ovládání brány a branky. Dále je obsahem SO 04 instalace otočných kamer na střeše věžového objektu VDN pro sledování návodní strany hráze vč. rozšíření jímací soustavy (hromosvodu).

Tato část dokumentace řeší venkovní osvětlení. Osvětlení bude napájeno z dozbrojeného stávajícího rozvaděče RV. VO bude ovládáno soumrakovým spínačem, spínačem z velínu HCN a ze dveří rozvaděče.

Stávající venkovní osvětlení v prostoru vrátnice VDN bude demontováno v plném rozsahu.

## Specifikace technických norem

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Změna: Z1

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání; Oprava: Opr.1

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Změna: Z1; Změna: Z2; Změna: Z3; Změna: Z4

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky; Změna: Z1

- ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení

- ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic

- ČSN EN 40-2 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

- ČSN EN 12764 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci – Požadavky a zkušební metody

- ČSN EN ISO 14713 Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi

- ČSN EN ISO 12 944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- ČSN EN 206-1 Beton – Část1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

A další souvisící předpisy.

# Technické údaje

## Proudová soustava, ČSN 33 2000-1 ed.2

Rozvod nn						3PEN AC400V, 50Hz, TN-C

Připojení svítidel					1NPE AC230V, 50Hz, TN-S

## Instalovaný příkon

Bude instalováno 11 ks 75W světelných zdrojů LED.

Celkový instalovaný příkon je 0,83 kW

cosφ = 0,9

Soudobost B=1

Stupeň důležitosti dodávka el. energie=3

Demontováno bude 12 ks 150W svítidel, z toho 4 ks funkčních – celkem 600W

## Ochrana před nebezpečným dotykem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Živé části:		Izolací – kabely

Krytem – svítidla a svorkovnice

Neživé části:		Izolací u předmětů třídy II

Samočinným odpojením od zdroje

Doplňková ochrana pospojováním

## Vnější vlivy, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Protokol o určení vnějších vlivů viz příloha TZ.

## Ochrana před atmosférickým přepětím

Kovové části osvětlovacích stožárů budou uzemněny drátovým zemničem. Propojení stožárů zemničem slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle článku NB.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Na výstupu kabelů VO z objektu bude instalovaná kombinovaná přepěťová ochrana 1+2.

# Technické řešení

Bude instalováno 12 ks nových ocelových osvětlovacích stožárů se světelnými zdroji LED. Napájení bude provedeno zemním celoplastovým kabelem s měděným jádrem ve výkopu. Uzemnění bude provedeno zemním vodičem položeným v souběhu s kabelem. Přípojným bodem bude stávající rozvaděč RV.

## Osvětlovací soustava, ČSN EN 12 464

Komunikace 5.1.3 – pravidelný provoz vozidel (max. 40 km/h)

| Vodorovná osvětlenost |  |
| --- | --- |
| E (lx) | ≥ 20 |
| Rovnoměrnost | ≥ 0,4 |
| Činitel oslnění | 45 |
| Činitel podání barev | 20 |

Světelný výpočet  viz příloha TZ.

## Přípojný bod

Přípojným místem bude stávající rozvaděč RV v místnosti na začátku tunelu. Rozvaděč bude dozbrojen:

- 3pólový jistič C20A-3

- 1pólový jistič C10A-1 (vývod pro svítidla S11 a S12)

- 3f stykač In=63Apomocná relé vč. jištění ovl. obvodů B2A

- paketový přepínač I-0-Automatika

- přepěťová ochrana 1+2 stupně vč. jištění (v samostatné krabici)

- 3pólový jistič C16A-3 pro napájení pohonu brány

- 1pólový jistič B16A-1 pro napájení datového rozvaděče DR2

Ovládání v režimu automatika bude zajištěni soumrakovým spínačem. Dále bude možno ovládat osvětlení z velínu HCN a ze dveří rozvaděče. Ovládání ze dveří rozvaděče bude nadřazeno.

Vedle stávajícího rozvaděče RV bude instalována nová ekvipotenciální přípojnice (HOP) připojená na zemní drát vedoucí v souběhu s kabelem VO.

## Typ stožárů

Podél komunikace budou použity bezpaticové silniční stožáry SB8 s výložníkem V1250. Stožáry budou opatřeny termoplastickou protikorozní úpravou po spodní okraj dvířek a svorkou pro přizemnění vodiče PEN.

## Typ svítidel

Pro světelný výpočet bylo použito svítidlo NITEKO Guida-S G3H NA1, 75W, 4000K.  Při použití jiného typu svítidla je potřeba provést kontrolní výpočet.

## Stožárová svorkovnice/pojistková rozvodnice

Osvětlovací stožáry budou vybaveny svorkovnicí s pojistkou o parametrech:

- ochranná třída II

- krytí IP 43

- vnitřní průměr stožáru minim. 108 mm

- potřebný vstup do stožáru min. 90 x 300 mm

- 4 šroubové svorky (posuvné)

- kabelový vstup pro max. 3 kabely v provedení do 3x4x35 mm

- výstup ke svítidlu přes umělohmotné vývodky

  - vodič do prům. 14 mm

  - vodič do průřezu max 4 mm

- jistění dle potřeby (1-2 x E27)

## Umístění stožárů

Stožáry budou umístěny dle výkresu dispozice při dodržení:

- min. vzdálenost líce stožáru 500mm od obrubníku,

- min. vzdálenost líce základu od líce sítě dle ČSN 73 6005,

- stožár bude založen spodní hranou základu dle požadavku správců sousedící sítě z důvodu zachování stability stožáru při výkopových pracích na sousedících sítích.

## Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Povrchová úprava stožárů a el. zařízení musí splňovat požadavky a podmínky pro stupeň korozní agresivity prostředí C3. Spodní část stožáru (vetknutá část a nadzemní část po spodní okraj dvířek) musí být opatřena dodatečnou antikorozní ochranou termoplastickou PVC manžetou.

## Typ kabelu

Bude použit kabel CYKY-J 4x10, zemní vodič bude FeZn 10mm.

## Kabelová trasa, ČSN 33 2000-5-52

Kabel VO bude uložen ve výkopu s krytím:

- pod chodníkem s krytím min. 350 mm,

- ve volném terénu s krytím min. 700 mm,

- pod komunikací s krytím min. 1000 mm,

Kabel bude uložen do pískového lože – písková vrstva nad/pod kabelem min. tloušťky 80mm. Min 300mm nad kabel bude uložena výstražná folie červené barvy. Při kladení kabelů musí být dodrženy technologické specifikace výrobce (teplota, poloměry ohybu…). Průchod kabelu sloupem bude nad základem sloupu, provede se po zatažení chráničky zabandážování proti propadu zeminy a pro fixaci chráničky. U základu sloupu bude ve výkopu uložena 2m rezerva kabelu (příchozí i odchozí).

Pod komunikací  bude kabel uložen v ocelové chráničce Ø 63. Konce chráničky budou utěsněny proti vniknutí nečistot např. PU pěnou.

Souběžně s kabelem bude ve výkopu v zemině (ne v pískovém loži) uložen zemnící vodič FeZn 10mm, který bude připojen ke stožárům a bude připojen k zemnímu vodiči připojovacího místa.

V úseku od vstupu do štoly po motorickou bránu bude souběžně s kabelem VO v chráničce pr.50 položena kabeláž části SLP.

V celé délce bude v souběhu s kabelem VO položena datová kabeláž (optický kabel, rezervní chránička a metalický kabel) akce VD NECHRANICE PŘELIVY – HC Nechranice – SPOJOVACÍ KABELY.

Při překopu komunikace budou přes výkop položeny stavebnicové provizorní přejezdy typ „ŽELVA“ pro možnost přístupu do areálu. Šířka výkopu max. 1,5m.

## Uzemnění stožárů, ČSN 34 1390

Stožáry budou ve smyslu ČSN 34 1390 uzemněny na drátový zemnič FeZn d=10 mm, vedoucí výkopem. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého pospojování, přizemnění PEN a přispívá ke snížení impedance smyčky. Odbočky z tohoto vedení jsou provedeny v zemi, pomocí 2 ks odbočných svorek. Spoje se budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti korozi se bude chráněn přechod země/vzduch (30/20 cm) smrštitelnou plastovou hadicí.

## Základové konstrukce stožárů

Základ stožáru o rozměrech 800x800x1100mm bude z betonu C25/30, XC2, XF2.

## Souběh a křížení se sítěmi technického vybavení

Před započetím výkopových prací je nutno provést zaměření a vytyčení stávajících sítí. V blízkosti stávajících sítí budou výkopové práce prováděny ručně. Křížení a souběh sítí bude prováděn v souladu s ČSN 73 6005.

# Demontáže

V rámci SO 04 bude demontováno 12 ks kompletních stávajících osvětlovacích stožárů  vč. kabeláže.

# Závěrečná ustanovení

- Před zahájením montáže ověří zhotovitel dostatečnou kapacitu přípojných míst (stávající technologie) – záznamového zařízení, telefonní ústředny, přenosových tras a zobrazovacích pracovišť.

- Před zahájením montáže předloží zhotovitel objednateli ke schválení technologické postupy (TP) včetně plánu kontrol a zkoušek (PKZ)

- Na předání staveniště pozvat zástupce investora.

- Před zahájením stavby provést vytyčení stávajícího kabelového vedení VO.

- Před zahájením zemních prací bude montážní organizací provedeno detailní vytyčení inženýrských sítí a případné kolize budou řešeny.

- Před záhozem zemního vodiče, chrániček s kabely a stožárových základů přizvat zástupce investora ke kontrole.

- Před zásypem kabelové trasy bude provedeno montážní organizací geodetické zaměření vedení.

- Po ukončení díla předat zástupci investora:

  - Dokumentaci skutečného provedení

  - Průvodně technickou dokumentaci

    - Prohlášení o shodě výrobků

    - Doklady o likvidaci odpadu

    - Protokol o měření osvětlení

    - Revizní zprávu

  - Geodetické zaměření vedení

  - Doklady o kontrole před záhozem

- Stávající VO musí být v provozu do doby uvedení do provozu nového zařízení VO.

# Příloha

- Umístění tlačítka ovládání VO v 9.NP věžového objektu

V Třebíči, 12/2019							Vypracoval:  Vrba