Obsah:

Identifikační údaje …………………………………………………….. strana 2

Silnoproudá elektroinstalace ………………………………………… strana 3

Řídicí systém osvětlení  …….………………………….……..……… strana 6

Slaboproudá elektroinstalace …………………………...…………… strana 7

Závěr ………….………………………………………………………… strana 8

Zpracovatel …………………………………………………………….. strana 8

## Identifikační údaje

# 1.1 předmět projektu

Tento projekt řeší vnitřní silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci s řídicím systémem pro rekonstrukci výstavních sálů v 4.NP v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tento projekt zahrnuje následující elektroinstalaci :

- napájení expozičního a pomocného osvětlení

- vývody 230V

- zásuvky pro běžné použití a úklid

- strukturovaná kabeláž

Tento projekt začíná na svorkách nového silového rozvaděče RP a končí na jednotlivých svítidlech a zásuvkách.

# 1.2 stupeň projektu

prováděcí projekt

# 1.3 výchozí podklady

- prohlídka místa

- podklady a požadavky investora

- stavební výkres

- projekt osvětlení

- ustanovení příslušných norem a předpisů

- požadavky a zvyklosti PRE

# 1.4 požadavky na ostatní profese

stavba:

- zajistí drážky pro kabelové trasy

- stavební začištění, zaomítání instalace

slaboproud:

- koordinace pri pokládce slaboproudých kabelových tras

# 1.5 bezpečnost práce a odborné provedení

Za dodržení všech příslušných technických norem, požadavků PRE a předpisů bezpečnosti práce při realizaci odpovídá dodavatelská firma (odbornost provedení, práce ve výškách, zabezpečení pracoviště, ...). Elektroinstalaci smí instalovat jen osoby s příslušnou kvalifikací a prokazatelně proškolené.

## Silnoproudá elektroinstalace

# 2.1 napěťová soustava

- vnitřní rozvody: napěťová soustava je 3 ~ NPE 50 Hz 400/230 V / TN-C-S.

# 2.2 stupeň důležitosti dodávky el. energie

-stupeň důležitosti dodávky elektrické energie je č. 3 podle ČN 34 1610.

# 2.3 druh a způsob uzemnění, zemní odpor

Hlavní uzemňovací bod bude v silovém rozvaděči RP. S tímto uzemňovacím bodem budou vodivě propojeny všechny kovové konstrukce, PE a PEN vodiče a další předměty náchylné na přivedení potenciálu. Zemní odpor by měl být menší než 2 .

# 2.4. celkový instalovaný a současný příkon

Elektrická energie bude používána pro osvětlení expozice, napájení AV techniky a úklidových zásuvek. Přívod z nadřazeného rozvaděče pro rozváděč RP bude kabelem 5x10, tento přívod bude odjištěn v nadřazeném rozvaděči jističem 3x32A, v rozváděči RP bude hlavní vypínač 3x40A.

| ENERGETICKÁ BILANCE rozvaděč RV | Pi [kW] | k | Pp [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| osvětlení výstavních sálů | 5,0 | 1,0 | 5,0 |
| rezerva pro napájení AV techniky | 10,0 | 1,0 | 10,0 |
| úklidové zásuvky | 3,0 | 0,3 | 1,0 |
| rezerva | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| CELKEM | 21,0 |  | 19,0 |

Pro výpočet současného příkonu je uvažován koeficient současnosti podle typu jednotlivých zařízení, jejich počtu a předpokládaného způsobu jejich provozu.

# 2.5 způsob měření spotřeby

Způsob měření je stávající a není předmětem tohoto projektu.

# 2.6 způsob kompenzace účiníku

- Svítidla budou mít elektronický předřadník, ostatní spotřebiče mají zanedbatelný jalový odběr.

# 2.7 Přepěťové ochrany

Do silového rozvaděče RP bude umístěna kombinované přepěťové ochrany třídy B a C, která zabezpečuje ochranu řídicího systému osvětlení proti příčnému a podélnému přepětí vyvolaném nepřímým úderem blesku.

V případě potřeby zvýšené ochrany před přepětím lze do vybraných zásuvek osadit adaptér s přepěťovou ochranou třídy D.

# 2.8 ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

- Nově instalovaný hlavní jistič 3x32A v nadřazeném rozvaděči chrání přívod pro nově instalovaný silový rozvaděč před zkratem, v rozvaděči RP je instalován hlavní vypínače 3x40A.

- V silovém rozvaděči RP je provedeno odjištění světelných okruhů, vývodů AV techniky a úklidových zásuvek pro expozici potravinářství. Světelné okruhy a vývody AV techniky jsou před zkratem chráněny jističi, pro úklidové zásuvky je navíc instalován chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

# 2.9 náhradní zdroje

Náhradní zdroje, kromě akumulátorů v nouzových svítidlech, nebudou instalovány.

# 2.10 členění prostor podle vnějších vlivů

Vnější vlivy byly určeny následovně:

- prostory normální

Běžná vnitřní elektroinstalace (prostor expozice, ...) je z hlediska vnějších vlivů "v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální". Minimální krytí je IP20.

AB5 -	prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory nebezpečné

nejsou

- prostory zvlášte nebezpečné

nejsou

# 2.11 technické řešení

a)  rozvaděč RP

- Jedná se o nově instalovanou oceloplechovou nástěnnou rozvodnici s DIN lištami umístěnou v zázemío expozice. Z této rozvodnice bude provedeno odjištění všech světelných okruhů, vývodů 230V a úklidových zásuvek v expozici 4.NP NZM. V tomto rozvaděči bude též umístěn řídicí systém pro osvětlení a AV techniku výstavních sálů. Z rozvodnice bude proveden paprskový rozvod provedený běžným způsobem.

Provedení : oceloplechová skříň ,  Modul 2000

Krytí : IP30/20

Obsahuje :

- hlavní vypínač přívodu

- přepěťovou ochranu třídy B+C

jističe s proudovým chráničem pro jednotlivé okruhy

- spínací, stmívací a komunikační jednotky řídícího systému

- instalační stykače pro spínané okruhy

- výstupní svorky pro silové a ovládací kabely

Montáž instalačních prvků a jednotek v rozvaděči je na standardní lišty DIN 35mm. Provedení přístrojů a použití příslušných krycích panelů zabezpečuje i při otevřených dveřích rozvaděče krytí IP20.

Kabely přivést k místu zabudování rozvaděče s dostatečnou rezervou délky. Rozvaděč bude mít svorky umístěny nahoře. Blokové schéma rozvaděče RP je součástí tohoto projektu.

c)  uložení kabelů

Kabely budou typu CXKE - kabely oheň nešířící a bezhalogenové a budou uloženy v podlaze, v kovových kabelových žlabech za stěnou SDK, po stěnách a po stropě. Silové kabely budou v souběhu minimálně 200 mm od slaboproudých rozvodů. Kabely budou (dle reálných možností) uloženy přehledně, vodorovně a svisle v zónách vymezených ČSN 33 2130, změna 2.

d) osvětlení

- Osvětlení bude navrženo podle ČSN  EN 12464-1 a  požadavku architekta interiéru (osvětlenost 100 - 500 lx). Typ svítidel a jejich přesné umístění je patrné z půdorysu. Svítidla budou částečně stmívaná a částečně spínaná. Osvětlení bude ovládáno řídicím systémem a úklidové osvětlení bude ovládáno z tlačítek umístěných u vchodů do expozice. U vchodů do zázemí jsou umístěny vypínače, kterými se ovládají pomocné světelné okruhy v zázemí.

- Pro případ výpadku el. energie bude nade dveřmi u vstupů do expozice umístěna nouzová svítidla s vlastním zdrojem a piktogramem. Přesné umístění nouzových svítidel je patrné z půdorysu elektroinstalace. Tato nouzová svítidla v případě výpadku napájení zajistí osvětlení únikových cest na cca 1 hodinu.

- e) vývody pro AV techniku

- Ve výstavním sále 4.NP jsou rozmístěny vývody 230V trvalé a spínané jako rezerva. pro AV techniku.

- f) úklidové zásuvky

- Na místech, která jsou patrná z půdorysu jsou rozmístěny úklidové zásuvky, sloužící pro běžný provoz a úklid.

- g) vývody pro VZT

- V zázemí jsou připraveny samostatně odjištěné přívody pro ventilátory jednotek VZT. Tyto vývody budou spínány přes silové vypínače, který jsou umístěny v zázemí vedle datového racku a ovládacího dotykového panelu.

- Dále jsou napájeny vícerychlostní reverzní ventilátory, které jsou umístěny v expozici (viz půdorys). Ovládání těchto ventilátorů je pomocí dálkového ovladače.

## Řídící systém osvětlení

Řídící systém osvětlení je modulární stavebnicový řídící systém pro řízení osvětlení, zatemnění a dalších silových obvodů pro vestavbu do rozváděče. Společnou předností, kromě spolehlivé funkce, je snadná montáž do rozváděče na DIN lištu 35 mm, malé rozměry a přehledná indikace provozních stavů. Všechny silové a ovládací okruhy jsou důsledně galvanicky odděleny. Moduly spolu komunikují pomocí dvouvodičové sběrnice, odolné proti rušení. Po této sběrnici je lze ovládat z nadřazeného systému globálního ovládání, programovat a měnit parametry, ale v kterémkoli okamžiku se dozvědět i jejich aktuální stav. Manuálně lze funkce jednotek ovládat z běžných instalačních tlačítek a vypínačů, což umožňuje výběr z velkého množství výrobců (BERGER, ELSO, JUNG, GIRA), designů a barev.

## Slaboproudá elektroinstalace

# 3.1 hlavní trasy

Kabelové trasy budou vedeny jednak po stropě v plastových žlabech a jednak ve stavebních konstrukcích ( ve výstavních panelech, v podlaze atd.).  Kabely slaboproudých rozvodů budou instalovány v PVC trubkách nebo v plastových žlabech. Technické řešení slaboproudých rozvodů nezahrnuje zahození a začištění průrazů, případně vymalování. Předpokládáme, že tyto práce budou zajištěny stavební firmou jako stavební přípomoce

# 3.2 strukturovaná kabeláž

Hlavní datová linka bude přivedena z datové rozvodny objektu, která je umístěna v 2.NP, kabelem UTP v dvojité podlaze a v plastovém žlabu do patchpanelu, který bude umístěn  v datovém racku v zázemí expozice. V tomto datovém racku budou umístěny datové switche pro rozvod strukturované kabeláže v expozici. Od patchpanelu  bude proveden rozvod pro počítačovou síť LAN typu Ethernet. Síť bude provedena strukturovanou kabeláží UTP kategorie 6, zakončenou konektory RJ45. Rozmístění datových zásuvek je patrné z půdorysů expozice. Každá datová zásuvka je dvojitá a je připojena dvěma kabely UTP.

# 3.3 systém EZS, EPS a reproduktory evakuačního rozhlasu

Systém EZS, EPS a evakuačního rozhlasu je stávající. Pouze bude nutné při realizaci expozice posunout nebo přemístit některá čidla systému EPS a reproduktory evakuačního rozhlasu na nové umístění. Před případným přesunem čidel je nutné kontaktovat správce systému, jehož čidlo nebo reproduktor bude přesouván, aby provedl deaktivaci před přesunem a jejich aktivaci při umístění a zapojení na novém místě.

## Závěrem

Celý rozvod je nutno provésti dle platných bezpečnostních předpisů ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro elektrická zařízení. Po dokončení před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech částí elektrického zařízení. Elektrická zařízení se musí pravidelnou údržbou a prohlídkami udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Servis zařízení provádí výrobce nebo organizace jím pověřená, která má pro tuto činnost prokazatelně vyškolené osoby a je vybavena potřebným zařízením a materiálem.

## Zpracovatel

Ing. Jaroslav Zuna, tel. +420 602 353 985, Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9

registrační číslo ČKAIT: 0009222, e-mail :  jzuna@apolloart.cz