# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stupeň projektu	 	:	Dokumentace pro stavební povolení

Stavba / akce 	 	:	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

OBNOVA BUDOVY NZM PRAHA, III. ETAPA

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO  2119

SO / PS, DPS, PJ 	:	D.1.4.5  –  SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.6  –  SLABOPROUD

Místo stavby 		:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO  2119

Investor		:	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7

Generální projektant	:	ARCH  TECH - ING. KAREL SEHYL,

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ PROJEKTY

K NOSKOVNĚ 148, 164 00 PRAHA 6

IČO : 159 39 006  Tel/Fax : 220961018

Zpracovatel profesní části  :	Ing. Luděk Široký – PROGRES PROJEKT

Lipová 608, 33012 Horní Bříza

Tel. 377 321 920, Mobil: 603 995 363

siroky.progres@volny.cz

Odpovědný projektant	:	Ing. Luděk Široký

Datum			:	07.2018

- 1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

- 1. 1.  Rozsah projektu

Předmětem projektu je v rámci D.1.4.5  –  SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA :

2.PP :

Mezi sloupy A-C a 17-24 se v prostoru nových skladů provede nová elektroinstalace silnoproudu. Osadí se

nový rozvaděč R02 pro tuto část 2.PP. Provede se nové osvětlení, nouzové osvětlení, zásuvky, napojení výtahu.

1.PP :

Osadí se nový rozvaděč R01 pro napojení nových vzduchotechnických jednotek VZT1 až VZT5. R01 se

napojí z rozvodny R13 v 1.PP. Provede se napojení VZT1 až VZT5 v 1.PP.

Provede se napojení kondenzačních jednotek VZT6 až VZT10 na střeše mezi sloupy C-D a 21-22.

Provede nová elektroinstalace silnoproudu v šatnách pro dílnu č.m. 01.48 a 01.49., včetně nových přívodů z rozvaděče RSUT2.

Provede se výměna svítidel na rampě m.č. 01.52.

1.NP :

Provede se úprava elektroinstalace silnoproudu ve výstavním sále 1.41, v souvislosti se stavebními úpravami a akustickými opatřeními v tomto sále.

Provede se nové osvětlení sálu a nové osvětlení pro nasvětlení exponátů.

Provede se příprava pro jevištní osvětlení v sále 3.

Provede se přeložení zásuvek do nových akustických obkladů.

Doplní se nové zásuvky dle požadavků nových stavebních dispozic, dle požadavků kuchyňských přístrojů, zařizovacích předmětů a dle požadavků přístrojového vybavení audiotechniky, videotechniky a další.

Provede se demontáž rušené nefunkční elektroinstalace, včetně osvětlení, zásuvek a ostatních strojů a přístrojů.

Předmětem projektu není :

  - Přípojka. Přípojka je pro účely tohoto projektu stávající.

  - Měření spotřeby. Elektroinstalace se napojí ze stávajících rozvodů objektu. Nedochází k navýšení

jističe před elektroměrem, rezervovaného příkonu, ani k jiným zásahům do distribučního vedení a

zařízení.

Předmětem projektu je v rámci D.1.4.6  –  SLABOPROUD :

1.NP :

Provede se úprava slaboproudu ve výstavním sále 1.41, v souvislosti se stavebními úpravami a akustickými opatřeními v tomto sále.

Provede se přeložení zásuvek strukturované kabeláže a rozvodů HDMI do nových akustických obkladů.

Doplní se nové zásuvky strukturované kabeláže dle požadavků nových stavebních dispozic, dle požadavků pokladen v kafeterii, dle požadavků přístrojového vybavení audiotechniky, videotechniky a další.

Provede se demontáž rušených nefunkčních rozvodů a přístrojů slaboproudu.

- 1. 2.  Výchozí podklady

Požadavky a podklady investora.

Stavební, geodetické a ostatní podklady.

Požadavky a podklady projektantů stavby a ostatních profesí.

- 1.3. 	Proudové soustavy

- 3NPE, 50Hz, 400V/TN-C-S

- 1. 4.  Vlivy prostředí

Ve všech prostorách je prostředí stanoveno dle ČSN 332000-1 ed.2., ČSN 33 2000-5-51- ed.3 , TNI 33 2000-5-51 , PNE 33 0000-2. stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů, který se nemění.

Venkovní prostor

Rozhodnutí:

Prostor nebezpečný, s určujícím vlivem  AB 8,  AD3 (pozn.1)

Ostatní vlivy

A   - AC1,  AE1, AF1, AG1, AH1,  AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,  AQ1, AR1

B  -  BA1, BC1, BD1, BE1,

C  -  CA1, CB1

Zdůvodnění:

Prostor je venkovní, nechráněný před atmosférickými vlivy. Z hlediska úrazu el. proudem je prostor nebezpečný. Elektrické zařízení je nutno chránit příslušným krytím. Podmínkou pro zařazení prostoru do kategorie pouze „Nebezpečný“, je vypracování místně provozního předpisu, kde bude upraven režim manipulace s elektrickým zařízením pouze při přítomnosti vnějších vlivů dle tabulky NA4 a NA5 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Zm.1. Zejména tedy bude zákaz manipulace s elektrickým zařízením při jakémkoliv výskytu vody v pracovním prostoru dle AD2 a výše.

Ostatní vnitřní prostory:

Rozhodnutí:

prostor normální s určujícím vlivem AB5

Ostatní vlivy

- A   - AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,  AQ1, AR1, AS1

- B  -  BA1, BC1, BD1,

- C  -  CA1, CB1

Zdůvodnění:

Prostory jsou vnitřní chráněný s regulací teploty a vlhkosti.

Elektrické zařízení musí být vybaveno příslušným krytím.

V koupelně je nutno respektovat zóny pro montáž elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

U umývacích prostorů je nutno respektovat zóny pro montáž elektrických zařízení dle ČSN 332130 ed.2

- 1. 5.  Instalovaný příkon

- Nově instalované zařízení : 	 Pi = instalovaný příkon     Pp= soudobý příkon

- Pi=[kW]	 Pp=[kW]

Osvětlení						  6,00	 	  4,50

Vzduchotechnika						22,00		16,00

Klimatizace						15,00		12,00

Výtah						  3,50		  3,50

Ostatní						15,00	 	10,00

CELKEM							61,50		32,00

Navýšení soudobého zatížení HDV  				50,00 A

- Spotřeba el. energie  cca : 					70 000 kWh/rok.

- 1.6. 	Ochrany

Proti zkratu a přetížení  pojistkami a jističi.

Proti nebezpečnému dotykovému napětí :

u zařízení NN - samočinným odpojením od zdroje, zvýšená proudovým chráničem a

ochranným pospojením.

Proti přepětí :

u zařízení NN – stávajícími přepěťovými ochranami ve stupních B a C v hlavních rozvaděčích.

Přepěťová ochrana ve stupni D bude osazena u vybraných zásuvek, dle dohody s investorem.

Dále budou přepěťové ochrany ve stupni D osazeny u vybraných zařízení, dle požadavku dodavatele jednotlivých zařízení (tyto ochrany nejsou v projektu zahrnuty).

- 1.7.	Stupeň důležitosti dodávky el. energie

- Zařízení pro napájení orientačního osvětlení – stupeň 1 – autonomní baterie v nouzových svítidlech.

- Zařízení v datových rozvaděčích – stupeň 1 – baterie UPS v těchto rozvaděčích.

- Ostatní zařízení běžné elektroinstalace je ve stupni č. 3, tj. bez zajištění náhradního napájení.

- 1.8.	Kompenzace účiníku

Kompenzace je řešena v rámci hlavní rozvodů PDS – zůstává stávající. Instalované zařízení nevyžaduje dodatečnou kompenzaci.

- 1.9. 	Měření spotřeby el. energie

- Odběratel NZM je napojen z vlastní trafostanice 22/0,4kV. Odběratel v současné době žádá PRE o navýšení rezervovaného příkonu ze současných 160kW na 320kW. V tomto navýšení je již kalkulováno s navýšením instalovaného a soudobého příkonu, vyplývající z tohoto z projektu.

Elektroinstalace se napojí ze stávajících rozvodů objektu. Realizací tohoto projektu nedochází k dalšímu

navýšení jističe před elektroměrem, rezervovaného příkonu, ani k jiným zásahům do distribučního vedení a zařízení.

- 1.10  Osvětlení

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Návrh je proveden na základě světelně technických výpočtů, které jsou přílohou tohoto projektu. Zatřídění jednotlivých prostorů bylo provedeno dle zadání investorem, dle jeho požadavků a zkušeností ve stávajícím provozu. Intenzity osvětlení jsou udané na výkrese polohopisu v jednotlivých místnostech. Nové osvětlení bude provedeno LED svítidly.

Osvětlení bude nestmívané, ovládané spínači a pohybovými čidly.

- Ve 2.PP v novém skladu bude provedeno orientační osvětlení  pro opuštění budovy zálohovanými svítidly (osvětlení při výpadku elektrické energie). Činnost orientačního osvětlení je zajištěna po dobu 60-ti minut vestavěnými zdroji ve svítidlech. Z místa kde není přímo viditelný východ, musí být viditelný alespoň směr úniku (v rámci společných prostor bezpečnostní tabulkou splňující nařízení vlády 11/2002).

- Ve výstavním sále v 1.NP bude zachováno stávající orientační osvětlení nouzovými svítidly nad vstupy pro vyznačení úniku.

- 1. 11.  Soupis použitých norem a předpisů

Projektová dokumentace je zpracována a elektroinstalace musí být provedena dle následujících a s nimi souvisejících norem a předpisů :

- ČSN 33 2000-1	- ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení

- základních charakteristik, definice.

- ČSN 33 2000-4-41-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro

- zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. + Komentář TNI 33 2000-4-41. Změna Z1 4.10*)

- ČSN 33 2000-4-42-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.

- ČSN 33 2000-4-43-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-45			Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.

- Kapitola 45: Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46-ed.2		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –

- Kapitola 46: Odpojování a spínání. Oprava 1 5.05*)

- ČSN 33 2000-4-442-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana

- instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí.

- ČSN 33 2000-4-443-ed.2		Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před

- rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.

- ČSN 33 2000-4-444		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana

- před napěťovým a elektromagnetickým rušením.

- ČSN 33 2000-4-473		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.

- Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům. Změna 1 1.96*) Oprava 1 7.07*)

- ČSN 33 2000-4-482		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –

- Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

- ČSN 33 2000-5-51-ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba

- elektrických zařízení - Všeobecné předpisy. Změna Z1 1.14*)

- TNI 33 2000-5-51			Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení

- - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010.

- ČSN 33 2000-5-52-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba

- elektrických zařízení - Elektrická vedení.

- ČSN 33 2000-5-54-ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba

- elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.

- TNI 33 2000-5-54			Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba

- elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování - Komentář k ČSN 33 2000-5-54-ed. 2.

- ČSN 33 2000-5-534		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba

- elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.

- ČSN 33 2000-5-537		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba

- elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání.

- ČSN 33 2000-6			Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. + Komentář TNI 33 2000-6.

- ČSN 33 2000-7-701-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a

- ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou. + komentář TNI 33 2000-7-701 z 1.11.2008. Změna Z1 6.12*)

- ČSN 33 2000-7-714-ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a

- ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace.

- ČSN 33 2000-7-729		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a

- ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu.

- ČSN 33 2000-7-753		Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve

- zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění.

- ČSN 33 2130-ed.3			Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2312-ed.2			Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich.

- ČSNEN 60079-10-1 (33 2320) 	Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů –

- Výbušné plynné atmosféry. Oprava 1 11.11*)

- ČSNEN 60079-10-2 (33 2320)	Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů –

- Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Oprava 1 11.11*)

- ČSNEN 60079-14-ed.4 (33 2320) 	Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.

## ČSNEN 62305-4-ed.2  	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- ČSNEN 62305-2-ed.2  		Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizikaČSNEN 12464-1  	Světlo a

- osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

## ČSNEN 12464-2  	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

- ČSNEN 1838                             	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN 33 3320-ed.2			Elektrické předpisy – Elektrické přípojky

- ČSN 73 6005 + Z1 až Z4		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 0802 + Z1 až Z2		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 + Z1 až Z2		Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- Zákon 133/1985 Sb, prováděcí vyhláška 246/2001 Sb, ČSN IEC 60849, ČSN EN 62305, Směrnice PRE

- a.s. pro připojování odběrných zařízení.

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb.	Stavební zákon v aktuálním znění

Zákon 458/2000	O  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon 670/2004	Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb.,  nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

- 1. 12.  	Dopravně technické řešení

Provádí se elektroinstalace pouze uvnitř budovy, respektive uvnitř areálu investora. DIO je řešené v rámci celé stavby a je popsáno ve stavební části projektu.

- 1. 13.  Odpad

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, jeho jednotlivé složky, organizmy a místní eko systém.

Provozem rozvodů silnoproudu dle tohoto projektu nebude vznikat domovní odpad.

Nakládání s odpady je řešené v rámci celé stavby a je popsáno ve stavební části projektu.

1.14. Omezení zeleně

V trasách pokládky kabelů nedojde k omezení zeleně.

1.15.  Vliv stavby na životní prostředí

Realizace stavby a její následný provoz nemá vliv na stav životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý   negativní vliv na životní prostředí.

1.16.  Koncepce požární ochrany

- Realizace a provoz nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany.

- TECHNICKÝ  POPIS

2.1  D.1.4.5  –  SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA :

2.PP :

Mezi sloupy A-C a 17-24 se v prostoru nových skladů provede nová elektroinstalace silnoproudu.

Osadí se nový rozvaděč R02 pro tuto část 2.PP.

Rozvaděč R02 se připojí na stávající kabel CYKY 4Bx10 z rozvodny R13, na kretý je s současnosti napojen stávající rozvaděč, který se demontuje. Kabel je v R13 jištěn 50A/3f.

Provede se nové osvětlení, orientační osvětlení nouzovými svítidly, zásuvky a napojení výtahu.

Provede se demontáž rušené nefunkční elektroinstalace, včetně osvětlení, zásuvek a ostatních strojů a přístrojů.

1.PP :

Osadí se nový rozvaděč R01 pro napojení nových vzduchotechnických jednotek VZT1 až VZT5. R01 se

napojí z rozvodny R13 v 1.PP. Provede se napojení VZT1 až VZT5 v 1.PP.

Provede se napojení kondenzačních jednotek VZT6 až VZT10 na střeše mezi sloupy C-D a 21-22.

Vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou dodány v rámci části VZT včetně ovládání, regulace a signalizace, včetně dodávky a montáže kabelových rozvodů pro ovládání, regulaci a signalizaci.

Provede nová elektroinstalace silnoproudu v šatnách pro dílnu č.m. 01.48 a 01.49., včetně nových přívodů z rozvaděče RSUT2.

Provede se výměna svítidel na rampě m.č. 01.52.

Provede se demontáž rušené nefunkční elektroinstalace, včetně osvětlení, zásuvek a ostatních strojů a přístrojů.

1.NP :

Provede se úprava elektroinstalace silnoproudu ve výstavním sále 1.41, v souvislosti se stavebními úpravami a akustickými opatřeními v tomto sále.

Provede se nové hlavní stropní osvětlení sálu. Pro hlavní stropní osvětlení sálu se použijí stávající zapuštěná svítidla 4x24W, 600x600mm, která se před zahájením stavebních prací demontují. Po provedení nového podhledu se osadí dle výkresů.

Dále budou osazena nová LED liniová svítidla, která se osadí do mezer mezi podvěšené akustické šestiboké desky do výškové úrovně těchto desek.

Osvětlení bude spínáno po skupinách ručně, dle výkresu.

Provede se nové osvětlení pro nasvětlení exponátů reflektorovými LED svítidly na proudových lištách. Lišty budou zavěšené 300mm pod úrovní podvěšených akustických desek.

Osvětlení bude spínáno po skupinách ručně, dle výkresu.

Provede se příprava pro jevištní osvětlení v sále 3.

Při montáži osvětlení a kabelových rozvodů v sále je nutné provádět koordinaci se zařízením VZT nad podhledy.

Provede se přeložení zásuvek do nových akustických obkladů v místech, kde nové akustické obklady stěn zakryjí stávající zásuvky.

Doplní se nové zásuvky dle požadavků nových stavebních dispozic, dle požadavků kuchyňských přístrojů, zařizovacích předmětů a dle požadavků přístrojového vybavení audiotechniky, videotechniky a další, dle přiložených výkresů.

Provede se odstavení napájení místního ozvučení od povelu EPS, respektive evakuačního rozhlasu.

Veškerá nová elektroinstalace se napojí ze stávajícího rozvaděče R2S2, ze kterého je nyní napojena elektroinstalace výstavního sálu.

Provede se doplnění přístrojů do rozvaděče a potřebná úprava zapojení, dle přiložených výkresů.

Provede se demontáž rušené nefunkční elektroinstalace, včetně osvětlení, zásuvek a ostatních strojů a přístrojů.

Přesné typy a barvy vypínačů a zásuvek určí investor. Rovněž bude investorem určeno přesné umístění zásuvek a svítidel.

- Další podrobnosti provedení elektroinstalace jsou patrné z výkresové dokumentace.

2.2  D.1.4.6  –  SLABOPROUD

1.NP :

Provede se úprava slaboproudu ve výstavním sále 1.41, v souvislosti se stavebními úpravami a akustickými opatřeními v tomto sále.

Provede se přeložení zásuvek strukturované kabeláže a rozvodů HDMI do nových akustických obkladů v místech, kde nové akustické obklady stěn zakryjí stávající zásuvky..

Doplní se nové zásuvky strukturované kabeláže 2xRJ45 dle požadavků nových stavebních dispozic, dle požadavků pokladen v kafeterii, dle požadavků přístrojového vybavení audiotechniky, videotechniky a další. Každá dvojzásuvka bude napojena z DR-C dvěma kabely UTP 4x2x0,5.

V místnosti 1.41 se osadí WIFI vysílač pro pokrytí sálu WIFI signálem.

Nové přívody strukturované kabeláže se přivedou ze stávajícího datového rozvaděče v rozvodně R13 ze stávajících rezervních portů na patch panelech. V případě potřeby dodá rezervní patch panel investor..

Přívody se povedou chodbou v 1.PP v plastové liště až pod sál 1.41 a pak stoupačkou do sálu.

SK se provede v CAT6.

Provede se demontáž rušených nefunkčních rozvodů a přístrojů slaboproudu.

- Další podrobnosti provedení elektroinstalace jsou patrné z výkresové dokumentace.

2.4. KABELOVÉ TRASY

Silové kabely CYKY se mohou být uloženy přímo pod omítku, či do konstrukce stěn a podlah. Sdělovací kabely se uloží vždy do trubek nebo žlabů a lišt.

Při kladení rozvodů do podlah je nutno brát zřetel na možnost mechanického poškození kabelu.

Kabely NN se budou v souběhu se sdělovacími kabely nebo v souběhu s trubkováním pro sdělovací kabely ukládat v minim. odstupu 20 cm. Při vedení kabelů NN v zemi se musí dodržet odstupy od ostatních sítí dle ČSN 736005.

- Kabely NN se budou v souběhu se sdělovacími kabely nebo v souběhu s trubkováním pro sdělovací kabely ukládat v minim. odstupu 20 cm.

Odstupy sítí při souběhu :

NN od DT, TF, STA, CATV, CCTV, PZTS…………………….20cm

- 3.  Protipožární opatření :

Při průchodech mezi požárními úseky je přerušen nosný materiál (žlaby, lišty, atd.). Stěnou procházejí pouze kabely, které jsou utěsněny protipožární ucpávkou  s odolností dle požadavku PBŘ. Rozdělení požárních úseků je uvedeno v dokumentaci PBŘ.

Elektroinstalace je navržena v souladu s čl. 12.9 ČSN 73 0802 a § 21 odst. 7 vyhlášky č. 137/1998 o obecných požadavcích na výstavbu a ZK.23/2008.

Utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi a stěnami bude provádět osoba odborně způsobilá pro tuto činnost, která bude postupovat podle normativních požadavků a průvodní dokumentace  výrobce. Po ukončení prací  vydá  písemné potvrzení dle §6 odst. 2 vyhl. Č. 246/2001 Sb.

El. energie:

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou.

Elektroinstalace je navržena v souladu s čl. 12.9 ČSN 73 0802 a § 21 odst. 7 vyhlášky č. 23/2008 .

4.  Uzemnění a bleskosvod :

Před účinky blesku je objekt chráněn stávajícím bleskosvodem. Zkoumání stavu a funkčnosti a případné opravy a jiné úpravy bleskosvodu nejsou předmětem řešení tohoto projektu.

Uzemnění

- Hlavní pospojení : Na zemnící soustavu v budově se připojí vodičem YY25ZŽ vodivá potrubí, včetně VZT, vstupující do objektu a kabelové žlaby a rošty a ochranný vodič elektroinstalace, všechny PE sběrnice rozvaděčů. Izolovaně uložené úseky potrubí a úložných prvků se musí navzájem spojit vodičem YY25 ZŽ.

- Kovová potrubí, vstupující do objektu, se musí uzemnit co nejblíže vstupu.

- Pospojená potrubí a úložný materiál se připojí vodičem YY 25 ZŽ v nejbližším místě na HOP.

- Doplňující pospojování :  Provede se doplňkové pospojení vodičem CYY4ZŽ. Provede pospojení všech vodivých neživých částí  el. zařízení a cizích vodivých částí, jichž se lze dotknout (všech větších vodivých částí stavby, VZT, přívody vody, vodivé odpady, baterie, topení atd ) vodičem CYY4 ZŽ.  Pospojení se připojí na nosnou konstrukci haly.

Ekvipotenciální pospojování pro vnitřní systémy technologických zařízení  bude provedeno HLAVNÍM a POMOCNÝM pospojováním a jeho připojením na HOP, které provede dodavatel technologických zařízení v rámci instalace těchto zařízení.

Proti přepětí v rámci ekvipotenciálního vyrovnání bude provedena ochrana technologických zařízení přepěťovými ochranami v rozvodech těchto zařízení (provede si dodavatel technologie).

Bleskosvod

- Provede se ochrana před přímým zásahem bleskem do nových jednotek VZT6 až VZT10 na střeše, které nejsou ve stínu stávajícího bleskosvodu, novými stožárovými jímači. Jímače se připojí na stávající jímací vedení na střeše.

5. Upozornění

Před započetím stavby a v průběhu stavby je nutná koordinace mezi dodavatelem elektromontážních prací elektroinstalace a dodavateli ostatních profesí, s dodavatelem

stavebních prací a akustických obložení.

Před uvedením nově vybudovaného zařízení do provozu, musí být provedena jeho výchozí revize

podle ČSN 33 2000-6, ed.2.

- Bezpečnost a zdraví při práci

- Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných předpisů ČSN a při dodržení bezpečnostních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, práce na zařízení pod napětím, práce ve výškách apod.).

- Elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem. Všechny poruchy a závady na elektrickém zařízení musí být neprodleně odstraněny.

- El. zařízení, umístěná na místech veřejně přístupných,  musí být opatřena buď bezpečnostní tabulkou podle ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo označena bleskem červené barvy na krytu podle IEC 417.

- Označení není nutné v případech, kdy se jedná o elektrická zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkůms příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeny k činnosti na těchto zařízení.

- Všechny části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí (například hlavní vypínače zařízení) musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna tabulka s příslušným pokynem.

- Obsluhu elektrického zařízení mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. a ČSN EN 50 110-1 ed2. Běžná údržba je předepsána v průvodní technické dokumentaci jednotlivých zařízení. Údržbu el. instalace, rozváděčů a ostatních el. zařízení, při otevřených dveřích nebo sejmutých krytech, mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé ve smyslu §5 vyhlášky č.50/1978Sb a ČSN EN 50 110-1 ed2.

- Pomůcky určené k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti, především dle podnikových norem energrtiky PNE 35 9700 (3.vyd, 1.1.2010), PNE 38 1981 (3.vyd, 1.1.2010), PNE 35 9705 (2.vyd, 1.1.2012) a dle ČSN EN 61 230-ed.2, ČSN EN 610243-1  musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu a uloženy na vyhrazených místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky elektrotechnického zařízení. Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravidly. Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí ČSN 343085 a dle dalších souvisejících předpisů.

Je třeba zapracovat veškeré bezpečnostní opatření dle ČSN.

Certifikace :

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů jsou vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou.

Všechny výrobky, které budou v budoucnu osazovány, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

Projekt je zpracován ve stupni pro stavební povolení  a slouží pro potřeby stavební řízení. Před realizací je třeba zpracovat prováděcí projekt, kde budou dle upřesňujících údajů k jednotlivým zařízením přesně nadimenzovány všechny vývody, provedeny podrobné výpočty, elektroinstalace a bleskosvodu. Zejména návrh bleskosvodu a uzemnění je třeba zpřesnit dle výsledků měření odporu půdy, dle přesného způsobu založení stavby, dle vlastností použitých konkrétních materiálů stavebních a montážních konstrukcí a stavebních a technologických rozvodů a dle výpočtu rizika za účasti investora a dalších potřebných výpočtů, jako například bezpečných vzdáleností pro oddálení jímacího vedení a svodů, atd.

Bude vyřešeno přepínání sítí, budou dopracována podrobně obvodová zapojovací schémata elektrických rozvodů, určeny typy a průřezy kabelů.

Bude důkladně zkontrolováno krytí elektrických přístrojů a zařízení a jejich umístění ve vztahu k určeným vnějším vlivům, zejména k zónám s nebezpečím výbuchu.

Pro ocenění dodávky je projekt třeba dopracovat alespoň do stupně projektu pro výběr dodavatele autorem tohoto stupně projektu.

Projektant prohlašuje, že při projektování této dokumentace byla veškerá jím prováděná činnost v souladu s podmínkami stanovenými současnými právními předpisy a odpovídá plně za kvalitu provedené činnosti.