D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Obnova budovy NZM Praha, III. etapa

Národní zemědělské muzeum Praha

Kostelní 44, Praha 7

parc. č. 2119, 2220, k.ú. Holešovice

Stavebník:		Národní zemědělské muzeum Praha

Kostelní 44, 170 00 Praha 7

Zpracovatel:		ARCH TECH

Ing. Karel Sehyl

K Noskovně 148, 164 00 Praha 6

Projektant PBŘ:	Ing. Ilona Muziková

ČKAIT 0001838, IČ 15327281

V úvalu 30, 150 00 Praha 5 – Motol

mobil 607 626 726

e-mail: ilona.muzikova@seznam.cz

Stupeň PD:		projekt pro ohlášení stavby nebo pro						vydání stavebního povolení

Datum:		červenec 2018

a) Popis a umístění stavby

Projektová dokumentace obnovy budovy III. etapy řeší úpravu stávajícího výstavního sálu v 1.NP na multifunkční prostor, úpravy stávajícího krytu CO v 2.PP na skladové prostory, propojení 1.PP a 2.PP novým nákladním výtahem, úpravy rozvodů a výměnu střechy nad rampou v 1.PP v objektu Národního zemědělského muzea Praha, Kostelní 44, Praha 7, pozemku č. parc. 2119, 2220, k.ú. Holešovice.

Stávající budova z let 1938 – 1941 je předmětem památkové ochrany kulturních památek. Má čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. Půdorys budovy je ve tvaru L s max. kolmými rozměry 96,8 x 47,3 m. Požární výška h = 14,8 m (dle čl. 5.2.3 ČSN 73 0802), pro druhé podzemní podlaží h = 30 m (dle čl. 7.2.2b) ČSN 73 0802).

Konstrukční systém budovy je nehořlavý – DP1(dle čl. 7.2.8 ČSN 73 0802).

Předchozí řešení PBŘ vypracoval ing. Michal Hlavačka v 05/2011 (změna stavby před dokončením, postupná rekonstrukce NZM v Praze). Současné řešení zachovává předchozí rozdělení budovy do požárních úseků. V budově se nevyskytují prostory hodnocené jako shromažďovací ve smyslu ČSN 73 0831.

Navržené úpravy jsou dle čl. 3.1 a 3.2 ČSN 73 0834 zařazeny mezi změny staveb skupiny II.

Z hlediska požární bezpečnosti jsou navrhované úpravy budovy NZM posuzovány podle ČSN 73 0834 Změny staveb (03/2011), ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty 05/2009), ČSN 73 0810 Společná ustanovení (07/2016) a podle dalších souvisejících norem souboru "Požární bezpečnost staveb" (včetně jejich změn), v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., včetně jejích změn ve vyhlášce č. 268/2011 Sb.

b) Rozdělení stavby do požárních úseků

Rozdělení do požárních úseků dle předchozích řešení je zachováno. Požární úseky s nově navrhovanými úpravami jsou:

2.PP

P02.1 – skladové prostory (původní kryt CO) včetně nově navrhovaného nákladního výtahu do 1.PP (č.02.01 až 02.07, č.1.34) - celkem 293,35 m2

1.PP

P01.9 – zrušen (nerealizován) – nově je v tomto místě navrhovaný nákladní výtah mezi 2.PP a 1.PP

1.NP

N1.4 – výstavní sál – nově jako multifunkční sál rozdělitelný pomocí mobilních příček se zvukovou izolací (celková kapacita při současném využití všech oddělených částí nepřesáhne 200 osob) – celková plocha 533,82 m2

Původní velikosti požárních úseků jsou zachovány.

c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Hodnoty nahodilého požární zatížení jsou stanoveny dle tab. A.1 ČSN 73 0802, do stálého požárního zatížení jsou zahrnuty hořlavé dveře, okna a podlahy normovou hodnotou. Pro výpočtové požární zatížení není použit snižující součinitel "c".

P02.1 (pol. 3.14)

S = 293,35 m2, pn = 90,0 kg.m-2, an = 1,1, ps = 2,0 kg.m-2, as = 0,9, p = 92,0 kg.m-2, a = 1,096, b = 1,7, c = 1,0, pv = 171,414 kg.m-2

N1.04 (pol. 3.8 – beze změn)

S = 533,82 m2, pn = 60,0 kg.m-2, an = 1,15, ps = 7,5 kg.m-2, as = 0,9, p = 67,5 kg.m-2, a = 1,12, b = 0,54, c = 1,0, pv = 40,824 kg.m-2

Konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802 posuzován jako nehořlavý. Požární výška h = 14,8 m, pro 2.PP h = 30 m.

Nejnižší přípustný stupeň požární bezpečnosti požárních úseků –

P02.1 - VII. SPB snížený dle čl. 5.3.1b)2) ČSN 73 0834 na V.SPB

N1.04 – III. SPB nedochází ke zvýšení SPB oproti předchozímu řešení

d) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požadavky normy

Pro nejvyšší V. SPB musí mít dle tab.12 ČSN 73 0802 požární stěny a strop v podzemním podlaží požární odolnost 120 minut DP1. Požární uzávěry otvorů musí mít odolnost 60 minut DP1. Požární stěny a strop výtahové šachty 60 minut DP1, požární uzávěry otvorů 30 minut DP1.

Pro III. SPB musí mít dle tab.12 ČSN 73 0802 požární stěny a strop v nadzemním podlaží požární odolnost 45 minut DP1. Požární uzávěry otvorů musí mít odolnost 30 minut DP3 – beze změn podle předchozího řešení.

Stávající a navržené konstrukce

Stávající nosné konstrukce objektu jsou zachovány beze změn - železobetonový monolitický skelet s železobetonovými stropními deskami a průvlaky s požární odolností REI 120 DP1 (dle předchozího řešení). Vyhovuje. Nenosné požární stěny jsou zděné z keramických prvků v tl. 150 mm s oboustrannou omítkou s požární odolností EI 120 DP1. Vyhovuje. Nenosné požární stěny navrhované výtahové šachty jsou v 1.PP zděné z prvků POROTHERM v tl. 140 mm s požární odolností EI 120 DP1 a v tl. 115 mm s požární odolností EI 90 DP1. Vyhovuje. Doplnění stropní konstrukce nad 1.PP (nad výtahovou šachtou) je navrženo z VSŽ plechů (ukládaných do ocelových nosníků L 140x140x10) s železobetonovou deskou tl. 50+30 mm. Ze spodní strany je konstrukce chráněna protipožárním podhledem ze sádrokartonových desek Knauf Fireboard v tl. 2 x 15 mm na CD profilech s požární odolností EI 60 DP1 (skladba D113 katalogu Knauf). Vyhovuje.

Nové požární dveře s odolností 60 minut se samozavíračem budou osazeny v 1.PP mezi místnostmi č.01.34 a č.01.35 – typ EW 60 DP1-C (1 kus). Dveře do nové výtahové šachty na úrovni 1.PP budou typu EW 30 DP1 (1 kus).

Nášlapné vrstvy podlah tvoří v navrhovaném skladu (P02.1).v 2.PP samonivelační stěrka s epoxydovým nátěrem, ve výstavním sále (N1.04) v 1.NP stávající opravené parkety. Nové podhledy ve výstavním sále (N1.04) na úrovni +3,970 jsou navrženy sádrokartonové plné a perforované (dle požadavků akustiky). Stávající protipožární podhledy nosné konstrukce stropu v tomto prostoru (na úrovni +4,270) zůstávají zachovány beze změn. Mobilní příčky jsou kotveny pomocí ocelových nosníků UPE80 na spodní straně stávajících stropních trámů

Stávající technicky nevyhovující zastřešení nad rampou (č.01.52) v 1.PP s ocelovou konstrukcí a s pásovým světlíkem bude nahrazeno novým zastřešením z trapézových plechů s tepelnou izolací z kamenné vlny a se světlíkem z trojskla. Nedochází ke zhoršení požární odolnosti původního zastřešení. Vyhovuje.

Požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů a podle katalogu Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF (Požární katalog).

Navržené konstrukce splňují požadavky požární odolnosti.

Veškeré prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být protipožárně utěsněny v souladu s požadavky čl. 8.6 ČSN 73 0802 a 6.2 ČSN 73 0810. Prostupy budou dotěsněny (např. dozděny, dobetonovány) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce až k vnějším povrchům prostupujících zařízení. Potrubí třídy reakce na oheň B až F – kanalizační potrubí a více než 3 potrubí s trvalou náplní vody o vnějším průměru větším než 30 mm budou na prostupu požárně dělící konstrukcí opatřeny požárně ochrannou manžetou (bude doloženo při uvedení stavby do užívání). Případné izolace potrubí v místě prostupu musí být nehořlavé (A1, A2) a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce. Na jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm nejsou kladeny zvláštní požadavky. Prostup VZT potrubí o průřezu do 40 000 mm2 požárně dělící konstrukcí nemusí být opatřen požární klapkou. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. Při nedodržení této vzdálenosti musí být jedno potrubí po celé délce chráněné (požadavek na požární odolnost chráněného potrubí je 30 minut). Na potrubí VZT musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cesty

Únik osob z posuzovaných požárních úseků je po nechráněné únikové cestě jedním nebo dvěma směry.

Ze skladů P02.1 v 2.PP je únik jedním směrem do 1.PP a dále dvěma směry přes centrální chodbu, která je podle předchozího řešení posuzovaná jako částečně chráněná úniková cesta. Mezní délka nechráněné únikové cesty stanovená dle tab. 18 ČSN 73 0802 je 20,2 m (a = 1,096). V souladu s čl. 9.10.3d) ČSN 73 0802 lze mezní délku zvětšit na 30,3 m. Skutečná délka úniku od nejvzdálenějšího místa skladů až na úroveň 1.PP tuto mezní délku přesahuje. Vzhledem k tomu, že prostor je vybaven zařízením EPS se zvukovou výstrahou (siréna) a výskyt osob zde bude pouze občasný, lze považovat únikovou cestu za vyhovující. Oproti původnímu využití jako kryt CO nedochází nově k prodloužení únikové cesty. Původní šířka únikové cesty v místě schodiště je zachována beze změn.

Únik osob z výstavního sálu N1.04 v 1.NP je beze změn podle předchozího řešení dvěma směry – přes sousední vstupní halu a na opačné straně přes sousední chodbu a navazující schodiště (CHÚC B). Nedochází k prodloužení ani k zúžení stávajících únikových cest. Podle projektového řešení bude v prostoru sálu max. 200 osob. Požadovaná šířka únikové cesty je 2,5 únikového pruhu (tj. 1375 mm). Vyhovuje. Východové dveře jsou v šířkách 1600 mm a 1800 mm.

Na únikové cestě budou umístěny bezpečnostní značky, tabulky a texty s bezpečnostním sdělením v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. (únikové východy, směry úniku atd.). Stávající nouzové osvětlení bude v potřebném rozsahu upraveno a doplněno.

f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

Odstupové vzdálenosti se dle čl. 5.9.1 ČSN 73 0834 nestanovují.

g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou

Budova NZM je vybavena vnitřními odběrními místy požární vody. Podle předchozích PBŘ jsou tato místa hodnocena jako vyhovující. Navrhované úpravy nemají vliv na původní řešení.

Vnější požární voda je zajištěna beze změn ze stávajících hydrantů veřejné vodovodní sítě.

h) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

V posuzovaných požárních úsecích budou umístěny v souladu s přílohou č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. přenosné hasicí přístroje práškové s hasicí schopností 27A:

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2 (dle čl. 12.8 ČSN 73 0802)		nHJ = 6 . nr

P02.1

nr = 0,15 (293,35 x 1,096 x 1,0)1/2 = 2,69		nHJ =  6 x 3,0 = 18 – 2 x 27A

N1.04

nr = 0,15 (533,82 x 1,12 x 1,0)1/2 = 3,67		nHJ =  6 x 4,0 = 24 – 3 x 27A

U rozvaděče navrhovaného výtahu bude umístěn jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B.

Hasicí přístroje musí být umístěny na viditelném a snadno přístupném místě. Rukojeť přístroje bude ve výšce 1500 mm +- 50 mm nad podlahou.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Pro zajištění požární ochrany objektu je na objektu instalován analogový adresovatelný systém elektronické požární signalizace Notifier s ústřednou ID3000. Vzhledem k navrhovaným úpravám vzniká požadavek na úpravy a doplnění požárních hlásičů. Stávající lineární hlásiče ve výstavním prostoru (N1.04) v 1.NP budou nahrazeny novými bodovými hlásiči (opticko-kouřovými) na stropě a tlačítkovými hlásiči u východových dveří. Bodové hlásiče budou osazeny na nově budovaný plný a perforovaný podhled. Poloha hlásičů bude koordinována s nově instalovanými šestiúhelníkovými akustickými deskami a osvětlovacími tělesy. Stejné hlásiče budou nově instalovány ve skladu (P02.1) v 2.PP. Opticko-kouřový hlásič je také navržen na stropě nové výtahové šachty. Stav požární poplach je vyhlašován na ústředně EPS a obslužném tablu v recepci zvukovým a optickým signálem. Akustické vyhlášení poplachu v  objektu je prováděno požárními sirénami na chodbách a schodištích, na sálech a halách požárním rozhlasem. Nouzové požární hlášení a nouzové hlášení požárního rozhlasu je možno spustit ručně obsluhou nebo automaticky systémem EPS. V objektu je uvažována stálá služba po dobu 24 hodin, a proto není navrhováno zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro přenos signálů z EPS na jiné stanoviště. Pro instalaci bude použit bezhalogenový samozhášivý kabel pro linky EPS. Pro napojení ovládaných zařízení a sirén budou použity kabely s funkční schopností při požáru splňující požadavky vyhlášky č.23/2008 Sb. (Příloha č.2) a normy ČSN 73 0895. Podrobné řešení viz projekt EPS.

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) a samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) nejsou dle čl. 6.6 ČSN 73 0802 požadovány.

j) Zhodnocení technických zařízení stavby

Vytápění je beze změn ústředním topením. Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna v 1.PP.

Nový sklad (P02.1) v 2.PP je bez větrání. Ve skladu budou instalovány odvlhčovače. Odvětrání celého sálu (N1.04) v 1.NP při výstavách je přirozené stávajícími okny na východní a západní straně. Při rozdělení sálu mobilními příčkami na jednotlivé prostory je větrání kombinované (při provozu zařízením VZT, o přestávkách okny). Vzduchotechnické odvětrání jednotlivých prostorů je samostatnými jednotkami s rekuperací, dohřevem a chlazením. Jednotky nasávají vzduch z centrálního přívodu v 1.PP. Odpadní vzduch je odváděn do společného potrubí a vyfukován na fasádě. V místě průchodu požárně dělící konstrukcí jsou VZT rozvody osazeny požárními klapkami a požárními ucpávkami. Požární klapky budou v provedení teplotní a ruční se signalizací polohy. V případě uzavření klapek bude jednotka VZT vypnuta. Do společného sání bude osazen detektor kouře, který jednotky VZT bude vypínat. Na potrubí VZT o průřezu do 40 000 mm2 nemusí být při prostupu požárně dělící konstrukcí osazena požární klapka. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. Vzduchotechnické zařízení je navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 0872. Podrobné řešení viz projekt VZT.

Kondenzační jednotky jsou umístěné na střeše nad dílnou.

Bezpečnostní značky a tabulky budou umístěny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 (např. hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač el energie, atd.).

k) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Příjezd vozidel HZS je beze změn po stávajících komunikacích přilehlých ulic do vzdálenosti menší než 20 m od vstupu do budovy. Nástupní plocha je stávající beze změn.