# SVÚ Lysolaje

#### D1.4.d ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI

SVÚ Lysolaje	1

technická zpráva  MĚŘENÍ A REGULACE	2

1.	Technický popis	2

1.1.	Základní údaje	2

1.2.	Výchozí podklady	2

1.3.	Rozsah zařízení řízeného z MaR	2

2.	Popis řídicího systému	2

2.1.	Systém řízení	2

2.2.	Řídicí centrála	2

2.3.	Popis podcentrál	2

2.4.	Požární zabezpečení	3

2.5.	Standardy měření a regulace	3

2.6.	Ochrana proti přepětí	3

2.7.	Technický popis	3

2.8.	Provedení rozvodů	4

2.9.	Požadavky na ostatní profese	5

3.	předpisy	5

4.	Technické normy	5

# technická zpráva  MĚŘENÍ A REGULACE

## Technický popis

Pro zpracování projektu byly použity stavební výkresy, konzultace s architektem, požadavky jednotlivých navazujících profesí, požadavky a údaje investora. Předmětem této dokumentace je návrh řízení technologického zařízení  v objektu.

Projektová dokumentace je zpracována podle státních, oborových a podnikových norem platných v době zpracování dokumentace.

Jedná se o rekonstrukci laboratoří 312, 323, 323a Státního veterinárního ústavu Lysolaje.

Vzhledem k nedodání protokolu o vlivu prostředí jsou navrženy standardní snímače. Pokud pří dodání tohoto protokolu bude určeno prostředí EX musí dojít ke změně snímačů v odtahové části za snímače s atestem EX dle zóny.

### Základní údaje

Napěťová soustava			  	 :3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C / TN-S

Ochrana před neb. dotyk. napětím :

Základní - automatickým odpojením od zdroje (nulováním), ČSN 33 2000-4-41 článek  413.1.3 a ČSN 33 2000-5-54 článek 546.2.

Zvýšená – doplňujícím pospojováním, ČSN 33 2000-5-54

### Výchozí podklady

Projekt měření, řízení a regulace technologických systémů v objektu, byl vypracován na základě požadavků projektantů technologických celků: ÚT, chlazení, vzduchotechniky  a   elektro silno i slaboproudu.

### Rozsah zařízení řízeného z MaR

- Vzduchotechnická zařízení

- Regulace průtoku přívodního a odtahovaného vzduchu v laboratořích

## Popis řídicího systému

### Systém řízení

Regulace jednotlivých technologických celků je prováděna pomocí decentralizovaných autonomních podcentrál, které pracují samostatně dle naprogramovaných algoritmů. Podcentrály jsou propojeny datovou linkou s nadřazeným řídícím počítačem ve velínu technologického zařízení. Podstanice budou sloužit   pro veškerá technologická zařízení topení,  vzduchotechniky a monitorování stavu dalších zařízení.

### Řídicí centrála

Řídící centrála není v požadavcích

### Popis podcentrál

Podcentrály řídí připojená technologická zařízení  dle zadaného programu a nastavených  parametrů autonomně.  Všechny poruchové stavy hlásí okamžitě řídicí centrále. Podcentrály pro danou část technologického zařízení,  budou vzájemně propojeny  datovou linkou na řídicí centrálu.

Podcentrály budou umístěny do rozvaděčů v blízkosti technologického zařízení a vedle silnoproudých rozvaděčů. V rozvaděčích bude dále pomocné vybavení, jako transformátory, převodníky, pomocná relé, jištění a podobně.

Osazení podcentrál :

Rozvaděč RMR1 na půdě – VZT1

### Požární zabezpečení

Na vzduchotechnickém potrubí mezi jednotlivými požárními úseky jsou instalovány požární klapky. Systém MaR klapky monitoruje a napájí. V případě požáru jsou klapky odpojeny od napájení.

### Standardy měření a regulace

Projekt MaR  pro technologii, je vypracován v souladu s požadavky objednatele a ostatních projektantů technologického zařízení. Jakoukoliv změnu je nutné projednat s investorem a  s projektantem.

Dodavatel, je v nabídce a v dodavatelské výrobní dokumentaci, povinen zohlednit  veškeré požadavky na montáž zařízení a jeho uvedení do provozu. Jedná se především o detailní vedení kabelových tras, jejich chránění, případné změny výrobkové základny, požadavky na  zařízení z hlediska SW a uvádění do provozu, drobný kompletační materiál, nosnou část kabelů a podobně.

Dodavatel je povinen při montáži dodržovat veškeré normy platné v české republice.

Vzduchotechnické jednotky - před započetím prací je nutné zkontrolovat umístění požárních klapek. Dále je nutné s dodavatelem VZT zkontrolovat jednotky VZT, jejich umístění a sestavu zda odpovídají požadavkům projektu.

### Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je navržena jako třístupňová. V hlavním rozvaděči silnoproudu  bude provedena ochrana B. stupně proti přepětí.   Ochrana proti přepětí typu C bude provedena v technologických rozvaděčích objektu. Třetí stupeň ochrany je navržen v rozvaděčích MaR, kde bude svodič přepětí třídy D.

### Technický popis

OVLÁDÁNÍ, ŘÍZENÍ,  MaR:

#### RMR1

.

#### Okruh 1: Vzduchotechnická jednotka

Teplota je řízena kaskádou rekuperátor/ohřívač resp. kondenzační jednotkou, která umožnuje chlazení a vytápění. Při vhodných podmínkách bude využíváno freecolingu při odstaveném rekuperátoru.

Je zde navrhnut kapalinový výměník se směsí 30% glykolu. Výkon kapalinového rekuperátoru je řízen pomocí regulace otáček čerpadla.

Jako primární zdroj tepla a chladu jsou navrhnuty dvě kondenzační jednotky. V případě poruchy jedné je nahrazena druhou. V případně nedostatečného vytápění nebo rozmrazování v zimním období je zde jako bivalentní zdroj elektrický ohřívač.

kondenzační jednotky se budou střídat, aby bylo dosaženo rovnoměrného opotřebení.

Servopohon na přívodním potrubí VZT bude s bezpečnostní funkcí, který se uzavře při výpadku proudu.

- Na ventilátorech  bude snímána diference tlaku pro kontrolu chodu.

- Na filtrech  je snímána diference tlaku pro kontrolu zanesení.

- Motory ventilátorů budou vybaveny FM s možností analogového řízení otáček 0-10V.

- Kondenzační jednotky umožňují chlazení i topení.

Vazby:

- Otevření přívodní a odtahové klapky před spuštěním ventilátorů

- Současný chod přívodního a odtahového ventilátoru

Poruchové zabezpečení vzduchotechnických zařízení:

Systém poruchového zabezpečení signalizuje vznik některého z následujících

havarijních provozních stavů :

a) Porucha ventilátorů.

b) Porucha čerpadla.

c) Tlaková diference filtru maximální – zanesení filtru.

d) Porucha kondenzačních jednotek

#### Okruh 2: řízení průtoku vzduchu

Větrány jsou laboratoře:

- 312 - 1 digestoř

- 323 - 4 digestoře

- 323a - 4 digestoře

V každé místnosti mohou být používány pouze 2 digestoře současně. Každá digestoř je vybavena výstupem 0-10V, která ovládá regulátor průtoku vzduchu na odtahovém potrubí. Do každé místnosti je přiváděn vzduch přes regulátor průtoku vzduchu na přívodním potrubí. Z každého regulátoru vzduchu je snímána jeho poloha. Na základě odtahových regulátorů je otevírán přívodní, aby bylo dosaženo správné množství přiváděného vzduchu. Výkon ventilátorů je řízen dle tlaku v potrubí.

#### Okruh 3: Signalizace poruchy digestoří v 323a

V místnosti 323a jsou umístěny digestoře DG5-8, v digestořích může probíhat proces bez přítomnosti obsluhy. V případe poruchy digestoří nebo VZT jednotky bude porucha signalizována nad dveřmi v m.č. 323 akustickým a světelným signálem.

Okruh 4: Napájení digestoří

Digestoře DG1-9 jsou napájeny z rozvaděče RMR1 dle tabulky jištění.

### Provedení rozvodů

Veškeré rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem celoplastovými kabely CYKY, JYTY, J-Y(St)Y. Kabelové rozvody v prostorech požárních únikových cest a ve shromažďovacích prostorech budou provedeny bezhalogenovými oheň retardujícími kabely event. kabely budou uloženy v kabelových žlabech s odolností proti požáru, nebo celoplastové kabely uložené pod omítkou dle ČSN pro požární únikové cesty.

Kabely budou v technických prostorech ukládány do žlabů  nebo lišt, podle počtu vodičů, popř. chrániček ve svislých stoupacích vedeních. Horizontální kabelové trasy budou opatřeny víkem. V prostorech přístupných veřejnosti budou kabely kladeny pod omítku do trubek nebo pod podhled. V sádrokartonových příčkách budou kabely při průchodu ocelovou konstrukcí příčky chráněny ohebnou PVC trubkou průměru dle počtu kabelů.

Kabelové trasy kabelovými žlaby budou provedeny včetně příslušenství a vík ( kolena, ohyby, T-kusy atd. ) tak, aby žlaby navzájem navazovaly. Všechny kabely ve žlabech budou připáskovány ( kabely větších průřezů samostatně a kabely menších průřezů jako svazky ). Kabelové žlaby při průchodu zdí budou před a za zdí uchyceny pod strop ve vzdálenosti 200mm od stěny a požárně utěsněny při průchodu mezi požárními úseky

### Požadavky na ostatní profese

A/ Dodavatel elektro. Zajistí:

- Vývod pro napájení rozvaděče RMR1 - 230/400V, 50Hz ve stávajícíh elektro rozvaděči

B/ Dodavatel VZT zajistí:

- Zajistí uvedení do provozu kondezačních jednotek

- Umožnění instalace snímačů přes izolaci potrubí

- Zaregulování systému během uvádění do provozu

C/ Stavba zajistí

- Prostupy pro trasy MaR

- Požární prostupy pro trasy MaR

## předpisy

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění pozdějších předpisů:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky:

- NV č.17/2003 Sb., Technické požadavky na elektrická zařízení NN

- NV č.18/2003 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

- NV č. 163/2002 Sb., Technické požadavky na stavební výrobky

- Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon:

- Vyhláška MMR č.499/2006, O dokumentaci staveb

- Vyhláška MMR č.268/2009, Technické požadavky na výstavbu

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- NV č. 591/2006 Sb., Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- Vyhláška MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

## Technické normy

ČSN 33 1310	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení (vč. změn Z1÷Z4)

ČSN 33 2000	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

-1	Elektrické zařízení nízkého napětí - základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (ed. 2)

-4	Bezpečnost:

-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2/Z1)

-42	Ochrana před účinky tepla (ed. 2)

-43	Ochrana před nadproudy (ed. 2)

-44	Ochrana před přepětím

-443	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (ed. 2)

-444	Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

-45	Ochrana před podpětím

-46	Odpojování a spínání (ed. 2)

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-473	Opatření k ochraně proti nadproudům (vč. změny Z1)

-5	Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51	Všeobecné předpisy (ed. 3)

-52	Elektrická vedení (ed. 2)

-534	Přepěťová ochranná zařízení

-54	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 3)

-56	Zařízení pro bezpečnostní účely (ed. 2/Z1÷Z2)

-7	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2)

ČSN 33 2130	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (ed. 3)

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (vč. změny a)

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky (ed. 2)

ČSN EN 50 110	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 2)

ČSN EN 60204	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů

-1	Všeobecné požadavky (ed. 2/A1+O1)

ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem (ed. 2)

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody