##### Výstavba poldrů v katastru obce Hať Poldr „U p. Otavové“

###### B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 2011-03 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Martin Jaroš Vodohospodářské služby Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina |
| HIP | : | Ing. Martin Jaroš |
| Odp. projektant | : | Ing. Martin Jaroš Ing. Radim Čech Ing. Iva Škrovová |
| Objednatel | : | ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava |
| Arch.č. | : | 2011-03-B |
| Datum | : | červen 2011 |

Zakázka č. 2011-03

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště

Staveniště se nalézá jižně od zástavby obce, v katastru obce Hať, v lokalitě nazývané Chromina. V současné době jsou pozemky, určené k realizaci stavby, využívány jako polní cesty a pozemky zemědělsky obhospodařované. V rámci komplexních pozemkových úprav byly pozemky, na nichž je navržena stavba, vyňaty ze zemědělské činnosti, převedeny do majetku obce Hať a zatravněny

Přístup na staveniště je z ulice „Na Chromině“.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Stavba obsahuje tři samostatné objekty navzájem  související - SO 03.1 Hráz a související objekty, který obsahuje vybudování suché retenční nádrže včetně odpadního koryta, dále SO 03.2 Příjezdová komunikace, zajišťující přístup k hrázi a do zátopy suché retenční nádrže (poldru) a současně je zde řešeno i výhledové napojení na navazující cestní síť obsaženou v Návrhu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Hať. Posledním objektem je SO 03.3 Ozelenění, které vhodným způsobem začleňuje výše uvedené stavební objekty do současného rázu krajiny a doplňuje o vegetační prvky.

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

SO 03.1 Hráz a související objekty

Hlavním objektem této stavby je suchá retenční nádrž - poldr, který bude sloužit k zachycení přívalového odtoku z výše položeného povodí a transformaci tohoto odtoku na neškodný, a to v množství, které je možno převést kanalizační sítí obce Hať do koryta potoka Bečvy.

Obsahem objektu je návrh hráze, včetně funkčního objektu, úpravu v zátopě a dále návrh odpadního koryta, odvádějící vodu z funkčního objektu hráze se zaústěním do stávajícího otevřeného příkopu na hranici intravilánu (obvodu pozemkových úprav).

Těleso hráze je navrženo sypané z místních jílovitých a hlinitých materiálů. Šířka koruny hráze je navržena 5,0 m, sklon návodního líce je 1:3,3, vzdušného líce 1:2.

V tělese hráze je situován funkční objekt, který bude zajišťovat převedení vody po dobu přívalové srážky a v případě extrémní srážky i převod tohoto průtoku prostřednictvím bezpečnostního přelivu. Funkční objekt je navržen jako sdružený železobetonový objekt, situovaný v blízkosti návodní paty hráze, v 1/3 návodního svahu. V dolní části objektu je navrženo škrtící potrubí DN 300, které bude zajišťovat omezený odtok z poldru a to v rozmezí 112 – 503 l/s (dle výšky hladiny v zátopě).

Odpadní koryto je navrženo ve tvaru jednoduchého lichoběžníka s proměnlivou šířkou ve dně 0,50 m, sklonem svahů 1:1,5 a hloubkou dle konfigurace okolního terénu, min. však 0,65 m. Koryto převede s rezervou odtokové množství odtékající škrtící výpustí, avšak větší odtoky při extrémních srážkách (větších než Q100), kdy dojde k odtoku přes bezpečnostní přeliv, již bude místy vybřežovat.

SO 03.2 Příjezdová komunikace

Návrh řeší tři trasy pro údržbu poldru a pro přístup k sousedním pozemkům. Jedná se o trasy C33, C34, C58 a sjezdy z trasy C33 přes propustek na odpadním korytě poldru (Sjezd 1), který je součástí poldru a sjezd na hráz poldru (Sjezd 2).

Na stávající místní komunikaci (Na Chromině) v obci Hať je napojena TRASA C33 v km 0,060 prostřednictvím krátkého úseku stávající polní cesty délky cca 60 m, od hranice intravilánu směřuje jižním směrem a je ukončena v km 0,395 022. Trasa je navržena v kategorii P4,0/30. Realizována bude jen po napojení trasy C58, výhledové pokračování je v dokumentaci z důvodu budoucí návaznosti.

U všech tras je respektována v maximální možné míře niveleta stávajících polních komunikací a stávající niveleta okolních pozemků. V souladu s ČSN 73 6109 Projektování polních cest je niveleta do spádu 13% s ohledem na návrhovou rychlost.

Podmínkou realizace dle návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy).

V případě neúnosného podloží je v projektu navržena výměna zeminy struskou, popř. jiným vhodným materiálem v tl. 500 mm.

Na všech trasách je navrženo sejmutí ornice v tl. 250 mm.

SO 03.3 Ozelenění

Zásah do krajiny v podobě výstavby hráze suchého poldru umožňuje souběžně s následným začleněním stavby do okolní krajiny dobudovat drobné krajinné prvky, sloužící jako odpočívadla pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Do krajiny se tak vrací drobné lidské výtvory, které ji zobytňují, přibližují obyvatelům i cizím návštěvníkům, dodávají krajině určitý ráz a "adresnost".

Předmětné území je krajinářsky hodnotným celkem, atraktivním pro vycházky, posezení, běh či cyklistiku. Proto jsou kromě ozelenění navrženy dvě lokality pro zřízení odpočívadel. Pracovně jsou nazvána "Pod vrbou" a "Pod hrází".

Výsadba dřevin zohledňuje celkový charakter území a navazuje na druhové složení sousedních remízků. Ozelenění je navrženo ve skupinách za použití keřů a soliterních stromů tak, aby nebyla narušena přehlednost údolí. Výsadba je navržena těsně pod hranici zátopy.

Odpočívadla

"Pod hrází"

Odpočívadlo navržené na ploše, vymezené úpatím svahu hráze, pravého svahu údolnice a odpadním korytem. Přístup je řešen stezkou, vedoucí  od komunikace dolů po svahu. Plocha je vybavena dvěma dřevěnými stoly s lavicemi a dvěma lavičkami s opěradly. Na vhodné místo je umístěn odpadkový koš-dřevěná konstrukce s plastovým pytlem o objemu cca 75I. Na odpočívadlo je dále navržen kámen s deskou, nesoucí jména subjektů, které na stavbu přispěly.

"Pod - vrbou"

Pod navrhovanou smuteční vrbu a poblíž umístit vyhlídkové lavičky s opěradly, nejlépe jednoduché celodřevěné konstrukce. Součástí odpočívadla může být i drobný výtvarný prvek v podobě kamene se symbolem vody nebo přitesaného kmene či pařezu do podoby např. pohádkové postavy. Podle charakteru postavy lze pak místo i nazývat.

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena dopravně na ulici „Na Chromině“ a to prostřednictvím SO 03.2 Přístupová komunikace, která na hranici intravilánu navazuje na stávající polní cestu.

Odpadní koryto bude rovněž na hranici intravilánu napojeno na stávající otevřený příkop, který bude pročištěn.

Napojení na ostatní technickou infrastrukturu není požadováno.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Nesouvicí se stavbou.

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba svým charakterem neovlivňuje negativně stávající životní prostředí, naopak zachycením přívalových srážek v poldru dojde ke zpomalení odtoku povrchové vody a zachycení splavené zemědělské půdy, která může být po usazení odtěžena a vrácena zpět na pozemky. Použitými materiály a obložením betonové konstrukce obkladem imitujícím kamenné zdivo bude opticky funkční objekt sladěn s přírodním prostředím. Vhodně volenou doprovodnou zelení a navrženými odpočívadly bude stavba  dále začleněna do současného rázu zemědělsky a výhledově i turisticky využívané krajiny.

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Charakter stavby neurčuje tuto stavbu k užívání osob s omezenou pohybovou schopností, přesto jsou veškeré komunikace a volně přístupná místa řešena jako plynule vedoucí cesty bez výškových stupňů

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

V rámci návrhu stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, při kterém byly provedeny celkem tři průzkumné vrty v ose budoucí hráze. Výsledky tohoto průzkumu byly zohledněny jednak v návrhu založení funkčního objektu hráze poldru, založení tělesa hráze a návrhu konstrukčního řešení přístupové komunikace.

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Výškopisné a polohopisné zaměření a doplňkové zaměření je navázáno na souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. V tomto systému byl vypracován i vytyčovací výkres stavby a veškeré výškové kóty v dokumentaci.

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba je členěna na tři stavební objekty:

SO 03.1 Hráz a související objekty (obsahuje návrh suché retenční nádrže včetně odpadního koryta)

SO 03.2 Příjezdová komunikace (obsahuje návrh zpevněné komunikace pro zajištění přístupu k poldru a současně tvoří část cestní sítě zpracované v Návrhu společných zařízení KPÚ Hať)

SO 03.3 Ozelenění (obsahuje návrh dosadby zeleně u nově vytvořené suché nádrže a návrh dvou odpočívadel)

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba bude probíhat v obvodu staveniště, hlavní činnost (výstavba poldru) bude probíhat ve vzdálenosti cca 150 m od stávající zástavby obce Hať.

Stávající zeleň, která není určena ke smýcení, jak v okolí stavby tak i ve vnitřním obvodu, bude maximálně chráněna, v případě práce v těsné blízkosti vzrostlé zeleně bude tato chráněna bedněním s podkladní bandáží.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Pokud bude postupováno dle projektové dokumentace, není nutno provádět statické posouzení pro průběh výstavby. Pro následné užívání stavby byl vypracován statický výpočet funkčního objektu a přístupové lávky, který je součástí dokumentace.

3. Požární bezpečnost

S ohledem na charakter stavby je požární riziko (i s ohledem na použití nehořlavých materiálů) nulové.

4. Bezpečnost při užívání

Pro zajištění bezpečnosti stavby bude na koruně hráze upozornění s uvedením vstupu do prostoru zátopy na vlastní nebezpečí a se zákazem vstupu nepovolaných osob na objekty hráze (funkční objekt) dále uzamčením branky na přístupovou lávku funkčního objektu.

Pro osoby oprávněné vstupovat na zařízení hráze je nutno zajistit školení o bezpečnosti práce při obsluze zařízení hráze. Toto bude upravovat Provozní a manipulační řád poldru.

5. Ochrana proti hluku

Stavba při provozu nevyvíjí žádný hluk.

6. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba nevyžaduje dodávání žádných energií, ani nevyžaduje nároky na teplo, nebo tepelnou ochranu.

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

Charakter stavby neurčuje tuto stavbu k užívání osob s omezenou pohybovou schopností, přesto jsou veškeré komunikace a volně přístupná místa řešena jako plynule vedoucí cesty bez výškových stupňů

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.)

Stavba nevyžaduje speciální ochranu proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí. Proti účinkům povětrnosti bude stavba chráněna běžnými způsoby (nátěry, obklady apod.)

9. Ochrana obyvatelstva

Stavba svým účelem je určena k ochraně obyvatelstva včetně majetku před škodlivým účinkem přívalových srážek.

10. Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Území v okolí stavby je upraveno tak, aby veškeré povrchové vody byly usměrněny do odvodňovacích příkopů. Samotným účelem stavby je pak zajistit transformaci přívalového odtoku z povodí na neškodný odtok, který je možno odvést přes intravilán obce prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu (DN 600) do vodního toku.

b) zásobování vodou

Stavba nevyžaduje za provozu zásobování vodou.

c) zásobování energiemi

Stavba nevyžaduje za provozu zásobování energiemi.

d) řešení dopravy

Dopravní obslužnost je řešena příjezdovou komunikací (SO 03.2), která zajistí přístup na hráz suché retenční nádrže a přístup do prostoru zátopy. Tato komunikace bude s místní komunikací Na Chromině propojena krátkou stávající polní cestou. Současně bude součástí cestní sítě, navržené v rámci Návrhu společných zařízení KPÚ Hať.

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Po dokončení stavby bude provedena koncová úprava dotčených pozemků a to hlavně zatravněním. Současně bude v rámci realizace objektu SO 03.3 (Ozelenění) této stavby provedena dosadba doprovodné zeleně a na dvou místech budou realizována odpočívadla.

f) elektronické komunikace

Stavba nevyžaduje a neobsahuje elektronické komunikace

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

Stavba neobsahuje ani výrobní, ani nevýrobní technologická zařízení.