OBSAH ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Základní údaje

Název stavby:			VD Landštejn, technologie – oprava

Číslo akce ve VP:		123422 TEC

Vodní tok:			potok Pstruhovec v km 9,175

Místo (k.ú.):			Staré Město pod Landštejnem 754595, st. 411

Okres:				Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský

Číslo hydrol. pořadí:		4-14-01-065

Účel stavby:			Oprava technologie

Časový plán stavby - předpoklad

Zahájení realizace:					4/2021

Dokončení realizace - odzkoušení, předání:		do 30. 9. 2021

Popis současného stavu

Pohon segmentového uzávěru ve věžovém objektu VD:

V současné době jsou na VD Landštejn dva pohony pro ovládání segmentových uzávěrů. Pohon segmentového uzávěru levé SV vykazuje zvýšenou hlučnost a zvýšené vytékání mazacího tuku ze stojanu pohonu. Časy otevření a zavření uzávěru zůstávají stejné a ani se nezvyšuje proudové zatížení. Pravděpodobná závada je na ložisku ozubeného kola a tím došlo k poruše těsnění.

8 ks šoupátek DN 150 ručně ovládaných na potrubním uzlu spodních výpustí vykazuje značné vůle v ovládacích mechanismech, hlavně při zahájení manipulace.

Zavzdušňovací ventily k zamezení vzniku rázů v potrubí DN 800 spodních výpustí při jeho zavodňování a při vypouštění potrubí nejsou nainstalovány. Jejich osazení doporučují závěry z poslední KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY tohoto VD.

Ruční klapkový uzávěr DN 200 s převodovkou, umístěný ve vodoměrné šachtě, vykazuje značné vůle, nutná výměna za nový uzávěr.

Táhla a čepy pro spuštění tabulových uzávěrů jsou původní, vyrobeny z korodujícího materiálu, stářím značně zkorodované.

Účel stavby:

Účelem stavby je odstranění příčiny zvyšujícího se hluku a předejití havárie na ovládání segmentového uzávěru. Doplnění spodních výpustí od a zavzdušňovacími ventily k zamezení rázů vznikajících při zavodňování potrubí. Výměnou 8 ks šoupátek DN 150 se předejde závadě v důsledku jejich opotřebení.

Výměnou ručního klapkového uzávěru na vodárenském potrubí se předejde závadě na tomto uzávěru.

Výměna táhel pro spouštění tabulového uzávěru za táhla vyrobená z nerez materiálu, včetně nerezových čepů.

Výměna mazacích náplní po uplynutí doby určené pro výměny, výměna ucpávek na šoupátkách DN 800.

Návrh technického řešení:

- demontáž pohonu levého segmentového uzávěru,

- zjištění příčiny závady,

- výměna vadného ložiska a těsnění (gufera),

- výměna motoru za nový s vyšším krytím IP (pohon je ve vlhkém prostředí),

- očištění a povrchová ochrana obou stojanů segmentových uzávěrů a jejich opatření vhodným nátěrovým systémem o min. tloušťce 120 µm,

- kompletace pohonu,

- výměna maziva v obou pohonech segmentových uzávěrů,

- odzkoušení funkce zařízení,

- výměna maziva v převodových skříních obou revizních šoupátkových uzávěrů,

- výměna ucpávek na šoupátkách DN 800,

- demontáž šoupátek DN 150. Šoupátka Š 6 a Š 7 je nutno vyměnit po zahrazení tabulovými uzávěry. Pravý tabulový uzávěr vykazuje značnou netěsnost. Utěsnění s pomocí potápěčů,

- zpětná montáž nových kovotěsnících šoupátek DN 150 spolu s novým těsněním 
a spojovacím materiálem,

- navrtání potrubí spodních výpustí s navařením přírub pro osazení od – a zavzdušňovacích ventilů,

- osazení ventilů v protirázovém provedení s uzavíracími klapkami,

- povrchová úprava po svařování, očištění a nátěr spodních výpustí včetně revizních šoupátek DN 800 spodních výpustí,

- ruční klapkový uzávěr DN 200 s převodovkou umístěný ve vodoměrné šachtě vyměnit za nový, včetně těsnění a spojovacího materiálu,

- očištění a provedení povrchové ochrany žebříku do šachty průtokoměru a „I“ profilu v této šachtě a jejich opatření vhodnou povrchovou ochrannou v min. tloušťce 120 µm,

- očištění a nátěr vodárenského potrubí nad vývarem v min. tloušťce 200 µm,

- očištění a nátěr „I“ profilu (jeřábové drážky) o min. tloušťce 120 µm, demontáž a montáž zdvíhacího zařízení (kočky),

- očištění a nátěr „I“ profilu (jeřábové drážky) o min. tloušťce 120 µm, nad vývarem,

- v dílnách zhotovitele vyrobit 28 ks delších táhel, 2 ks kratších táhel, 1 ks závěsného oka 
a 34 ks čepů, vše z nerez oceli. K čepům budou dodány nerezové závlačky,

- výměna olejů v pohonech MODACT – 3 ks,

- výměna oleje ve zdvihacím zařízení tabulových uzávěrů, přetěsnění převodovky.

Součástí díla bude ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZHOTOVITELE, která bude obsahovat dokumentaci postupu prací, seznam a certifikační dokumenty použitých materiálů, fotodokumentaci, popis příčiny závady.

Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny:

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Parcelní číslo: st. 411

Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

Upozorňuji, že se jedná o práce na nádrži sloužící jako vodárenská nádrž!!

Přílohy:

Výkresová dokumentace

V Náměšti nad Oslavou

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík, projektový manažer závodu Dyje