TECHNICKÁ ZPRÁVA č.107/19/2018

Zadavatel:	Zhotovitel:

Povodí Ohře, státní podnik                               Potápěčská stanice, a.s.

Bezručova 4810	Rybná 682/14,

430 03 Chomutov	110 00 Praha 1 - Staré Město

VD Stanovice – potápěčské práce 2019

Foto: Povodí Ohře, s.p., VD Stanovice

Datum zpracování: 03. 11. 2019

Zpracoval: Jan Bečkovský, vedoucí potápěč, tel.: 728 918 296

Počet stran: 11

Počet příloh: 1

Počet výtisků: 3

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:		VD Stanovice – potápěčské práce 2019

Místo stavby:		VD Stanovice, obec Stanovice, okres Karlovy Vary

## Číslo zakázky:	z107/19/2018

Smluvní vztah:		SoD 124/2019

## Termín plnění:	04. - 06. 06. 2019

- ÚVOD

Dne 22. až 27. 07. 2019 byly provedeny potápěčské práce na VD Stanovice,  ze kterých Vám předkládáme nálezovou zprávu.

- METODIKA

- Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení na kótě 509,5 m n. m., 502,5 m n. m. a 496,0 m n. m.

- Prohlídka spodních výpustí, kontrola stavu splavenin a naplavenin v prostoru před česlemi.

- Očištění dosedacího prahu pro hradící tabuli SV.

- Prohlídka vodárenských odběrů.

- Podrobná prohlídka stavební části věžového objektu.

  - PROVEDENÉ PRÁCE

Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízen, a to ve třech etážích na kótách 509,5 m n. m., 502,5 m n. m., 496,0 m n. m.

Demontáž trysek, výměna 27 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 27 ks těsnících gumiček na každé etáži. Následná montáž a kontrola funkčnosti a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení, kontrola a dotažení šroubových spojů.

Foto: poškozené trysky rozmrazování

Opravené trysky rozmrazování

Foto: nové trysky rozmrazování

Konstrukce česlí vtoků do potrubí SV a celého vtokového objektu SV odpovídá dodané výkresové dokumentaci. Česle jsou po celé výšce porostlé jemnou řasou a měkkou organickou hmotou. Po očištění je znatelná lehká koroze bez vážného poškození v rozsahu cca 30% plochy. Podpěrné prvky česlí a šroubové spoje česlí jsou bez poškození.

Bylo provedeno očištění česlí od naplavenin a měkké organické hmoty. Žádné větší předměty nebyly nalezeny.

V prvních drážkách pro provizorní hrazení (po vodě) obou nátoků do SV je umístěné provizorní hrazení z 3 ks ocelových trubek ᴓ200 mm o celkové výšce 0,72 m s vymezovacími prvky mezi trubkami o výšce 5 cm. Trubky jsou opatřené nátěrem bez poškození a koroze.

Nánosy a naplaveniny před česlemi SV tvoří jemný sediment o výšce cca 5 – 10 cm. Před provizorním hrazením je na dně cca 10 – 15 cm nánosů, který se proti vodě mírně zvedá.

Očištění dosedacího prahu pro hradící tabuli SV.

V drážkách pro hradící tabuli se nacházelo cca 30 – 40 cm hutného materiálu a sedimentu.

Z důvodu jemného zákalu a špatné viditelnosti v prostoru SV, nebylo možné pořídit foto dokumentaci.

Kontrola stavu vtokových oken VO a jejich česlí.

Bylo provedeno očištění česlí vodárenských odběrů od splavenin a jemné řasy. Šroubové spoje česlí a tabule VO, jsou z nerezové oceli obalené korozí. Spoje vodících táhel a vodící koleje jsou značně zkorodované.

Koroze na tabuli VO

Foto: česle a uzávěr vodárenského odběru

Foto: zkorodované spoje česlí a tabulí VO

Foto: zkorodované vodící koleje pro česle VO, zkorodované spoje táhla česlí VO

Foto: opravené kaverny betonové konstrukce věžového objektu

Foto: korozí poškozený držák vodočetné latě

- ZÁVĚR

Doporučujeme provést očištění značně zkorodovaných šroubových spojů a mechanických spojů táhel, pro posouzení technického stavu a stupně korozního úbytku a případně obnovit antikorozní ochranu.

Doporučujeme provádět pravidelné opravy rozmrazovacího zařízení a to z důvodu puchření ‘‘O‘‘ kroužků a těsnících gumiček.

Provedené práce byly provedeny v souladu se zadáním, bez zjištěných závad.