|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7213 | 029 | 13 | 03581 | Příluky |

## Stručná charakteristika řešeného území

Příluky jsou místní část města Zlín nacházející se východně od centra ve vzdálenosti asi 2 km. Zástavba přímo navazuje na město Zlín. Do sídla přichází silnice III. třídy, která navazuje na st. silnici I/49 Otrokovice-Zlín-Vizovice. Jižně zástavby prochází železniční trať Zlín-Vizovice. Sídlem protéká Dřevnice, do níž ústí Přílucký potok. Dle podkladů města zde bylo v roce 2016 evidováno 2 723 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 2 216 osob. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 335 m n. m.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Zlína – Příluky mají vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí SV Zlín a je v majetku VaK Zlín a.s. Vodovodní síť je pod tlakem VDJ Příluky I 2 x 50 m3 (348,21 – 344,48), který je plněn výtlakem ze zemního VDJ Beckov 4 500 m3. Z VDJ Příluky I je přes přerušovací komoru (PK 4 m3-mimo provoz) zásobována rovněž lokalita „Štákovy paseky“. Jižní část zástavby je zásobována přímo z přívodního řadu DN 600 vedoucího z akumulace ÚV Klečůvka 1 500 + 2 400 m3 (292,13 – 289,40) do zemního VDJ Beckov 4 500 m3. Část lokality je zásobována pod tlakem VDJ Pančava 250 m3 (311,40-307,10 m n.m.).

Tato místní část je nedílnou součástí města Zlína, proto jsou veškeré údaje o vodovodní síti uváděny společně.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Stávající systém zásobování vodou ze skupinového vodovodu Zlín bude zachován i do budoucna. V jihovýchodní části sídla je navržena nová zástavba, která bude vodou zásobována z navrženého zemního vodojemu Příluky II o objemu 2x 50 m3 (313,00 – 310,00). Tím dojde k rozdělení zásobení ve dvou tlakových pásmech vždy z příslušného vodojemu. Celková délka nově navržených řadů (asi 4 400 m) bude započítána společně s novými sítěmi města Zlína.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci místní části Příluky není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na SV Zlín se zdroji ÚV Tlumačov, ÚV Klečůvka a místními zdroji Otrokovice – Kaplička, Vizovice – Kosmatá a Kašava. V případě výpadku jednoho z hlavních zdrojů vody, tedy ÚV Klečůvka nebo ÚV Tlumačov je třeba postupovat dle havarijního postupu zásobování popsaného v textové části obce Tlumačov (7205-009-01-16759) při výpadku ÚV Tlumačov a v textové části místní části města Zlína – Klečůvka (7213-029-04-06604) při výpadku ÚV Klečůvka. Při výpadku kteréhokoliv ze zbývajících tří místních zdrojů bude jejich kapacita nahrazena zvýšenou dodávkou vody z hlavních úpraven vody (ÚV Tlumačov, ÚV Klečůvka).

V případě úplného přerušení dodávky pitné vody bude nutné nouzově zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou z mobilních cisteren nebo vodou balenou. Při nouzovém zásobování bude třeba zajistit dodávku 15 l.os-1.den-1, což činí 21 m3 na den.