|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7212 | 027 | 01 | 17484 | ÚSTÍ |

## Stručná charakteristika řešeného území

Obec Ústí se nachází asi 3,5 km jižně od města Vsetín. Část k.ú. se nachází v CHKO Beskydy. Severní částí protéká řeka Vsetínská Bečva do které ústí říčka Senice, která protéká obcí. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2017 v obci 623 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 623 osob.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Ústí je vybudován veřejný vodovod z roku 1985 napojený na SV Stanovnice. Z páteřního řadu SV Stanovnice pod tlakem VDJ Ústí 2 x 2000 m3 (447,50 – 452,80 m n.m.) je voda dopravována odbočným řadem do PK Ústí 20 m3 (dno 428,00 m n.m.). Z PK je zásobována obec Ústí v jednom tlakovém pásmu. Řady v obci jsou vybudovány z PVC DN 80 a 100 délky 5480 m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V obci Ústí bude v řešeném výhledovém období rozšířena stávající vodovodní síť v celkové délce cca 500 m do lokalit výhledové výstavby v souladu s územním plánem.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci Ústí není uvažován žádný zdroj vhodný pro účely úpravy na pitnou vodu. Původní vrty, z nichž byla obec zásobena před napojením na SV byly zrušeny.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na SV Stanovnice. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutné nouzově zásobovat obyvatelstvo Ústí pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 9,0 m3.den-1. Souběžně lze pro zásobování užitkovou vodou využít místní soukromé zdroje.