ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 	VD Mostiště - rekonstrukce výtahu

Číslo akce dle VP:	113293 STA

Vodní tok: 		Oslava, ř. km 65,948

Obec: 			Vídeň

Místo (k. ú.): 		Vídeň

Kraj:			Vysočina

Číslo hydrol. pořadí: 	4-16-02-021

Účel stavby: 		rekonstrukce výtahu

- Časový plán zpracování PD a stavby

Zaměření a vypracování projektové dokumentace: 6/2021

Demontáž:						11/2021

Dovoz, montáž, odzkoušení, předání:		do 31. 12. 2021

Projektová dokumentace pro provádění stavby součástí dodávky stavby.

Povolení stavby: stavba nevyžaduje

- Popis současného stavu

Na VD Mostiště je v hrázném tělese provozován nákladní výtah pro přepravu nákladů s doprovodem osob sloužící pro přístup do chodeb tělesa hráze.

Stávající typ výtahu TNV 2000/0,18 s nosností 2000 kg s pracovním zdvihem 34,73 m. Vyroben byl v roce 1995. Počet stanic 3/3 neprůchozí, pojezdová rychlost 0,18 m/s. Tento výtah vzhledem k jeho stáří již neodpovídá současným normám a předpisům. V roce 2018 byla provedena na daném zařízení „Inspekční prohlídka“, kde byly vypsány závady a neshody s platnými normami 
ČSN EN 81-20:2015 a normami souvisejícími. Z tohoto důvodu je nutné stávající zařízení vyměnit za nové.

- Účel stavby:

Účelem je výměna dosluhujícího zařízení za nové, odpovídající současným normám a předpisům.

- Návrh technického řešení:

- zaměření stávající výtahové šachty,

- vypracování projektové dokumentace nového výtahu a její schváleni autorizovanou osobou,

- je nutno zachovat stávající šíři výtahové klece a další rozměry: šířka kabiny min 1650 mm, délka min 2000 mm, výška min 2000 mm. Kabina bude osazena vysouvacími dveřmi, které nebudou omezovat minimální rozměry kabiny. Musí být zachována nosnost výtahu min 2000 kg,

- demontáž stávajícího zařízení (kabiny, stroje pohonu, protiváha) včetně vodítek kabiny, konzol,

- odvoz demontovaného materiálu a jeho likvidace v souladu se zákonem,

- přesunutí elektroinstalace ve výtahové šachtě včetně nových konzol,

- demontáž nouzového žebříku, jeho nahrazení novým, nerezovým, spolu s nástupními plošinami a ochranným košem,

- výměna elektroinstalace, krytí el. přístrojů bude splňovat stupeň krytí min IP 54,

- šachetní dveře budou celonerezové, pro náročnější provozy, vybavené dveřní uzávěrou s krytím IP 54 a spínači s krytím IP 66. Pro tyto dveře se musí upravit výška dveřního otvoru na 2150 mm,

- stavební práce spojené s výměnou výtahu, úprava dveřních otvorů, betonového základu pod stávajícím pohonem výtahu,

- výměna pletivových rámů mezi kabinou a šachtou výtahu za nové, nerezové,

- výroba a montáž nového výtahu včetně OTK, rám protiváhy z nerez materiálu. Kostra kabiny kovová, neprůchozí. Plné stěny kabiny z ocelových lamel ve vrchním komaxitovém nástřiku. Okapové nerez plechy, na bočních stěnách kabiny lisované nárazové desky. Ovládací tlačítka na nerez desce, ANTIVANDAL, blokované klíčem, digitální signalizace polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení. Podlaha protiskluzová, ocelová. Zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení. Komunikační zařízení,

- kabinové dveře – elektrická svisle výsuvná bariéra 1650/2000, křídla ve vrchním komaxitu,

- šachtové dveře 3 ks, ruční dvoukřídlové o světlosti 1650/2000. V zárubni dveří přivolávače ANTIVANDAL se signalizací v nerez štítku,

- úřední zkouška výtahu za účasti oznámeného subjektu.

- Podmínky během provádění prací

- Veškerý odpad bude zlikvidován dle platné legislativy, kovový odpad náleží objednateli.

- Zachována nosnost výtahu 2000 kg, pracovní zdvih 34,73 m, jmenovitá rychlost min. 0,18 m/s, počet stanic 3/3 neprůchozí. Osazení kabiny obousměrnými zachycovači.

- Výtah je umístěn v tělese hráze vodního díla Mostiště se zvýšenou měnící se značnou vlhkostí, veškerá elektroinstalace a ovládání výtahu musí splňovat stupeň krytí min IP 54 (spínače s krytím IP 66), s instalací vyhřívání v ovladačích.

- Při výpadku el. energie výtah dojede na bateriový zdroj do nejbližší stanice, otevře dveře,

ukončí provoz (např. osazení ASTIP nebo UPS na dojezd výtahu).

- Zabezpečení dostupnosti servisu do 2 hodin v případě uvíznutí osob ve výtahu.

- Klecové dveře budou svislé pro zachování co největší délky kabiny, nerezové, pro náročnější podmínky, nebudou omezovat rozměry kabiny. Šířka kabiny min 1650 mm, délka min 2000 mm, výška min 2000 mm.

- Doprava vedení výtahu je možná přes chodbu v hrázném tělese.

- Protizávaží z důvodu jeho umístění ve spodní poloze výtahové šachty bude opásáno nerezovou ocelí.

a) seznam objektů, které budou stavbou dotčené:

Štola vodárenského odběru

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

b1) pozemky dotčené stavbou

parc. st. č. 105 – PM, s.p.

b2) pozemky dotčené přístupem

veřejné komunikace

přístupová komunikace k hrázi č. 303/7 – PM, s.p.

c) další požadavky

- dostupnost servisu při závadě na zařízení a uvíznutí ve výtahu do 2 hodin nepřetržitou službou.

- záruka min. 60 měsíců, po dobu záruky budou prováděny veškeré revizní a servisní práce včetně materiálu, maziv a náplní na náklady zhotovitele.

- Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

- Přílohy

Výkres výtahové šachty.

V Náměšti nad Oslavou

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík