## Slide 1: VD KŘÍMOV 3. PROVOZNÍ UZÁVĚR SV 800 STUDIE UMÍSTĚNÍ 3. UZÁVĚRŮ SV
JEDNÁNÍ INVESTIČNÍ KOMISE 14.01.2020
POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK
ZPRACOVATEL: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Tomáš Rudolf

## Slide 2: CÍL STUDIE
TECHNICKÝ NÁVRH UMÍSTĚNÍ 3. PROVOZNÍHO UZÁVĚRU NA SV DN 1800
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ (vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla a její novelizace č. 367/2005 Sb.)
ČLENĚNÍ STUDIE
STÁVAJÍCÍ STAV – POPIS, VÝKRES
REŠERŠE LEGISLATIVNÍCH A NORMOVÝCH POŽADAVKŮ
POPIS PROVOZNÍCH UZÁVĚRŮ POUŽÍVANÝCH NA VD, VÝBĚR VHODNÝCH TYPŮ UZÁVĚRŮ
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 3. UZÁVĚRŮ NA SV DN 800 – 5 VARIANT PROVOZNÍHO UZÁVĚRU (REVIZNÍ UZÁVĚR NENÍ MOŽNÉ UVAŽOVAT VZHLEDEM KE KONSTRUKCI VTOKU)
VYHODNOCENÍ VARIANT, DOPORUČENÍ VYBRANÉ VARIANTY A ZÁVĚR

## Slide 3: STÁVAJÍCÍ STAV
2x SV DN 800:
  osová vzdálenost potrubí SV 3,3 m, SV mají stejné uspořádání,
  drážky provizorního hradidlového hrazení, česlová stěna, hydraulicky tvarovaný vtok
  návodní provozní tabulový uzávěr
  vtok do potrubí SV Lískovcova tvaru se za/od-vzdušňovacím potrubím DN150, které je vedeno na vzdušní stranu hráze a opatřeno manuálním šoupátkovým uzávěrem,
  potrubí spodní výpusti litinové přírubové, v celé délce zabetonováno,
  před RU na potrubí osazen revizní kus (nefunkční) – v minulosti revizní vstupní šachty zabetonovány,
  povodní regulační rozstřikovací uzávěr

## Slide 4: STÁVAJÍCÍ STAV

## Slide 5: VARIANTY UMÍSTĚNÍ 3. UZÁVĚRŮ
1
2
1
2

## Slide 6: VARIANTA 1A – NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO PŘÍMÉ V ŠACHTĚ STROJOVNY
ZÁSADNÍ NEVÝHODY: NUTNOST VYBOURAT ŠACHTU V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI, LIMITOVANÝ PŘÍSTUP PŘES CHODBU V HRÁZI, NUTNOST INSTALACE OTVOREM VE STŘEŠE STROJOVNY, JÍMKA S ČERPADLEM PROSÁKLÝCH VOD
ZÁSADNÍ VÝHODY: MINIMALIZACE OVLIVNĚNÍ RU, DOBRÝ PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM, UZÁVĚRY CHRÁNĚNY PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, MALÉ ROZMĚRY UZÁVĚRU, MOŽNOST ZŘÍZENÍ REVIZNÍHO VSTUPU DO POTRUBÍ SV

## Slide 7: VARIANTA 1B – NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO EXCENTRICKÉ V ŠACHTĚ S.
ZÁSADNÍ NEVÝHODY: NUTNOST VYBOURAT ŠACHTU V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI, LIMITOVANÝ PŘÍSTUP PŘES CHODBU V HRÁZI, NUTNOST INSTALACE OTVOREM VE STŘEŠE STROJOVNY, RELATIVNĚ VELKÉ ROZMĚRY UZÁVĚRU, JÍMKA S ČERPADLEM PROSÁKLÝCH VOD
ZÁSADNÍ VÝHODY: MINIMALIZACE OVLIVNĚNÍ RU, DOBRÝ PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM, UZÁVĚRY CHRÁNĚNY PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, MOŽNOST ZŘÍZENÍ REVIZNÍHO VSTUPU DO POTRUBÍ SV

## Slide 8: VARIANTA 1C – TŘMENOVÉ ŠOUPÁTKO V ŠACHTĚ STROJOVNY
ZÁSADNÍ NEVÝHODY: NUTNOST VYBOURAT ŠACHTU V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI, LIMITOVANÝ PŘÍSTUP PŘES CHODBU V HRÁZI, NUTNOST INSTALACE OTVOREM VE STŘEŠE STROJOVNY, RELATIVNĚ VELKÉ ROZMĚRY UZÁVĚRU, JÍMKA S ČERPADLEM PROSÁKLÝCH VOD
ZÁSADNÍ VÝHODY: MINIMALIZACE OVLIVNĚNÍ RU, DOBRÝ PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM, UZÁVĚRY CHRÁNĚNY PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, MOŽNOST ZŘÍZENÍ REVIZNÍHO VSTUPU DO POTRUBÍ SV

## Slide 9: VARIANTA 1D – KLAPKOVÝ UZÁVĚR V ŠACHTĚ STROJOVNY
ZÁSADNÍ NEVÝHODY: OVLIVNĚNÍ PROUDĚNÍ V ROZSTŘIKOVACÍCH UZÁVĚRECH, NUTNOST VYBOURAT ŠACHTU V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI, LIMITOVANÝ PŘÍSTUP PŘES CHODBU V HRÁZI, JÍMKA S ČERPADLEM PROSÁKLÝCH VOD
ZÁSADNÍ VÝHODY: DOBRÝ PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM, MALÉ ROZMĚRY UZÁVĚRU – NEBUDE ZASAHOVAT DO PROSTORU STROJOVNY, UZÁVĚRY CHRÁNĚNY PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY, MOŽNOST ZŘÍZENÍ REVIZNÍHO VSTUPU DO POTRUBÍ SV

## Slide 10: VARIANTA 2 – NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO PŘÍMÉ V TK PŘED RU
ZÁSADNÍ NEVÝHODY: POSUNUTÍ RU A NUTNOST PRODLOUŽENÍ TK, UZÁVĚRY NECHRÁNĚNY PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY (ZIMNÍ REŽIM, ANTIKOR. OCHRANA), NUTNOST VYBOURAT PROSTUP DO TLUMÍCÍ KOMORY V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI, ŠPATNÝ PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM (NEMOŽNOST JEDNODUCHÉ KONTROLY), NUTNOST INSTALACE OTVOREM VE STŘEŠE STROJOVNY, ŠOUPÁTKA BEZ OBTOKU
ZÁSADNÍ VÝHODY: NIŽŠÍ ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ OPROTI VARIANTĚ 1A-D

## Slide 11: VYHODNOCENÍ VARIANT
Varianta \ kritéria | Ovlivnění provozu RU | Provozní hlediska (kontrola chodu, revize, opravy) | Expozice a zatížení uzávěrů, ovlivnění životnosti | Zásah do stávajících konstrukcí a zařízení pro umístění uz. | Specifika instalace uzávěrů | Předpokl. investiční náklady
1A - nožové šoupě přímé v šachtě strojovny | Bez ovlivnění | Dostatečný přístup, případná kompletní demontáž jen za pomoci jeřábu (viz instalace) | Interiér, bez zvláštních vlivů prostředí | Šachta vybouraná ve strojovně pro instalaci (nejmenší rozměry) | Jen s pomocí jeřábu, nutná realizace montážních prostupů ve střeše strojovny | 6 990 000 Kč
1B - nožové šoupě excentrické v šachtě strojovny | Bez ovlivnění | Dostatečný přístup, případná kompletní demontáž jen za pomoci jeřábu (viz instalace) | Interiér, bez zvláštních vlivů prostředí | Šachta vybouraná ve strojovně pro instalaci (největší rozměry) | Jen s pomocí jeřábu, nutná realizace montážních prostupů ve střeše strojovny | 7 710 000 Kč
1C - třmenové šoupě v šachtě strojovny | Bez ovlivnění | Problematický přístup např. k těsnění, případná kompletní demontáž jen za pomoci jeřábu (viz instalace) | Interiér, bez zvláštních vlivů prostředí | Šachta vybouraná ve strojovně pro instalaci | Jen s pomocí jeřábu, nutná realizace montážních prostupů ve střeše strojovny | 6 830 000 Kč
1D - klapkový uzávěr v šachtě strojovny | Může být ovlivněno proudění | Dostatečný přístup | Interiér, bez zvláštních vlivů prostředí | Šachta vybouraná ve strojovně pro instalaci | Doprava možná revizní chodbou a montážními jeřáby ve strojovně | 6 290 000 Kč
2 – nožové šoupě přímé v tlumící komoře RU | Ovlivnění účinnosti tlumící komory, nutnost dalších opatření | Špatná přístup, omezená možnost kontroly, nutnost vypustit vývar, demontáž jen za pomoci jeřábu a demontáže RU, bez možnosti obtoku | Exteriér v tlumící komoře, kontakt s vodou ve vývaru, zimní režim, předpokládaná zkrácená životnost | Dlouhodobé vypuštění vývaru, sjezd od vývaru, 2 prostupy do tlumící komory, posunutí RU, úprava dna tlumící komory pro podpěry | Jen s pomocí jeřábu, nutná realizace montážních prostupů ve střeše, nejdelší realizace, závislost na hydrologické situaci | 6 380 000 Kč

## Slide 12: ZÁVĚR – DOPORUČENÍ
Na základě vyhodnocení všech navržených variant řešení, s ohledem na ovlivnění proudění a provozu rozstřikovacích uzávěrů, pravidelné kontroly a revize, opravy uzávěrů, možnosti instalace a dopravy, doporučujeme instalaci jako 3. provozních uzávěrů spodních výpustí nožová šoupátka přímá případně třmenová šoupátka do nově provedené šachty ve strojovně. Investiční náklady jsou předpokládány ve výši 7 mil. Kč.
Nedoporučujeme instalaci nožových šoupátek nebo jakýchkoliv jiných uzávěrů do tlumící komory těsně před rozstřikovací uzávěr. Došlo by tím k ovlivnění provozu rozstřikovacích uzávěrů a funkce tlumících komor. Umístění 3. provozních uzávěrů do tlumících komor by způsobovalo praktické problémy při revizích a opravách, lze také očekávat nižší životnost 3. provozních uzávěrů v tomto umístění.

## Slide 13: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK, ZÁVĚRY ZVV
Doplnění revizních vstupů do potrubí:
Původně revizní vstup byl, vzhledem k současnému stavu, kdy není do potrubí přístup, uvažován po demontáži T-kusu obtoku.
Doplnění samostatného revizního vstupu je možné, ale je nutné vybourat 2 výklenky kolem spodních výpustí směrem na návodní stranu. Investiční náklady jsou odhadovány o cca 600 tis. Kč vyšší. Tato varianta byla doplněna do studie.
Bude nutné zajistit statické posouzení ukotvení stávajícího rozstřikovacího uzávěru, případně navrhnout dostatečnou náhradu:
Šachta pro umístění uzávěrů bude vybourána v místě původních šachet, není tedy předpokládáno ovlivnění únosnosti kotvení rozstřikovacího uzávěru.
V rámci dalších stupňů PD by mělo být posouzení provedeno na základě stanovení přesného rozsahu bouracích prací, za předpokladu stanovení kvality betonové konstrukce a znalosti vyztužení (z původní projektové dokumentace).

## Slide 14: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK, ZÁVĚRY ZVV
Zvážit montážní plošinu na levou stranu od strojovny místo montážních stropních otvorů:
Bylo by nutné pro dopravu uzávěru zřídit ve strojovně portálový jeřáb a uzávěry dopravovat ve vodorovné poloze a následně je nad šachtou otočit do vertikální polohy. Práce by bylo nutné provádět za bezpečně nižší hladiny v nádrži než je koruna přelivu (nehrazený), při průtoku přes přelivy by mohlo dojít k ohrožení této plošiny a bezpečnosti práce a bylo by nutné tuto plošinu dočasně demontovat. Vybouraný otvor ve strojovně by bylo nutné opatřit vodotěsnými těžkými dveřmi a to již za stavby tak, aby v případě průtoků přes přelivy nedošlo k vniku vody do strojovny. Z těchto důvodů byly zvoleny stropní montážní otvory.
Ne zcela adekvátně řešena problematika napojení na stávající trubní vedení SV:
Byla provedena úprava napojení sestavy – na povodní straně se předpokládá využití stávajících přírub potrubí SV, na návodní straně bude provedeno napojení převlečným těsnícím prstencem, případně vložkou s těsněním.
Podrobné výkresy budou předmětem dalších stupňů PD.

## Slide 15: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK, ZÁVĚRY ZVV
Závěry ZVV: Připomínky byly projednány. Studie bude upraveny a budou doplněny revizní vstupy do potrubí SV.
Pro další stupně projektové dokumentace účastníci ZVV doporučují k rozpracování variantu 1A případně 1C (nožové nebo třmenové šoupátko bez integrovaného obtoku) s krátkou stavební délkou. Obě varianty jsou funkčně stejné, mají obdobné zástavbové rozměry. Dále bude v dalším stupni řešena možnost dopravy a instalace uzávěrů (stropní montážní otvory, příp. plošina vlevo od strojovny).
Studie bude projednána na IK současně s rozšířením studie, ve které bude řešeno tlumení kinetické energie z rozstřikovacích uzávěrů a navrženy úpravy tlumících komor a/nebo vývaru.