Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| --- | --- | --- |
| Výrobní značka a typové označení | (vyplní prodávající) |  |
| Typ | ponorné kalové čerpadlo | (vyplní prodávající) |
| Konstrukční orientace | vertikální | (vyplní prodávající) |
| Možnost použití čerpadla pro čerpání jímek plavebních komor a jezů. | ANO | (vyplní prodávající) |
| Jmenovité napětí | 400 V | (vyplní prodávající) |
| Jmenovitý výkon | min. 10 kW | (vyplní prodávající) |
| Třída krytí | min. IP 68 | (vyplní prodávající) |
| Hmotnost čerpadla (včetně kabelu, bez hadice) | do 100 kg | (vyplní prodávající) |
| Výkon čerpadla při výtlačné výšce 10 m | min. 2 000 l/min | (vyplní prodávající) |
| Výtlačná výška | ≥ 20 m | (vyplní prodávající) |
| Zaručený ponor čerpadla | ≥ 10 m | (vyplní prodávající) |
| Čerpané médium voda znečištěná obsahem bahna, jílu, písku nebo kamenné drtě | ANO | (vyplní prodávající) |
| Přípustná hrubost nečistot média nejméně do | 5 mm | (vyplní prodávající) |
| Montáž volně na dno čerpací jímky | ANO | (vyplní prodávající) |
| Vázací oko pro manipulaci | ANO | (vyplní prodávající) |
| Hadice z tvrdého materiálu průměrem a koncovkami velikost "A", kompatibilní s dodaným čerpadlem, délky min. 20 m | ANO | (vyplní prodávající) |
| Přívodní kabel délky min 25 m | ANO | (vyplní prodávající) |
| Snímač hladin (2 ks elektrodových sond), délka kabelu min. 25 m | ANO | (vyplní prodávající) |
| Přenosný elektrický rozvaděč 400V se stojanem. Dimenzovaný na 100% zátěž při okolní teplotě 30st. C, krytí minimálně IP65 | ANO | (vyplní prodávající) |

| Součástí přenosného elektrického rozvaděče bude |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlavní vypnutí: Hlavní vypínač umístěný na krytu rozvaděče | ANO | (vyplní prodávající) |
| Ovládání: Tlačítky Start/Stop | ANO | (vyplní prodávající) |
| Volba režimu: Ručně / Automaticky dle hladinového snímače | ANO | (vyplní prodávající) |
| Přepínač směru otáčení | ANO | (vyplní prodávající) |
| Signalizace: Pod napětím, chodu, výpadek tepelné a nadproudové ochrany, sepnutí snímače hladiny | ANO | (vyplní prodávající) |
| Ochrany: Proti zkratu, tepelnou a nadproudovou ochranou, chránič 30mA | ANO | (vyplní prodávající) |
| Vnější přípojná svorka místního pospojení / přizemnění | ANO | (vyplní prodávající) |
| Výkres zapojení umístěný v rozvaděči | ANO | (vyplní prodávající) |
| Vnější zásuvky na rozvaděči: 1x3L400/32A + 1x230V/16A přes chránič | ANO | (vyplní prodávající) |

| Dokumentace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace bude odevzdána v tištěné i elektronické verzi | ANO | (vyplní prodávající) |
| Prohlášení o shodě: | ANO | (vyplní prodávající) |
| Výchozí revizní zpráva pro čerpadlo a rozvaděč včetně příslušenství: | ANO | (vyplní prodávající) |
| Výkresová dokumentace: | ANO | (vyplní prodávající) |
| Návody k obsluze čerpadla a rozvaděče: | ANO | (vyplní prodávající) |

| Předání |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Plnění předmětu smlouvy zahrnuje dopravu předmětu koupě na místo předání a převzetí, zprovoznění předmětu koupě a proškolení obsluhy | ANO | (vyplní prodávající) |