v Úvalech, dne 9.9.2020

ZÁZNAM

datum konání:		7.9.2020

hodina konání:	10:00 hod

místo konání:		OÚ Lužec nad Vltavou, 1.máje 176, Lužec nad Vltavou

akce:                       	„Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou“

prezence:		Ing. Pavel Wolf, Povodí Vltavy s.p.

Ing. Markéta Komárková, Povodí Vltavy s.p.

Bc. Richard Pawinger, Povodí Vltavy s.p.

Patrik Rollo, starosta obce Lužec nad Vltavou

Ing. Andrea Jandová, HG partner s.r.o.

Záznam:

Výrobní výbor byl svolán za účelem projednání úprav technického řešení navržených protipovodňových opatření, vycházejících z IG a HG průzkumu a z požadavků orgánů státní správy.

Projektantem bylo sděleno, že byl dokončen IG a HG průzkum dotčené lokality a seznámil přítomné s jeho závěrem. V současné době ještě probíhá 3D model proudění podzemní vody. Dále byl sdělen požadavek NPÚ – v místě styku ŽB a zemní hráze plavebního kanálu, bude zeď provedena maximálně do úrovně zpevněné cesty vedoucí po koruně hráze, obsyp zeminou zde bude zvýšen až na korunu hráze.

Koruna hráze plavebního kanálu odpovídá cca úrovni Q100. Požadované bezpečnostní převýšení 30 cm nad návrhovou hladinu (dané vyhláškou 590/2002 Sb.) je možné docílit např, pytlemi s pískem, příp. je možné plynule navýšit korunu hráze plavebního kanálu.

Na VV bylo rozhodnuto, že dojde k úpravě koruny hráze plavebního kanálu v délce cca 50 m, kdy bude v místě napojení konstrukce PPO koruna hráze pozvolna navýšena tak, aby došlo k zachování průjezdnosti. Zemní přísyp ŽB zdi, bude dle požadavku NPÚ upraven až po korunu hráze. Přilehlý odvodňovací příkop bude vyčištěn od náletů, svahy budou upraveny do jednotného sklonu a zatravněny. Propustek pod nezpevněnou cestou bude osazen zpětnou klapkou a hradítkem. Příkopem byly v minulosti odváděny drenážní vody ze shybky, která vede pod plavebním kanálem a odvodňuje pozemky za levobřežní hrází kanálu. V současné době je přepad z pravobřežní šachty, vlivem jejího navýšení, nefunkční. Stejně tak není funkční ani nátok do šachty za levobřežní hrází plavebního kanálu.

Zástupci investora dále upozornili na nedávné uložení nových kabelů (optický, metalický apod.) podél koruny hráze plavebního kanálu, jejichž správcem je ŘVC.

Upraveny byly oproti DUR úseky s mobilním hrazením, kde došlo ke zkrácení u SO 02.02 (u přívozu, nově bude dostačující zajistit pouze průchod ke schodišti) z 11,0 m na 1,5 m a u SO 03.05 z 10,0 na 4,0 m (přístup k rybníku).

Dále bylo dohodnuto, že dojde k půdorysné úpravě vedení PPO u SO 02.02 (nově bez zlomu v trase) a SO 03.02 až SO 03.05, kde dojde k posunutí linie PPO směrem do zahrad, čímž dojde k rozšíření krajnice podél jednosměrné komunikace v ulici Vltavská. Oplocení na zdi bude zrušeno.

Zástupcem obce bylo upozorněno na nově položený kabel NN, který vede z ČOV do přilehlé pískovny.

V rámci VV byla projednána navržená čerpací stanoviště (ČS) a způsob odvedení dešťových vod z chráněného území za PPO. Kapacita čerpadel bude navržena s ohledem na výstupy z 3D modelu proudění podzemních vod. Stávající čerpací stanoviště zůstanou zachována, ČS v rámci SO 01.03 (ŽB zeď na Křemeni) bude posunuto o cca 30 do nejnižšího místa, v SO 04.02 (navýšená zemní hráz u hřiště) bude využita stávající šachta u dětského hřiště, v SO 04.03 (zemní hráz u ČOV) dojde k posunutí ČS do nejnižšího místa spolu s úpravou terénu mezi oplocením hřiště a zemní hrází PPO. Svah od hřiště bude upraven do jednotného sklonu a terén za zemní hrází bude urovnán a vysvahován k místu ČS, čímž bude zajištěn přístup k ČS z přilehlého areálu. V této lokalitě dojde ještě k rekonstrukci stávající šachty na odtoku z ČOV, kde bude nově osazen uzávěr.

Na veškerých propustcích budou na návodní straně osazeny zpětné klapky a na vzdušní straně hradítka. Prostor kolem zpětných klapek bude z důvodu údržby opevněn betonem nebo kamennou dlažbou.

Po dohodě se starostou obce a zkušenostech z minulé povodně bude uvažováno s čerpacím místem v Zahradní ulici (šachta v místě stávající shybky, nejnižší místo v lokalitě) a u přečerpávací stanice u hřiště, kde bude taktéž využita stávající šachta.

Dále byly řešeny 2 stávající šachty v ulici Vltavská, které jsou kolizi s PPO a pravděpodobně nejsou funkční. V minulosti sloužily k odvedení dešťových vod z areálu bytovek, které byly posléze zaústěny do nové kanalizační sítě. Bylo rozhodnuto, že šachty budou zrušeny a v rámci stavby bude po jejich odkrytí nefunkčnost potvrzena. Stejně tak se předpokládá se zrušením vyústění v km 1,446 73, během stavby bude nutné jej prověřit a potvrdit jeho nefunkčnost.

Ze strany investora vzešel požadavek na zajištění zemních hrází proti přelití. V DUR bylo uvažováno s vyhrazením hradidel mobilního hrazení. Na VV bylo odsouhlaseno, že dojde ke snížení koruny ŽB zdí v úseku poblíž zemních hrází, tj. SO 01.03, SO 03.02 a SO 04.06. Snížení bude provedeno o 10-15 cm v SO 01.03 a SO 04.06 a o 5 cm v SO 03.02. V souvislosti s přeléváním zdi bude nutné zajistit zpevnění prostoru za zdí. V SO 03.02 se za ŽB zdí nachází asfaltová komunikace, za SO 01.03 a SO 04.06 se nachází nezpevněná komunikace. V rámci stavby tedy dojde ke zpevnění podloží tl. 0,5 až 0,6 m v podobě lomového kamene a vrchní jemnější vrstvy.

Dále bylo zmíněno, že PD bude nutné projednat z hlediska zajištění technicko-bezpečnostního dohledu, proto bude za účasti investora a projektanta svolána v nejbližší době schůzka na VD TBD a.s.

Zapsala 					Jandová - HG partner  s. r. o.