## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {02c549d8-7674-48f7-8282-7f69ce814106}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-23 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 | [8 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 75075741 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 15939006 | [14 empty] | False
|  |  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 69655260 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-23
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
| Místo: | [6 empty] | Kostelní 1300/44, Praha 7 | [6 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 | [6 empty] | Projektant: |  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {02c549d8-7674-48f7-8282-7f69ce814106} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c4b3b9e6-978e-4b1c-8f29-29f7766bd797} | {02c549d8-7674-48f7-8282-7f69ce814106} | 2
/ |  |  | D.1.1.1 |  |  |  | Stavební práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5b8228a3-3554-4f33-b26f-407cd4771961} | {c4b3b9e6-978e-4b1c-8f29-29f7766bd797}
/ |  |  | D.1.1.2 |  |  |  | Prostorová akustika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {16416b32-d3b1-474e-b853-5b9e1049867d} | {c4b3b9e6-978e-4b1c-8f29-29f7766bd797}
|  | D.1.4 |  |  |  | Technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c} | {02c549d8-7674-48f7-8282-7f69ce814106} | 2
/ |  |  | D.1.4.1 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {381c8766-36c4-4d0c-a4b4-dcbbc3063d24} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  |  | D.1.4.2 |  |  |  | Vzduchotechnika, klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {abe4e4fa-ed17-4f76-b7f5-9eaa2dc950ae} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  |  | D.1.4.3 |  |  |  | EPS, požární rozhlas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e3e1c30d-cbff-4856-a351-073bd2dd89aa} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  |  | D.1.4.4 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a4aa3d53-78a3-43fe-bdbf-6351b3fee172} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  |  | D.1.4.5 |  |  |  | Silnoproudá instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6cd13dbb-1b20-4f1c-af7a-5674f27f1076} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  |  | D.1.4.6 |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2089ec3f-8192-4043-97a3-ad27ad0da7ef} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  |  | D.1.4.7 |  |  |  | AVT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fe13a1c2-4295-4a2b-8a9d-d8ac3e269465} | {c865a90f-dd52-49ea-b38c-569a96be366c}
/ |  | D.1.9 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {02a53c49-98fa-4094-bb69-c20fb29cb285} | {02c549d8-7674-48f7-8282-7f69ce814106} | 2

## D.1.1.1 - Stavební práce
{5b8228a3-3554-4f33-b26f-407cd4771961}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
D.1.1.1 - Stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
D.1.1.1 - Stavební práce
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 768 - Ostatní výrobky | [5 empty] | 0
| 769 - Vybavení baru | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
D.1.1.1 - Stavební práce
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.9988 |  | 20.7177 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5257 |  | 20.7177 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8841 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.603 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1.4794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103517559
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Stávající otvor pro výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,65*(0,05+(0,03/2)) |  | 0.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 411354239 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 9.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.010312 | 0.095648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765466937
| PP |  | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-.... - Stropy z betonu železového (bez výztuže) , ceny výztuže stropů 411 36-21..Výztuž stropů , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Stávající otvor pro výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,65 |  | 9.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0556 | 0.045389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748229164
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Stávající otvor pro výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,4*0,001 |  | 0.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.056327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917804932
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Stávající otvor pro výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,3*0,001 |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.3428 | 1.4057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975836329
| PP |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | po zrušených podlahových krabicích a po zrušených prostupech instalací - odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,12*50 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,1*0,12*50 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 0.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019536 | 0.0083809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091029023
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [14 empty] | PSC | 2
7 | M | 130109280 | ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=80 mm | t | 0.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144207665
| PP |  | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 8,64 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pro mobilní příčky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*5,2+7,225*4)*8,64*0,001 |  | 0.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,429*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0.278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017094 | 0.0047521 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951132436
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Stávající otvor pro výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65*0,875*4)*30*0,001 |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 13010754R | svařovaná ocelová konstrukce z úhelníků a nosníků - viz statika | t | 0.306 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.306 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300642326
| PP |  | svařovaná ocelová konstrukce z úhelníků a nosníků - viz statika | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 953961211 | Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.056e-05 | 0.0017888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570929985
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Pro mobilní příčky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K1" 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K2" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 953965111 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm | kus | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759441840
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6987 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 496.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.13071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825522693
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41" 27,07*3 |  | 81.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" 12,66*3 |  | 37.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 9,47*3 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.38" 116,46*3 |  | 349.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 0.945 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.0378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559784994
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15 - m.č. 01.30" 3,15*0,15*2 |  | 0.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 496.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.4909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846390005
| PP |  | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41" 27,07*3 |  | 81.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" 12,66*3 |  | 37.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 9,47*3 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.38" 116,46*3 |  | 349.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0.945 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04153 | 0.039246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173959227
| PP |  | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7392 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 1.214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 2.7392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729742833
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.30" 1,3*1,1*0,2 |  | 0.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.286 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající otvor pro výtah m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,65*0,1 |  | 0.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.928 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.076127 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 585.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.076127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902581262
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.30" 19,36 |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.35" 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 20,41 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03 5,88 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 23,1 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 19,96 |  | 19.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 139,54 |  | 139.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" 145,45 |  | 145.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 556.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 585.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.020496 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 585.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.5e-05 | 0.020496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719479244
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.30" 19,36 |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.35" 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 20,41 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03 5,88 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 23,1 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 19,96 |  | 19.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 139,54 |  | 139.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" 145,45 |  | 145.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 556.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 585.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 95-R01 | Požární ucpávky - viz projekt PBŘ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314619708
| PP |  | Požární ucpávky - viz projekt PBŘ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Utěsnění provede oprávněná firma s materiály a systémem používaným v NZM | [14 empty] | P | 2
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10713 |  | 20.7177 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 9.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.15552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655722399
| PP |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: palubková podlaha | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 1.39" 9,72 |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 762814812 | Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých | m2 | 4.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.14136 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641439481
| PP |  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | podhled v místě prostupu pro nerealizovaný výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,9 |  | 4.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 762822820 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 1.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.02992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784147982
| PP |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | podhled v místě prostupu pro nerealizovaný výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*(2,4/3) |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 118.756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 3.7705 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724146316
| PP |  | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 1.41" (3,64*2+0,4+0,25+3,755*2+0,65)*3,05+(2,265*2+0,4*2+5,86+2,61+9,72+1,81+0,965)*2,65 |  | 118.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 53.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.92374 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145794515
| PP |  | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 1.41" (0,85*6*2+0,85*3)*4,2 |  | 53.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 108.232 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 1.867 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189505686
| PP |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled v místě prostupu pro nerealizovaný výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,64 |  | 6.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čelo podhledu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,64 |  | 0.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.732 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41 - K1" 1*1*58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41 - K2" 1,5*1*29 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 170.343 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 4.199 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653396569
| PP |  | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: obložení DITEC | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 1.41" (5,05+5,25+4,1*2+1,05+1,6+12,25+3,6+3,7*2+0,6*4+1+8,05)*3,05 |  | 170.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723644850
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "80" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712371880
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "1600" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 76682583R | Demontáž truhlářských spodních skříněk – součást zařízení interiéru včetně všech zařizovacích předmětů s demontáží a zaslepením instalací | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 2.9808 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489457791
| PP |  | Demontáž truhlářských spodních skříněk – součást zařízení interiéru včetně všech zařizovacích předmětů s demontáží a zaslepením instalací | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad | [14 empty] | P | 2
30 | K | 766-D01 | Demontáž stupínku z palubek a podia (dřevěná konstrukce) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792759473
| PP |  | Demontáž stupínku z palubek a podia (dřevěná konstrukce) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně Marmolea | [14 empty] | P | 2
31 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti | m | 165.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.16566 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057665924
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.38" 27,07 |  | 27.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 12,66 |  | 12.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" 9,47 |  | 9.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41" 116,46 |  | 116.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 165.66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti | m2 | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.975 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139296622
| PP |  | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: sejmutí palubkové podlahay | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 1.38" 24,52 |  | 24.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 9,72 |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" 4,76 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 775511821 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt k dalšímu použití | m2 | 19.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.2865 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193689972
| PP |  | Demontáž podlah vlysových k dalšímu použití bez lišt lepených s očištěním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | na ose B v poli mezi osou 23 a 24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,65 |  | 6.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místě skladu m.č. 1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,75 |  | 7.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pro instalaci kabelů k podlahovým krabicím | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 530.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.5908 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349149610
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "m.č. 1.41" 530,27 |  | 530.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 78413102R | Odstranění profilovaných tapet do v. 3 m imitující haklíkové zdivo hradeb | m2 | 496.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.10437 | 0.00033 | 0.164 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626153623
| PP |  | Odstranění profilovaných tapet do v. 3 m imitující haklíkové zdivo hradeb | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41" 27,07*3 |  | 81.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" 12,66*3 |  | 37.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 9,47*3 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.38" 116,46*3 |  | 349.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 786626111-D | Demontáž vertikální textilní žaluzie | m2 | 120.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254233060
| PP |  | Demontáž vertikální textilní žaluzie | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "m. č. 1.38" 2,5*2,1*8 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m. č. 1.41" 2,5*2,1*15 |  | 78.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 7.088 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.85 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259232074
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.30" (1,3+0,95)*3,15 |  | 7.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.23955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819021855
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.5544 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26181422
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,6*2,75*2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 96-D01 | Odstranění závěsů v. 2,70 m včetně nosné konstrukce s kolejnicí kotvené do stropu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267101388
| PP |  | Odstranění závěsů v. 2,70 m včetně nosné konstrukce s kolejnicí kotvené do stropu | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609134075
| PP |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | otvory pro VZT v m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sonda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm | m | 13.748 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002009 | 0.002762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060942483
| PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | otvory pro VZT v m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,551*2+0,331*2)*6 |  | 10.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,46*2+0,331*2)*2 |  | 3.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 20.718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963418384
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [14 empty] | PSC | 2
44 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 41.436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840858890
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 20,718*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 20.718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507564211
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. | [14 empty] | PSC | 2
46 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 393.642 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140303861
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládaná vzdálenost k odvozu 20 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20,718*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 393.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 20.718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -758073058
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
48 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 20.718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637641675
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 8.526 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534646106
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.4731 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12573 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu | m2 | 27.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.12573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339605079
| PP |  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Západní předstěna kafeterie - vyztužení EA profily (pro velkou zátěž), opláštěná AQUA deskami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+0,5)*4,4 |  | 27.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402383057
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.3771 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 763111323 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB | m2 | 20.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028657 | 0.58632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907696104
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezi m.č. 1.10 a 1.09 - požární příčka SDK opláštěná deskami WHITE tl. 12,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1*2+1,4)*4,4 |  | 20.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | m | 47.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0051865 | 0.24418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750383672
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezi m.č. 1.01 s 1.02 a 1.10 - akustická příčka opláštěná desk DIAMANT tl 12,5 mm, Rw=53 dB se zvýš. únosností pro zavěšení horních skříněk baru apod. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+5,2)*4,4 |  | 47.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 155.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.21822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24632580
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "SDK" 20,46+41,14 |  | 61.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sádrovlákno" 47,08+31,9+15,29 |  | 94.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 763113341 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 41.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.048316 | 1.9877 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073736557
| PP |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | kolem m.č. 1.03 - instalační SDK příčka , zelený SDK, tl. 12,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75*2+2+1,85)*4,4 |  | 41.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 763121443 | SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 s izolací EI 30 | m2 | 29.682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019302 | 0.57291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361353830
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | plentování svislého VZT potrubí v 1. NP, odskok a na předěl nad kolejnicí mobilních příček v 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,74*2+0,55)*0,45*4+(0,74*2+0,46)*0,45*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,31*2+0,55)*(4-0,45)*4+(0,31*2+0,46)*(4-0,45)*2 |  | 24.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 763121450 | SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB | m2 | 15.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016388 | 0.25057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898743098
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100, Rw do 28 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezi m.č. 1.04 a 1.01 - SDK předstěna - zelený SDK, tl. 12,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,375+0,1)*4,4 |  | 15.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 76312161R | Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená - D+M | m2 | 25.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0074646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513471415
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW - D+M | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Západní předstěna kafeterie - vyztužení EA profily (pro velkou zátěž), opláštěná AQUA deskami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,85*4,4 |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená | m2 | 25.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004205 | 0.010824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130462089
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Západní předstěna kafeterie - vyztužení EA profily (pro velkou zátěž), opláštěná AQUA deskami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,85*4,4 |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | KNF.00508258 | Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD LIGHT- INDOOR , šířka 900 x 1200 mm | m2 | 25.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.36036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069057553
| PP |  | Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD LIGHT- INDOOR , šířka 900 x 1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Cementové desky do vlhkého a mokrého prostředí vhodné do interiéru | [14 empty] | P | 2
61 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 70.712 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.049498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785714104
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "SDK" 29,682+15,29+25,74 |  | 70.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 763131543 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 60 | m2 | 6.118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.031357 | 0.19185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201541736
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, EI 60 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | v místě doplnění stropu podhled v 1. PP deskami FIREBOARD 2x 15 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,637*2,32 |  | 6.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 18.442 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011804 | 0.2177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943458016
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Kafeterie - impregnovaný SDK tl. 12,5 mm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*1,2*2 |  | 13.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2*3,14 |  | 4.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.442 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 18.442 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.012909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189993963
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu. | [14 empty] | PSC | 2
65 | K | 763211121 | Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB | m2 | 47.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036684 | 1.7271 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589210551
| PP |  | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až -1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezi m.č. 1.01 s 1.02 a 1.10 - akustická příčka opláštěná desk DIAMANT tl 12,5 mm, Rw=53 dB se zvýš. únosností pro zavěšení horních skříněk baru apod. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+5,2)*4,4 |  | 47.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 763211124 | Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB | m2 | 31.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036927 | 1.178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047133927
| PP |  | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až -1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezi m.č. 1.08 a 1.09 - akustická a požární příčka opláštěná deskami DIAMANT tl. 12,5 mm, Rw=53dB, EI 45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,25*4,4 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 763211128 | Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB | m2 | 15.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0372 | 0.56879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -60657827
| PP |  | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až -1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezi m.č. 1.04 a 1.01 - akustická příčka opláštěná deskami DIAMANT tl 12,5 mm, Rw=53dB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,375+0,1)*4,4 |  | 15.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 76.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.088943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050069558
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [14 empty] | PSC | 2
69 | M | ECP.354R1 | panel akustický Performance Plus A T24, bílá 500, 600x1200x20mm | m2 | 4.578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0059514 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160480040
| PP |  | panel akustický Hygiene Meditec E T24, bílá 500, 600x1200x15mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | podhled minerální Ecophon Performance do místa zvýšené vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*0,8 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | M | ECP.354R2 | panel akustický Hygiene Protec Air A T24, bílá 500, 600x1200x20mm | m2 | 75.243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.097816 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673698306
| PP |  | panel akustický Hygiene Meditec E T24, bílá 500, 600x1200x15mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | podhled minerální Ecophon Hygiene Protect Air (odolává plísním) - plocha změřena v CADu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,66 |  | 71.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 71,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343795775
| PP |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.70668 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 766416242 | Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 | m2 | 66.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889450002
| PP |  | Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 1.09" 38,78*1 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 27,8*1 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 62432032 | deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm dekor dřevo | m2 | 73.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.078365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814892137
| PP |  | deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm dekor dřevo | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 66,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 76641721R | Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 66.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270539749
| PP |  | Montáž obložení stěn rošt podkladový | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
75 | K | 766422342 | Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými do 1,50 m2 | m2 | 23.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63221589
| PP |  | Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 1.10" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 6071152R | deska LTD tmavý dub s vloženým perem 2800x2070, tl. 16 mm | m2 | 26.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.62832 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419899921
| PP |  | deska LTD tmavý dub s vloženým perem 2800x2070, tl. 16 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: laminované desky š. 495 mm – tmavý dub s vloženým perem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 76642711R | Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 23.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384244872
| PP |  | Montáž obložení podhledů rošt podkladový | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
78 | K | I01 | STŮL S RÁMEM Z ELOXOVANËHO HLINÍKU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY HPL V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ S REKTIFIKOVANÝMI NOHAMI - š. 700, d. 1250, v. 530 mm - D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913662659
| PP |  | STŮL S RÁMEM Z ELOXOVANËHO HLINÍKU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY HPL V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ S REKTIFIKOVANÝMI NOHAMI - š. 700, d. 1250, v. 530 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: STOLY MUSÍ MÍT ZAKULACENÉ ROHY | [14 empty] | P | 2
79 | K | I02 | LAVICE S RÁMEM Z ELOXOVANËHO HLINÍKU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY HPL V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ S REKTIFIKOVANÝMI NOHAMI - š. 330, d. 1250, v. 350 mm - D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641236972
| PP |  | LAVICE S RÁMEM Z ELOXOVANËHO HLINÍKU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY HPL V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ S REKTIFIKOVANÝMI NOHAMI - š. 330, d. 1250, v. 350 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - LAVICE MUSÍ MÍT ZAKULACENÉ ROHY - LAVICE PROTI PŘEKLOPENÍ A POSUNU KOTVIT PŘES AL PÁSEK K NOZE STOLU - PÁSEK POD NOHAMI STOLU A LAVICE | [14 empty] | P | 2
80 | K | I03 | PARAVÁN, LAMINOVANÁ DESKA HPL V BARVĚ SVĚTLE MODRÁ - 1250 x 1850 mm - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355068053
| PP |  | PARAVÁN, LAMINOVANÁ DESKA HPL V BARVĚ SVĚTLE MODRÁ - 1250 x 1850 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: DESKA KOTVENÁ PŘES LEMOVACÍ AL PROFIL K PODLAZE A KE STĚNĚ | [14 empty] | P | 2
81 | K | I04 | SHRNOVACÍ PARAVÁN NA KOLEČKÁCH NÁSTĚNNÝ, LAMINOVANÁ DESKA HPL, NEPRŮHLEDNÝ PRŮSVITNÝ PLECH BAREVNÝ DO RÁMU Z ELOX. AL, SEKCE Š. 300 MM - 1500 x 1850 mm - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332747658
| PP |  | SHRNOVACÍ PARAVÁN NA KOLEČKÁCH NÁSTĚNNÝ, LAMINOVANÁ DESKA HPL, NEPRŮHLEDNÝ PRŮSVITNÝ PLECH BAREVNÝ DO RÁMU Z ELOX. AL, SEKCE Š. 300 MM - 1500 x 1850 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
82 | K | I05 | PŘEBALOVACÍ PULT, LAMINO BARVA BÍLÁ + PŘÍRODNÍ DŘEVO - 620 x 690 x 980 mm - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170342264
| PP |  | PŘEBALOVACÍ PULT, LAMINO BARVA BÍLÁ + PŘÍRODNÍ DŘEVO - 620 x 690 x 980 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
83 | K | I09 | JEDNACÍ STŮL, LAMINOVANÁ DTD DESKA TL. 18 MM, ABS HRANA, KOVOVÉ PODNOŽE - 1800 x 900 x 750 mm - D+M | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143855527
| PP |  | ŠATNÍ SKŘÍŇKY Z HPL, KORPUS HPL TL. 12 MM, DVÍŘKA HPL TL. 12 MM - š. 300, hl. 500, v. 1875 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - BARVA DESKY SV. ŠEDÁ, PODNOŽ RAL STŘÍBROŠEDÁ TMAVÁ | [14 empty] | P | 2
84 | K | I10 | KONFERENČNÍ ŽIDLE LOW ČERNÁ S PODRUČKAMI, KOVOVÁ KONSTRUKCE, ČALOUNĚNÝ SEDÁK, BARVA ČERNÁ - D+M | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098069346
| PP |  | KONFERENČNÍ ŽIDLE LOW ČERNÁ S PODRUČKAMI, KOVOVÁ KONSTRUKCE, ČALOUNĚNÝ SEDÁK, BARVA ČERNÁ - D+M | [14 empty] | PP | 2
85 | K | I11 | JEDNACÍ STŮL DESIGNOVÝ KULATÝ, LAMINOVANÁ DTD DESKA TL. 18 MM, ABS HRANA, KOVOVÉ PODNOŽE - PRŮMĚR 1850 MM, V. 750 MM - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729078526
| PP |  | JEDNACÍ STŮL DESIGNOVÝ KULATÝ, LAMINOVANÁ DTD DESKA TL. 18 MM, ABS HRANA, KOVOVÉ PODNOŽE - PRŮMĚR 1850 MM, V. 750 MM - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - BARVA DESKY SV. ŠEDÁ, PODNOŽ RAL STŘÍBROŠEDÁ TMAVÁ | [14 empty] | P | 2
86 | K | I12 | OTOČNÝ REGÁL NA PROPAGAČNÍ MATERIÁL S PĚTI PATRY, LAMINO DUB, PODNOŽ TM. ŠEDÁ RAL - PRŮMĚR 560 mm, v. 1800 mm - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842459405
| PP |  | OTOČNÝ REGÁL NA PROPAGAČNÍ MATERIÁL S PĚTI PATRY, LAMINO DUB, PODNOŽ TM. ŠEDÁ RAL - PRŮMĚR 560 mm, v. 1800 mm - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - NAPŘ. POPULAR. KNIHOVNA - NEJNIŽŠÍ PATRO S UZAM. DVÍŘKY DO OBLOUKU - ZÁMEK FAB | [14 empty] | P | 2
87 | K | I13 | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM S CENTRÁLNÍ LEŠTĚNOU CHROMOVOU AUTRONIC NEBO NEREZ NOHOU - PRŮMĚR 700 MM, V. 750 MM - D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571915361
| PP |  | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM S CENTRÁLNÍ LEŠTĚNOU CHROMOVOU AUTRONIC NEBO NEREZ NOHOU - PRŮMĚR 700 MM, V. 750 MM - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
88 | K | I14 | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM S CENTRÁLNÍ LEŠTĚNOU CHROMOVOU AUTRONIC NEBO NEREZ NOHOU - 500 x 500 MM, V. 750 MM - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854366461
| PP |  | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM S CENTRÁLNÍ LEŠTĚNOU CHROMOVOU AUTRONIC NEBO NEREZ NOHOU - 500 x 500 MM, V. 750 MM - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
89 | K | I15 | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM S CENTRÁLNÍ LEŠTĚNOU CHROMOVOU AUTRONIC NEBO NEREZ NOHOU - 750 x 500 MM, V. 750 MM - D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698653730
| PP |  | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM S CENTRÁLNÍ LEŠTĚNOU CHROMOVOU AUTRONIC NEBO NEREZ NOHOU - 750 x 500 MM, V. 750 MM - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
90 | K | I16 | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM SE DVĚMA LEŠTĚNÝMI CHROMOVÝMI AUTRONIC NEBO NEREZ NOHAMI - 1000 x 500 MM, V. 750 MM - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100180483
| PP |  | JÍDELNÍ STŮL S DB LAMINEM SE DVĚMA LEŠTĚNÝMI CHROMOVÝMI AUTRONIC NEBO NEREZ NOHAMI - 1000 x 500 MM, V. 750 MM - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
91 | K | I17 | BAROVÁ ŽIDLE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ S CENTRÁLNÍ S PODNOŽÍ LEŠTĚNÝ CHROM AUTRONIC NEBO LEŠTĚNÁ NEREZ, SKOŘEPINA Z TVAROVANÉ PŘEKLIŽKY (DB, BK) - D+M | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430799303
| PP |  | BAROVÁ ŽIDLE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ S CENTRÁLNÍ S PODNOŽÍ LEŠTĚNÝ CHROM AUTRONIC NEBO LEŠTĚNÁ NEREZ, SKOŘEPINA Z TVAROVANÉ PŘEKLIŽKY (DB, BK) - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VÝŠKA SEDÁKU NAD PODAHOU. CCA 600 AŽ 900 MM | [14 empty] | P | 2
92 | K | I18 | ŽIDLE AL, TYP VEGETAL, BARVA ZELENÁ - 550 x 560 x 440/810 MM, D+M | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924526935
| PP |  | ŽIDLE AL, TYP VEGETAL, BARVA ZELENÁ - 550 x 560 x 440/810 MM, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: DESIGN VIZ PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ MATERIÁLY | [14 empty] | P | 2
93 | K | I19 | INTERIÉR KAFETERIE, OBKLAD MATERIÁL CORIAN / UMĚLÝ KÁMEN - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886650192
| PP |  | INTERIÉR KAFETERIE, OBKLAD MATERIÁL CORIAN / UMĚLÝ KÁMEN - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - NOSNÁ KONSTRUKCE PEVNĚ ZABUDOVANÉM INTERIÉRU - CORIAN BÍLÁ B., ZELENÁ, TAPETY, VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY (PŘÍLOHA TECH. ZPRÁVY) - ZDVOJENÁ PODLAHA SKLADU - PROVEDENÍ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY | [14 empty] | P | 2
94 | K | I20 | BAR, MATERIÁL HPL, CORIAN - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912779025
| PP |  | BAR, MATERIÁL CORIAN - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY | [14 empty] | P | 2
95 | K | T01 | Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, dub masiv, akustické s mosazným jacklem a Ms okopovým plechem - 1600 x 2700 mm, kompletní provedení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656506242
| PP |  | Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, dub masiv, akustické s mosazným jacklem a Ms okopovým plechem - 1600 x 2700 mm, kompletní provedení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - barva lazura (odstín dle stávajících), polyuretanový lak - kování - zámek vložkový, klika/klika, automatická těsnící lišta - nadsvětlík, dvojsklo bezp. tvrzené, pískované akustické Rw=38 dB - zárubeň dub masiv, barva stejná jako křídlo - zvuková neprůzvučnost Rw=38 dB - okopový plech Ms, výšky 80mm | [14 empty] | P | 2
96 | K | T02 | Dveře jednokřídlé pravé, zasouvací s pouzdrem do SDK - 800 x 1970, kompletní provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796083912
| PP |  | Dveře jednokřídlé pravé, zasouvací s pouzdrem do SDK - 800 x 1970, kompletní provedení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pouzdro JAP Eclisse - materiál laminát na odlehčené DTD desce - barva CPL bílá - zámek vložkový, madlo/madlo - zárubeň CPL, barva bílá - okopový plech Ms, výšky 100mm | [14 empty] | P | 2
97 | K | T03 | LAMINOVANÁ DESKA HPL S LAMINOVÁNÍM ABS, BARVA BÍLÁ - 560 x 430 x 20 MM, D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636139223
| PP |  | LAMINOVANÁ DESKA HPL S LAMINOVÁNÍM ABS, BARVA BÍLÁ - 560 x 430 x 20 MM, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - deska MDF - lepeno na SDK Mamutem | [14 empty] | P | 2
98 | K | T04 | RÁM OKNA S KŘÍDLY BEZ ZASKLENÍ, VNITŘNÍ OTVOR PRO VSAZ. MONITORU 626/1150, materiál SM DŘEVO, barva BÏLÄ - rozměry dle monitoru, kompletní provedení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816300780
| PP |  | RÁM OKNA S KŘÍDLY BEZ ZASKLENÍ, VNITŘNÍ OTVOR PRO VSAZ. MONITORU 626/1150, materiál SM DŘEVO, barva BÏLÄ - rozměry dle monitoru, kompletní provedení | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -501767286
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Z01 | MŘÍŽKA Al (lamely) - 580 x 840 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846746153
| PP |  | MŘÍŽKA Al (lamely) - 580 x 840 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: MŘÍŽKA OSAZENA MÍSTO OKENNÍHO KŘÍDLA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1. PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1. NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | Z02 | DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ S POSTRANNÍ PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ, PO EW 30 - DP1 - DVEŘE 900 x 2400, CELEK 2430 x 2450 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697196029
| PP |  | DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ S POSTRANNÍ PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ, PO EW 30 - DP1 - DVEŘE 900 x 2400, CELEK 2430 x 2450 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zasklení: SKLO ČIRÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - BEZPEČNOSTNÍ Barva dveří: Ms LEŠTĚNÁ ZAKONZERVOVANÁ ZAPONOVÝM LAKEM Kování: ZÁMEK S VLOŽKOU, MADLO-MADLO (V.MADLA 300 MM), SAMOZAVÍRAČ Zárubeň: OCEL. S OPL. Z Ms PLECHU Barva zárubně: Ms LEŠTĚNÁ ZAKONZERVOVANÁ ZAPONOVÝM LAKEM - VE V. 1400 KONTRASTNĚ SKLO OZNAČIT PROTI POZADÍ (KOLEČKY ALÁ PÍSKOVANÉ SKLO) | [14 empty] | P | 2
102 | K | Z03 | DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ S POSTRANNÍ PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ, PO EW 30 - DP1 - DVEŘE 900 x 2400, CELEK 2430 x 2450 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159354582
| PP |  | DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ S POSTRANNÍ PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ, PO EW 30 - DP1 - DVEŘE 900 x 2400, CELEK 2430 x 2450 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zasklení: SKLO ČIRÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - BEZPEČNOSTNÍ Barva dveří: Ms LEŠTĚNÁ ZAKONZERVOVANÁ ZAPONOVÝM LAKEM Kování: ZÁMEK S VLOŽKOU, MADLO-MADLO (V.MADLA 300 MM), SAMOZAVÍRAČ Zárubeň: OCEL. S OPL. Z Ms PLECHU Barva zárubně: Ms LEŠTĚNÁ ZAKONZERVOVANÁ ZAPONOVÝM LAKEM - VE V. 1400 KONTRASTNĚ SKLO OZNAČIT PROTI POZADÍ (KOLEČKY ALÁ PÍSKOVANÉ SKLO) | [14 empty] | P | 2
103 | K | Z04 | PEVNĚ ZASKLENÁ STĚNA S NADPRAŽÍM Z SDK, PO EI 45 - 2200 x 2450 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395413173
| PP |  | PEVNĚ ZASKLENÁ STĚNA S NADPRAŽÍM Z SDK, PO EI 45 - 2200 x 2450 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zasklení: SKLO ČIRÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - BEZPEČNOSTNÍ Rám: Ms OCEL S OPLÁŠTĚNÍM Z Ms PL Barva zárubně: Ms LEŠTĚNÁ ZAKONZERVOVANÁ ZAPONOVÝM LAKEM - VE V. 1400 KONTRASTNĚ SKLO OZNAČIT PROTI POZADÍ (KOLEČKY ALÁ PÍSKOVANÉ SKLO) | [14 empty] | P | 2
104 | K | Z05 | Mobilní stěna na ruční ovládání s celými díly šířky dle dispozice, s osazením dveří 900 x 2000 mm, pro průchod stěnami, elox profily s vloženým magn. páskem, barva lomená bílá, HPL výplň, odhlučnění 59 dB - kompletní provedení | m2 | 197.309 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 820570816
| PP |  | Mobilní stěna na ruční ovládání s celými díly šířky dele dispozice, s osazením dveří 900 x 2000 mm, pro průchod stěnami, elox profily s vloženým magn. páskem, barva lomená bílá, HPL výplň, odhlučnění 59 dB - kompletní provedení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - v. 3970 mm, šířka modulu 600 - 1250 mm, celková délka 49,7 m, systémové provedení včetně teleskopických panelů u stěny a dvoustupňového těsnění bez drážek v podlaze a požárního dotěsnění - řešení zavěšení kolenice viz část ARS a konstrukčně stavební řešení - zvuková neprůzvučnost - příčka parametr Rw=52 dB - dveře parametr Rx=37 dB - podrobně viz tabulka a výkresy č. D.1.1.08, D.1.1.24, D.1.1.25, příloha technické zprávy str. 27. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 49,7*3,97 |  | 197.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | Z06 | OCHRANA ROHŮ AL LIŠTOU, DL. 2M, BARVA KOMAXIT BÍLÝ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758906227
| PP |  | OCHRANA ROHŮ AL LIŠTOU, DL. 2M, BARVA KOMAXIT BÍLÝ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875973897
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 768 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 768-R01 | MAKETA KMENE STROMU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105048020
| PP |  | MAKETA KMENE STROMU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
108 | K | 768-R02 | PRKNA NAD BAREM - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435751858
| PP |  | PRKNA NAD BAREM - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
109 | K | 768-R03 | MECHOVÁ STĚNA - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058226761
| PP |  | MECHOVÁ STĚNA - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 768-R04 | UMĚLÉ ROSTLINY - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526274136
| PP |  | UMĚLÉ ROSTLINY - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: - závěsy nad bar, 9 kusů - krotony 150 cm, 3 kusy - rostliny na okna, 12 kusů - rostliny do rohů, 3 místa - pás a ostrůvky - ostatní materiál a práce (okrasné květináče, obaly pro závěsy, materiál pro pás a ostrůvky, práce) VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
111 | K | O01 | VERTIKÁLNÍ TEXTILNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM VE V. 1800MM NAD Č.P. - 1200 x 2080 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747303562
| PP |  | VERTIKÁLNÍ TEXTILNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM VE V. 1800MM NAD Č.P. - 1200 x 2080 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ KOORDINOVAT S AKUST. OBKLADY STĚN !!! | [14 empty] | P | 2
112 | K | O02 | VODNÍ STĚNA, DESKA Z UMĚLÉHO KAMENE NEBO BŘIDLICE NA KONSTRUKCI Z NEREZ OCELI S KOTVENÍM DO ZDIVA A ŽB STROPU - 1300 x 3100 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ TECHNOLOGIE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682175220
| PP |  | VODNÍ STĚNA, DESKA Z UMĚLÉHO KAMENE NEBO BŘIDLICE NA KONSTRUKCI Z NEREZ OCELI S KOTVENÍM DO ZDIVA A ŽB STROPU - 1300 x 3100 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ TECHNOLOGIE | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
113 | K | O03 | ZELENÁ STĚNA VČETNĚ KONSTRUKCE - 2135 x 3000 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095156283
| PP |  | ZELENÁ STĚNA VČETNĚ KONSTRUKCE - 2135 x 3000 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: - nosná konstrukce kotvena přes ztužující profily k AQUAPANELU a zdivu nerez kotvami - rostliny - substrát, dlouhodobé hnojivo, osázení - instalace konstrukce a kazet s rostlinami - závlahový systém včetně dávkovače hnojiva VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
114 | K | O04 | ZELENÁ STĚNA VČETNĚ KONSTRUKCE - 2325 x 3000 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615691041
| PP |  | ZELENÁ STĚNA VČETNĚ KONSTRUKCE - 2325 x 3000 MM, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: - nosná konstrukce kotvena přes ztužující profily k AQUAPANELU a zdivu nerez kotvami - rostliny - substrát, dlouhodobé hnojivo, osázení - instalace konstrukce a kazet s rostlinami - závlahový systém včetně dávkovače hnojiva VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
115 | K | O05 | MONITOR 50", VELKOFORMÁTOVÝ ROVNÝ DISPLEJ 4K 16:9, 4000:1, HDMI 1.4, VGA, USB, REPRO, VESA, PROVOZNÍ ČAS 16 HOD/DEN - 626 x 1150 mm, D+M | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907715372
| PP |  | MONITOR 50", VELKOFORMÁTOVÝ ROVNÝ DISPLEJ 4K 16:9, 4000:1, HDMI 1.4, VGA, USB, REPRO, VESA, PROVOZNÍ ČAS 16 HOD/DEN - 626 x 1150 mm, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - VSAZEN DO RÁMU OKNA - VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A VIZUALIZACE | [14 empty] | P | 2
116 | K | O06 | SVĚTLO NEPROPUSTNÁ ROLETA S OVLÁDÁNÍM VE V . 1800 MM NAD PODLAHOU - 2420 x 2080 mm, D+M | soubor | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751512956
| PP |  | SVĚTLO NEPROPUSTNÁ ROLETA S OVLÁDÁNÍM VE V . 1800 MM NAD PODLAHOU - 2420 x 2080 mm, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - LÁTKA TĚŽKO HOŘLAVÁ | [14 empty] | P | 2
117 | K | O07 | SVĚTLO NEPROPUSTNÁ ROLETA S OVLÁDÁNÍM VE V . 1800 MM NAD PODLAHOU - 800 x 2080 mm, D+M | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741956700
| PP |  | SVĚTLO NEPROPUSTNÁ ROLETA S OVLÁDÁNÍM VE V . 1800 MM NAD PODLAHOU - 800 x 2080 mm, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - LÁTKA TĚŽKO HOŘLAVÁ | [14 empty] | P | 2
118 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923667555
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 769 | Vybavení baru |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | OV02 | Klarstein Powericer, 180 W, zařízení na výrobu ledu, nerezová ocel - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982123317
| PP |  | Klarstein Powericer, 180 W, zařízení na výrobu ledu, nerezová ocel - dodávka a montáž | [14 empty] | PP | 2
120 | K | OV03 | Myčka skla HOONVED - model TL 48 – dvouplášťová - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20299890
| PP |  | Myčka skla HOONVED - model TL 48 – dvouplášťová - dodávka a montáž | [14 empty] | PP | 2
121 | K | OV04 | Myčka nádobí HOONVED - model CE 60 – jednoplášťová - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243802873
| PP |  | Myčka nádobí HOONVED - model CE 60 – jednoplášťová - dodávka a montáž | [14 empty] | PP | 2
122 | K | OV05 | Skříňky pro hrníčky s podšálkami a skleničky - dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798228434
| PP |  | Skříňky pro hrníčky s podšálkami a skleničky - dodávka a montáž | [14 empty] | PP | 2
123 | K | OV06 | Chladnička ve spodní skříňce pro mléko do kávy - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718378930
| PP |  | Chladnička ve spodní skříňce pro mléko do kávy - dodávka a montáž | [14 empty] | PP | 2
124 | K | OV07 | Chladící skříň - dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216794409
| PP |  | Chladící skříň - dodávka a montáž | [14 empty] | PP | 2
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38001 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 775413320 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením | m | 181.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.7e-05 | 0.0085183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484778748
| PP |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 19,97 |  | 19.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 20,99 |  | 20.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 55,12 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" 57,16 |  | 57.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 61418101 | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm | m | 190.302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03806 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136394854
| PP |  | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 181,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 190.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
127 | K | 775511411 | Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I | m2 | 9.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017614 | 0.16337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123216631
| PP |  | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Stávající otvor pro výtah m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,65 |  | 9.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 775591905 | Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy | m2 | 365.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.029221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217735331
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 23,1 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 19,96 |  | 19.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 139,54-9,275 |  | 130.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" 145,45 |  | 145.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.265 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 775591913 | Oprava podlah dřevěných - broušení jemné | m2 | 365.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9.312e-06 | 0.0034013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126353402
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace jemné | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál. | [14 empty] | PSC | 2
130 | K | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 365.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017227 | 0.062925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4547188
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál. | [14 empty] | PSC | 2
131 | K | 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 365.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366333855
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál. | [14 empty] | PSC | 2
132 | K | 775591924 | Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 | 365.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000204 | 0.074514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261390055
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.) | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál. | [14 empty] | PSC | 2
133 | K | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038168959
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.96468 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 228.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.48e-07 | 0.00010245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421809447
| PP |  | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 1.01" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 20,41 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 5,88 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 228.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7.68e-07 | 0.00017563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278733394
| PP |  | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
136 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 228.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291232949
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
137 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 228.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.3e-05 | 0.0075464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376764301
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
138 | K | 776241121 | Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu | m2 | 64.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.019443 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449749674
| PP |  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně vytažení soklu v. 80 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 1.10" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 2841111R | PVC vinyl ETERNAL WOOD 10112 pro komerční prostory | m2 | 71.291 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.29229 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105694320
| PP |  | PVC vinyl ETERNAL WOOD 10112 pro komerční prostory | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 64,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 776251221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 26.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0065725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983503079
| PP |  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "m.č. 1.02" 20,41 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 5,88 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 60756R2 | Nora 266B, noraplan lona 6901, kaučuková podlahová krytina tl 2mm, extrémně otěruvzdorná, nehořlavá, antistatická, protiskluzová R9, R10, R11 - 610 x 610 mm | m2 | 28.919 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.086757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971926123
| PP |  | Nora 266B, noraplan lona 6901, kaučuková podlahová krytina tl 2mm, extrémně otěruvzdorná, nehořlavá, antistatická, protiskluzová R9, R10, R11 - 610 x 610 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 26,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | K | 776251311 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem | m2 | 137.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.096306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394224998
| PP |  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "m.č. 1.01" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 60756R1 | Nora Noraplan lona 6901, kaučuková podlahová krytina tl 2mm, extrémně otěruvzdorná, nehořlavá, antistatická, protiskluzová R9, R10, R11 | m2 | 151.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.45401 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092344430
| PP |  | Nora Noraplan lona 6901, kaučuková podlahová krytina tl 2mm, extrémně otěruvzdorná, nehořlavá, antistatická, protiskluzová R9, R10, R11 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 137,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 8.998 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786778059
| PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných | [14 empty] | PP | 2
145 | M | 5534312R | Přechodová lišta plochá Nerez | m | 9.178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0014685 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432798625
| PP |  | Přechodová lišta plochá Nerez | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,998*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130955197
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.041535 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 8.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0024165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101989523
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.30" 1,3*1,1 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.35" 2,5*2,65 |  | 6.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 777131123 | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 | m2 | 8.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742190887
| PP |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 29.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0070224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762656437
| PP |  | Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 a -1134 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 a -1137 nejsou započteny náklady na změření odporu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.30" 19,36 |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.35" 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 29.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.007315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573046199
| PP |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní | [14 empty] | PP | 2
151 | K | 777991901 | Broušení stávajících litých podlah | m2 | 21.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.88e-05 | 0.00082275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2062596948
| PP |  | Údržba lité podlahy stávající broušení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.30" 19,36-(1,3*1,1) |  | 17.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 01.35" 9,9-(2,5*2,65) |  | 3.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 777991903 | Hloubkové čištění litých podlah | m2 | 21.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.015904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30369944
| PP |  | Údržba lité podlahy stávající hloubkové čištění | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427440947
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.064687 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.000864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159108403
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
155 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.01728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764400472
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 01.03" (1+0,8)*1,6 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3.559 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.044843 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617186444
| PP |  | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,84728122565567*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.559 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636524122
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
158 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414137681
| PP |  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "m.č. 01.03" (1+0,8)+1,6 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132602282
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.81271 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 784211031 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1844.342 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.29509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426804495
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | obvod změřen v CADu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 39,7*4,3 |  | 170.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 22,33*4,3 |  | 96.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 9,99*4,3 |  | 42.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 5,88 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 19,97*4,3 |  | 85.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 23,1 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 20,99*4,3 |  | 90.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 19,96 |  | 19.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 55,12*4,3 |  | 237.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 139,54 |  | 139.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 57,16*4,3 |  | 245.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 145,45 |  | 145.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 28*4,3 |  | 120.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 46,49 |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 38,78*4,3 |  | 166.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 64,81 |  | 64.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 27,8*4,3 |  | 119.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1844.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1844.342 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1844.342 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.51642 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518231836
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
162 | K | 784211167 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 119.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0011954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953867533
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tónovaná malba stěn a stropů: - barva matná černá v m.č. P.17 – stěny a strop | [14 empty] | P | 2
| VV |  | m.č. 1.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 27,8*4,3 |  | 119.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | TAP01 | FOTOTAPETA, LEVÁ STĚNA - 5400 x 1300 mm, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563135108
| PP |  | FOTOTAPETA, LEVÁ STĚNA - 5400 x 1300 mm, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY | [14 empty] | P | 2
164 | K | TAP02 | FOTOTAPETA, STROP - PRŮMĚR 2400 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611283611
| PP |  | FOTOTAPETA, STROP - PRŮMĚR 2400 mm, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY | [14 empty] | P | 2
165 | K | TAP03 | FOTOTAPETA, JIŽNÍ STĚNA, VINYL - 5200 x 2900, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310134701
| PP |  | FOTOTAPETA, JIŽNÍ STĚNA, VINYL - 5200 x 2900, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY | [14 empty] | P | 2
166 | K | TAP04 | TAPETA NA DVEŘE DO M.Č. 1.03 - 800 x 2050, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066155081
| PP |  | TAPETA NA DVEŘE DO M.Č. 1.03 - 800 x 2050, D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VIZ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY | [14 empty] | P | 2

## D.1.1.2 - Prostorová akus...
{16416b32-d3b1-474e-b853-5b9e1049867d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
D.1.1.2 - Prostorová akustika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
D.1.1.2 - Prostorová akustika
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
D.1.1.2 - Prostorová akustika
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28132 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28132 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21957 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.09504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928231777
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý | [14 empty] | PP | 2
2 | M | BAR_MP-S | Minerální podhled Protec | m2 | 70.875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844473292
| PP |  | Minerální podhled Protec | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 67,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | M | BAR_MP-P | Minerální podhled Performance | m2 | 4.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36545058
| PP |  | Minerální podhled Performance | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634422944
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
5 | M | SPAP | Solitérní podstropní akustické prvky 1200 x 1400 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392027368
| PP |  | Solitérní podstropní akustické prvky 1200 x 1400 mm | [14 empty] | PP | 2
6 | M | SPAP-P | Solitérní podstropní akustické prvky pohltivé 1200 x 1400 mm | kus | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334320371
| PP |  | Solitérní podstropní akustické prvky pohltivé 1200 x 1400 mm | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 714123002 | Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt | m2 | 116.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.10629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346331575
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý | [14 empty] | PP | 2
8 | M | ŠAOS | Širokopásmový akustický obklad stěn | m2 | 37.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314768628
| PP |  | Širokopásmový akustický obklad stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | M | ŠAOS-K | Širokopásmový kombinovaný akustický obklad stěn | m2 | 85.365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764622439
| PP |  | Širokopásmový kombinovaný akustický obklad stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 81,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810416859
| PP |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06175 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 763135002 | Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00325 | 0.06175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667965419
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran | [14 empty] | PP | 2
12 | M | BAR_SDKP | SDK deska, akustická, plná, nízkofrekvenční | m2 | 19.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959987343
| PP |  | SDK deska, akustická, plná, nízkofrekvenční | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006344165
| PP |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2

## D.1.4.1 - Zdravotně techn...
{381c8766-36c4-4d0c-a4b4-dcbbc3063d24}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35937 |  | 0.0099 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35937 |  | 0.0099 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23283 |  | 0.0099 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN32 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN32 | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004119 | 0.010297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [14 empty] | PSC | 2
3 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004765 | 0.014295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [14 empty] | PSC | 2
4 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022362 | 0.0022362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [14 empty] | PSC | 2
5 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.20232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663000188
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. | [14 empty] | PSC | 2
7 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyvedení odpadních výpustek DN 50-DN 110 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 721-R01 | Přuvětrávací ventil DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917421824
| PP |  | Přuvětrávací ventil DN50 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 721-R02 | šroubení Hostalen /3/4" | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | šroubení Hostalen /3/4" | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 721-R03 | Zpětná klapka závitová 5/4", šroubení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202917560
| PP |  | Zpětná klapka závitová 5/4", šroubení | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 721-R04 | sifon HL137- DN40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | sifon HL137- DN40 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 721-R05 | sifon HL100- DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | sifon HL100- DN50 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 721-R06 | Kalich se sifonem DN40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Kalich se sifonem DN40 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 721-R07 | Sifon HL 400-DN40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Sifon HL 400-DN40 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 727121131 | Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 727121132 | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Dvířka 30/30 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 72598012.R1 | Dvířka 30/15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Dvířka 30/15 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 721-R08 | Rozpojení stávajícího kanalizačního potrubví DN100 a vsazení odbočky DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Rozpojení stávajícího kanalizačního potrubví DN100 a vsazení odbočky DN50 | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 721-R09 | Rozpojení stávajícího kanalizačního potrubví DN40 a vsazení odbočky DN40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Rozpojení stávajícího kanalizačního potrubví DN40 a vsazení odbočky DN40 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 722181213 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.244e-05 | 0.0030557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
23 | K | 721-R10 | Vysazení odbočky DN100 na kanalizačním potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Vysazení odbočky DN100 na kanalizačním potrubí | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 721-R11 | Propojení stávajícího potrubí plastového kanalizačního | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Propojení stávajícího potrubí plastového kanalizačního | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0099 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02. | [14 empty] | PSC | 2
26 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119444343
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.099191 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008423 | 0.0042115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011591 | 0.034773 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014412 | 0.028824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7.386e-05 | 0.00029544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
31 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024078 | 0.0060195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
32 | K | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019656 | 0.00019656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
33 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024078 | 0.0060195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
34 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. | [14 empty] | PSC | 2
35 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00020957 | 0.00020957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033957 | 0.00033957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 722232044.R | Kohout kulový přímý G 3/4 do 185°C vnitřní závit, s výpustí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 do 185°C vnitřní závit, s výpustí | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049957 | 0.00099914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 722232045.R | Kohout kulový přímý G 1 do 185°C vnitřní závit, s výpustí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 do 185°C vnitřní závit, s výpustí | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 722224121 | Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.957e-05 | 0.00014871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4" | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. | [14 empty] | PSC | 2
41 | K | 722263251 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 160 mm Qn 1,5 m3/h vertikální | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0030849 | 0.0061697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Vodoměry pro vodu do 100°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 160 mm Qn 1,5 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | teplá voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 72598012.R2 | Dvířka 40/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Dvířka 40/40 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 727121131.R | Protipožární manžeta D 25-32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Protipožární manžeta D 25-32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018972 | 0.010435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 2
45 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 2
46 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221008057
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027352 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016469 | 0.016469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj. | [14 empty] | PSC | 2
48 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023914 | 0.0014348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0010891 | 0.0032674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj. | [14 empty] | PSC | 2
51 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000225 | 0.000225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [14 empty] | PSC | 2
53 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002775 | 0.000555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [14 empty] | PSC | 2
54 | K | 725-R01 | Rozpojení stávajícího vodovodního potrubí PPR a vsazení odbočky DN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Rozpojení stávajícího vodovodního potrubí PPR a vsazení odbočky DN25 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375381896
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2

## D.1.4.2 - Vzduchotechnika...
{abe4e4fa-ed17-4f76-b7f5-9eaa2dc950ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika - šatna | [5 empty] | 0
| 752 - Vzduchotechnika - kavárna | [5 empty] | 0
| 753 - Vzduchotechnika - Zasedací místnosti | [5 empty] | 0
| 754 - Vzduchotechnika - Sál I. | [5 empty] | 0
| 755 - Vzduchotechnika - Sál II. | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - Společná | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika - šatna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751.01 | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla přívod vzduchu 1200 m3/hod, 450 Pa, odvod vzduchu 1200 m3/hod 450Pa, příkony 5kW/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908176504
| PP |  | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla přívod vzduchu 1200 m3/hod, 450 Pa, odvod vzduchu 1200 m3/hod 450Pa, příkony 5kW/400V, jednotka je dodána s frekvenčními měniči nebo EC motory, el. ohřívač 3 kW, klapka filtr,rekuperační výměník rotační, ohřívač, ventilátor, odvodní část filtr, ventilátor, klapka. Jednotka bude dodána včetně regulace výkonu a teploty, dálkového ovládání, VZT jednotka musí splňovat požadavky Ecodesign 2018. např: Rekuvent Verso R 1700 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č 01.30 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 751.02 | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961943213
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
3 | K | 751.03 | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598784576
| PP |  | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: šatna | [14 empty] | P | 2
4 | K | 751.04 | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157931214
| PP |  | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: šatna | [14 empty] | P | 2
5 | K | 751.05 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 851301351
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
6 | K | 751.06 | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194100876
| PP |  | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 751.07 | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979439987
| PP |  | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 751.08 | požární izolace | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544434600
| PP |  | požární izolace | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 751.09 | požární ucpávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545213438
| PP |  | požární ucpávky | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 751.10 | Sonoflex 315 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980113054
| PP |  | Sonoflex 315 | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 751.11 | nátěr potrubí, bílá barva | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259742905
| PP |  | nátěr potrubí, bílá barva | [14 empty] | PP | 2
12 | M | 751-M01 | montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935792789
| PP |  | montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 752 | Vzduchotechnika - kavárna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 752.01 | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1200 m3/hod, 450 Pa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214338544
| PP |  | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1200 m3/hod, 450 Pa, odvod vzduchu 1200 m3/hod 450Pa, příkony 5kW/400V, jednotka je dodána s frekvenčními měniči nebo EC motory, přímý výparník 11 kW, el. ohřívač 3 kW, klapka filtr,rekuperační výměník rotační, ohřívač, přímy výparník, ventilátor, odvodní část filtr, ventilátor, klapka. Jednotka bude dodána včetně regulace výkonu a teploty, ovládání kondenzační jednotky a dálkového ovládání, VZT jednotka musí splňovat požadavky Ecodesign 2018. např: Rekuvent Verso R 1700 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č 01.30 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 752.02 | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 11kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 6/12 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599632639
| PP |  | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 11kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 6/12 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: střecha nad m.č. 01.52 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 752.03 | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658262629
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
16 | K | 752.04 | Sonoflex 160 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964579022
| PP |  | Sonoflex 160 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP | [14 empty] | P | 2
17 | K | 752.05 | Sonoflex 315 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070241455
| PP |  | Sonoflex 315 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 01.30 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 752.06 | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32460099
| PP |  | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 752.07 | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019122588
| PP |  | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 752.08 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851814036
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
21 | K | 752.09 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 355x160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094992864
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 355x160 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP | [14 empty] | P | 2
22 | K | 752.10 | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619557165
| PP |  | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 752.11 | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949259701
| PP |  | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 752.12 | požární izolace | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089471959
| PP |  | požární izolace | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 752.13 | požární ucpávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914030955
| PP |  | požární ucpávky | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 752.14 | tepelná izolace 20 mm | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894447017
| PP |  | tepelná izolace 20 mm | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 752-M01 | montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -360943024
| PP |  | montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 753 | Vzduchotechnika - Zasedací místnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 753.01 | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1200 m3/hod, 450 Pa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093984681
| PP |  | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1200 m3/hod, 450 Pa, odvod vzduchu 1200 m3/hod 450Pa, příkony 5kW/400V, jednotka je dodána s frekvenčními měniči nebo EC motory, přímý výparník 11 kW, el. ohřívač 3 kW, klapka filtr,rekuperační výměník rotační, ohřívač, přímy výparník, ventilátor, odvodní část filtr, ventilátor, klapka. Jednotka bude dodána včetně regulace výkonu a teploty, ovládání kondenzační jednotky a dálkového ovládání, VZT jednotka musí splňovat požadavky Ecodesign 2018. např: Rekuvent Verso R 1700 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č 01.30 | [14 empty] | P | 2
29 | K | 753.02 | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 11kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 6/12 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -694722847
| PP |  | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 11kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 6/12 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: střecha nad m.č. 01.52 | [14 empty] | P | 2
30 | K | 753.03 | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258623474
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
31 | K | 753.04 | Sonoflex 160 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246100743
| PP |  | Sonoflex 160 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP | [14 empty] | P | 2
32 | K | 753.05 | Sonoflex 315 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932741897
| PP |  | Sonoflex 315 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 01.30 | [14 empty] | P | 2
33 | K | 753.06 | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837540576
| PP |  | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 753.07 | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105538245
| PP |  | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 753.08 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111785458
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
36 | K | 753.09 | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091983576
| PP |  | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 753.10 | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330147378
| PP |  | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 753.11 | požární izolace | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543185188
| PP |  | požární izolace | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 753.12 | požární ucpávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201647116
| PP |  | požární ucpávky | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 753.13 | tepelná izolace 20 mm | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62731165
| PP |  | tepelná izolace 20 mm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 753-M01 | montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313548916
| PP |  | montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 754 | Vzduchotechnika - Sál I. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 754.01 | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1800 m3/hod, 450 Pa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762018687
| PP |  | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1800 m3/hod, 450 Pa, odvod vzduchu 1800 m3/hod 450Pa, příkony 5kW/400V, jednotka je dodána s frekvenčními měniči nebo EC motory, přímý výparník 16kW, el. ohřívač 3 kW, klapka filtr,rekuperační výměník deskový, ohřívač, přímy výparník, ventilátor, odvodní část filtr, ventilátor, klapka. Jednotka bude dodána včetně regulace výkonu a teploty, ovládání kondenzační jednotky a dálkového ovládání, VZT jednotka musí splňovat požadavky Ecodesign 2018. např: Rekuvent Verso CF 2300 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č 01.30 | [14 empty] | P | 2
43 | K | 754.02 | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 16 kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 10/15 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305272682
| PP |  | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 16 kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 10/15 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: střecha nad m.č. 01.52 | [14 empty] | P | 2
44 | K | 754.03 | tlumič hluku s náběhovými plechy 800x400/1000 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106660884
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 800x400/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 01.30 | [14 empty] | P | 2
45 | K | 754.04 | tlumič hluku s náběhovými plechy 1000x250/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616374120
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 1000x250/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 01.30 | [14 empty] | P | 2
46 | K | 754.05 | tlumič hluku s náběhovými plechy 700x400/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719996748
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 700x400/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
47 | K | 754.06 | Sonoflex 160 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777446519
| PP |  | Sonoflex 160 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP | [14 empty] | P | 2
48 | K | 754.07 | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327976716
| PP |  | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: sál č.1 | [14 empty] | P | 2
49 | K | 754.08 | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203815225
| PP |  | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 754.10 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038603472
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
51 | K | 754.11 | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848602709
| PP |  | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 754.12 | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38508454
| PP |  | Spiro do průměru 315/50% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 754.13 | požární izolace | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925481176
| PP |  | požární izolace | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 754.14 | požární ucpávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517314705
| PP |  | požární ucpávky | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 754.15 | tepelná izolace 20 mm | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628244
| PP |  | tepelná izolace 20 mm | [14 empty] | PP | 2
56 | M | 754-M01 | montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672599541
| PP |  | montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 755 | Vzduchotechnika - Sál II. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 755.01 | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1800 m3/hod, 450 Pa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725662927
| PP |  | vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a chlazením přívod vzduchu 1800 m3/hod, 450 Pa, odvod vzduchu 1800 m3/hod 450Pa, příkony 5kW/400V, jednotka je dodána s frekvenčními měniči nebo EC motory, přímý výparník 16 kW, el. ohřívač 3 kW, klapka filtr,rekuperační výměník deskový, ohřívač, přímy výparník, ventilátor, odvodní část filtr, ventilátor, klapka. Jednotka bude dodána včetně regulace výkonu a teploty, ovládání kondenzační jednotky a dálkového ovládání, VZT jednotka musí splňovat požadavky Ecodesign 2018. např: Rekuvent Verso CF 2300 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č 01.33 | [14 empty] | P | 2
58 | K | 755.02 | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 16 kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 10/16 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910820033
| PP |  | kondenzační jednotka pro vzduchotechniku, chladící výkon 16 kW, el. Příkon 6kW/400V, regulace výkonu inverter, komunikační modul, chladivové potrubí 10/16 50 m, chladivo, vstřikovací ventil | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: střecha nad m.č. 01.52 | [14 empty] | P | 2
59 | K | 755.03 | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542342468
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 400x250/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
60 | K | 755.04 | Sonoflex 160 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897336123
| PP |  | Sonoflex 160 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.NP | [14 empty] | P | 2
61 | K | 755.05 | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2140629817
| PP |  | přívodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 755.06 | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170595622
| PP |  | odvodní anemostat 230m3/hod, 400x400, výška max 200, připojovací rozměr 160 s klapkou | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 755.08 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95557980
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 200x250 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
64 | K | 755.09 | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339959952
| PP |  | hranaté potrubí do obvodu 1000/45% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 755.10 | Spiro do průměru 315/50% tvarovek bm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658784644
| PP |  | Spiro do průměru 315/50% tvarovek bm | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 755.11 | požární izolace | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608389044
| PP |  | požární izolace | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 755.12 | požární ucpávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025398809
| PP |  | požární ucpávky | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 755.13 | tepelná izolace 20 mm | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122370422
| PP |  | tepelná izolace 20 mm | [14 empty] | PP | 2
69 | M | 755-M01 | montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867089965
| PP |  | montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 756 | Vzduchotechnika - Společná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 756.01 | Protidešťová žaluzie do okna 630x1200, doměřit po demontáži okna v barvě rámu oken rámu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058062438
| PP |  | Protidešťová žaluzie do okna 630x1200, doměřit po demontáži okna v barvě rámu oken rámu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č 01.33 | [14 empty] | P | 2
71 | K | 756.02 | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 400x400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505307573
| PP |  | požární klapky ruční, teplotní a signalizací polohy 400x400 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
72 | K | 754.03 | tlumič hluku s náběhovými plechy 800x400/1000 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765016460
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 800x400/1000 | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 754.04 | tlumič hluku s náběhovými plechy 1000x250/1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646424707
| PP |  | tlumič hluku s náběhovými plechy 1000x250/1000 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2
74 | K | 756.05 | hranaté potrubí do obvodu 2500/45% tvarovek | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442819716
| PP |  | hranaté potrubí do obvodu 2500/45% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 756.06 | Spiro do průměru 400/50% tvarovek | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55160978
| PP |  | Spiro do průměru 400/50% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 756.07 | požární izolace | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668263137
| PP |  | požární izolace | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 756.08 | požární ucpávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857924386
| PP |  | požární ucpávky | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 756.09 | tepelná izolace 20 mm | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210887371
| PP |  | tepelná izolace 20 mm | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 756.10 | dodávka a montáž detektoru kouře do potrubí včetně napojení na el. Zdroj a vypínání vzt jednotek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707712911
| PP |  | dodávka a montáž detektoru kouře do potrubí včetně napojení na el. Zdroj a vypínání vzt jednotek | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 756.11 | dodávka a montáž kabelu vypínání vzt jednotek od PO klapek JYTY2x1 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60288053
| PP |  | dodávka a montáž kabelu vypínání vzt jednotek od PO klapek JYTY2x1 | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 756.12 | Montáž všech vzt zařízení a rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860941427
| PP |  | Montáž všech vzt zařízení a rozvodů | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 756.13 | montáž všech chladících zařízení a rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003342103
| PP |  | montáž všech chladících zařízení a rozvodů | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 756.14 | zprovoznění a vyzkoušení a předání | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583825935
| PP |  | Montáž všech vzt zařízení a rozvodů | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 756.15 | předávací dokumentace včetně protokolů o zaregulování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170175703
| PP |  | Montáž všech vzt zařízení a rozvodů | [14 empty] | PP | 2
85 | M | 756-M01 | montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513136370
| PP |  | montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 759 | Vzduchotechnika - Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 759.01 | Demontáže a likvidace potrubních rozvodů a zařízení VZT větrání Kuchyně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82565893
| PP |  | Demontáže a likvidace potrubních rozvodů a zařízení VZT větrání Kuchyně | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1.PP | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.3 - EPS, požární ro...
{e3e1c30d-cbff-4856-a351-073bd2dd89aa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.3 - EPS, požární rozhlas
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.3 - EPS, požární rozhlas
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 211-M - Elektromontáže - EPS TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 212-M - Elektromontáže - EPS KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| 213-M - Elektromontáže - EPS ostatní | [5 empty] | 0
| 215-M - Elektromontáže - ER TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 216-M - Elektromontáže - ER KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| 217-M - Elektromontáže - ER ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.3 - EPS, požární rozhlas
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 211-M | Elektromontáže - EPS TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M211.1 | Optický hlásič kouře s izolátorem - NFXI-OPT | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1542832722
| PP |  | Optický hlásič kouře s izolátorem - NFXI-OPT | [14 empty] | PP | 2
2 | K | M211.2 | Patice pro analogové hlásiče - B 501AP | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -984140452
| PP |  | Patice pro analogové hlásiče - B 501AP | [14 empty] | PP | 2
3 | K | M211.3 | Adresovatelný analogový hlásič s izolátorem, aktivace prolomením skla, včetně boxu - M 700 KI | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1469337573
| PP |  | Adresovatelný analogový hlásič s izolátorem, aktivace prolomením skla, včetně boxu - M 700 KI | [14 empty] | PP | 2
4 | K | M211.4 | Programování ,odzkoušení a oživení EPS | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1693773339
| PP |  | Programování ,odzkoušení a oživení EPS | [14 empty] | PP | 2
| D | 212-M | Elektromontáže - EPS KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | M212.1 | Kabel 2x1 mm2 - 2x1.00TW+SCH | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -496268795
| PP |  | Kabel 2x1 mm2 - 2x1.00TW+SCH | [14 empty] | PP | 2
6 | K | M212.2 | Kabel 2x1.5 - PRAFlaDur 2x1.5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1223802663
| PP |  | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN - PRAFlaDur 2x1.5 | [14 empty] | PP | 2
7 | K | M212.3 | KABELOVÁ TRASA - značení trasy vedení | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1878726051
| PP |  | KABELOVÁ TRASA - značení trasy vedení | [14 empty] | PP | 2
8 | K | M212.4 | KABELOVÁ TRASA | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -414037655
| PP |  | KABELOVÁ TRASA | [14 empty] | PP | 2
9 | K | M212.5 | KABELOVÁ TRASA s funkční schopností při požáru | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2004331129
| PP |  | KABELOVÁ TRASA s funkční schopností při požáru | [14 empty] | PP | 2
| D | 213-M | Elektromontáže - EPS ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | M213.1 | Přesun hmot, dopravné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2100681396
| PP |  | Přesun hmot, dopravné | [14 empty] | PP | 2
11 | K | M213.2 | PPV 5% | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1214190283
| PP |  | PPV 5% | [14 empty] | PP | 2
| D | 215-M | Elektromontáže - ER TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | M215.1 | Protipožární kryt LC1-MFD - přemístění | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1909082697
| PP |  | Protipožární kryt LC1-MFD - přemístění | [14 empty] | PP | 2
13 | K | M215.2 | Protipožární kryt LC1-MFD - nový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1819699409
| PP |  | Protipožární kryt LC1-MFD - nový | [14 empty] | PP | 2
14 | K | M215.3 | Stropní reproduktor kovový LC1-UM12E8, 12W, EN 54-24 - přemístění | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 11793714
| PP |  | Stropní reproduktor kovový LC1-UM12E8, 12W, EN 54-24 - přemístění | [14 empty] | PP | 2
15 | K | M215.4 | Stropní reproduktor kovový LC1-UM12E8, 12W, EN 54-24 - nový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1916071827
| PP |  | Stropní reproduktor kovový LC1-UM12E8, 12W, EN 54-24 - nový | [14 empty] | PP | 2
16 | K | M215.5 | Oživení a funkční zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1259251114
| PP |  | Oživení a funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 2
17 | K | M215.6 | Úpravy reproduktorové linky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1321420639
| PP |  | Úpravy reproduktorové linky | [14 empty] | PP | 2
| D | 216-M | Elektromontáže - ER KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | M216.1 | Kabel 2x1.5 - PRAFlaDur 2x1.5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -551829783
| PP |  | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN - PRAFlaDur 2x1.5 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | M216.2 | Krabice E90 HL K91/14P, 4x k. průchodka plastová, 1x keramická svorkovnice | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 433314742
| PP |  | Krabice E90 HL K91/14P, 4x k. průchodka plastová, 1x keramická svorkovnice | [14 empty] | PP | 2
| D | 217-M | Elektromontáže - ER ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | M217.1 | Přesun hmot, dopravné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124543535
| PP |  | Přesun hmot, dopravné | [14 empty] | PP | 2
21 | K | M217.2 | PPV 5% | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -163435085
| PP |  | PPV 5% | [14 empty] | PP | 2

## D.1.4.4 - Vytápění
{a4aa3d53-78a3-43fe-bdbf-6351b3fee172}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.4 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.4 - Vytápění
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.4 - Vytápění
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732.01 | Termopohon | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110524783
| PP |  | Termopohon | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 732.02 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397822544
| PP |  | Termopohon | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024168248
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 733.01 | C-Steel 15x1.2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924105789
| PP |  | C-Steel 15x1.2 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 733.02 | C-Steel 18x1.5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1614832251
| PP |  | C-Steel 18x1.5 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 733.03 | Veškeré oblouky, T-kusy a jiné tvarovky potřebné pro realizaci potrubí. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474566268
| PP |  | Veškeré oblouky, T-kusy a jiné tvarovky potřebné pro realizaci potrubí. | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712037555
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 20+20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146851597
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 734.01 | Vypouštěcí kohout ½“ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351243870
| PP |  | Vypouštěcí kohout ½“ | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 734.02 | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693391080
| PP |  | Prostorový termostat | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213799725
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 735.01 | Posun 12 ks otopných těles včetně potrubí dle potřeby VZT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382671043
| PP |  | Posun 12 ks otopných těles včetně potrubí dle potřeby VZT | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 735.02 | Otopné těleso - istalace ze skladu NZM | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150816987
| PP |  | Otopné těleso - istalace ze skladu NZM | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 735.03 | Otopné těleso - zamrazení potrubí pro 12 kusů radiátorů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579078186
| PP |  | Otopné těleso - zamrazení potrubí pro 12 kusů radiátorů | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 73512811R | Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových panelových vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831099261
| PP |  | Otopná tělesa ocelová zkoušky těsnosti vodou těles panelových | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183595498
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2

## D.1.4.5 - Silnoproudá ins...
{6cd13dbb-1b20-4f1c-af7a-5674f27f1076}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.5 - Silnoproudá instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.5 - Silnoproudá instalace
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - rozvaděče a rozvodnice | [5 empty] | 0
| 741.1 - Rozvaděč - R2S2 | [5 empty] | 0
| 741.2 - Rozvaděč - R01 | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hromosvod | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů | [5 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [5 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - montáže, přeložky, demontáže pro SILNOPROUD | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby - stavební výpomoce pro práce elektro pro SILNOPROUD | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.5 - Silnoproudá instalace
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1294334188
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - revize | [14 empty] | P | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - rozvaděče a rozvodnice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 741.1 | HOP, POP | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151056422
| PP |  | HOP, POP | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: zemnící svorkovnice (Werit 1241) s krytem | [14 empty] | PSC | 2
3 | K | 741.2 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582628963
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Rozvaděče a rozvodnice" | [14 empty] | P | 2
| D | 741.1 | Rozvaděč - R2S2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 741.1.01 | Jistič 6/1f/char.B - 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1203543541
| PP |  | Jistič 6/1f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Rozvaděč dle výkresu E883/10 280 MODULŮ vnější Š/V/HL = cca 600/2000/300 mm krytí IP40/30 In = 125 A přívod horem - vývody horem | [14 empty] | PSC | 3
5 | K | 741.1.02 | Jistič 16/1f/char.C - 10kA | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080250753
| PP |  | Jistič 16/1f/char.C - 10kA | [14 empty] | PP | 3
6 | K | 741.1.03 | Jistič 16/1f/char.B - 10kA | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991445938
| PP |  | Jistič 16/1f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
7 | K | 741.1.04 | Jistič 10/1f/char.C - 10kA | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061517513
| PP |  | Jistič 10/1f/char.C - 10kA | [14 empty] | PP | 3
8 | K | 741.1.05 | Jistič 2/1f/char.B - 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1964512051
| PP |  | Jistič 2/1f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
9 | K | 741.1.06 | Jistič 50/3f/char.B - 10kA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502994136
| PP |  | Jistič 50/3f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
10 | K | 741.1.07 | Jistič 16/3f/char.B - 10kA | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620844035
| PP |  | Jistič 16/3f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
11 | K | 741.1.08 | Jistič 10/3f/char.C - 10kA | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581285474
| PP |  | Jistič 10/3f/char.C - 10kA | [14 empty] | PP | 3
12 | K | 741.1.09 | Jistič chránič 16B/1N/030 - 10kA | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993133686
| PP |  | Jistič chránič 16B/1N/030 - 10kA | [14 empty] | PP | 3
13 | K | 741.1.10 | Proudový chránič 63/4/030 - 10kA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065017283
| PP |  | Proudový chránič 63/4/030 - 10kA | [14 empty] | PP | 3
14 | K | 741.1.11 | PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1365334899
| PP |  | PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | [14 empty] | PP | 3
15 | K | 741.1.12 | N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971471327
| PP |  | N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | [14 empty] | PP | 3
16 | K | 741.1.13 | Svorky, propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušen. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88307183
| PP |  | Svorky, propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušen. | [14 empty] | PP | 3
| D | 741.2 | Rozvaděč - R01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 741.2.01 | OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853662184
| PP |  | OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE | [14 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: Rozvaděč dle výkresu E883/12 56 MODULŮ vnější Š/V/HL = cca 600/800/200 mm krytí IP43/30 In = 63 A přívod horem - vývody horem | [14 empty] | P | 3
18 | K | 741.2.02 | Vypínač 100A/3f-10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813172394
| PP |  | Vypínač 100A/3f-10kA | [14 empty] | PP | 3
19 | K | 741.2.03 | Přepěťová ochrana DEHNVENTIL "B+C" - 3 pol., TN-C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743058531
| PP |  | Přepěťová ochrana DEHNVENTIL "B+C" - 3 pol., TN-C | [14 empty] | PP | 3
20 | K | 741.2.04 | Jistič 16/1f/char.B - 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350019246
| PP |  | Jistič 16/1f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
21 | K | 741.2.05 | Jistič 10/1f/char.C - 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885139354
| PP |  | Jistič 10/1f/char.C - 10kA | [14 empty] | PP | 3
22 | K | 741.2.06 | Jistič 16/3f/char.B - 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004862279
| PP |  | Jistič 16/3f/char.B - 10kA | [14 empty] | PP | 3
23 | K | 741.2.07 | Jistič 16/3f/char.D - 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722740426
| PP |  | Jistič 16/3f/char.D - 10kA | [14 empty] | PP | 3
24 | K | 741.2.08 | Jistič 10/3f/char.D - 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586517709
| PP |  | Jistič 10/3f/char.D - 10kA | [14 empty] | PP | 3
25 | K | 741.2.09 | Jistič 20/3f/char.D - 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878207733
| PP |  | Jistič 10/3f/char.D - 10kA | [14 empty] | PP | 3
26 | K | 741.2.10 | PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811889158
| PP |  | PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | [14 empty] | PP | 3
27 | K | 741.2.11 | N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162393688
| PP |  | N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: | [14 empty] | PP | 3
28 | K | 741.2.12 | Svorky, propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušen. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158922591
| PP |  | Svorky, propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušen. | [14 empty] | PP | 3
| D | 743 | Elektromontáže - hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 743.01 | Drát AlMgSi 8mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945727977
| PP |  | Drát AlMgSi 8mm | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 743.02 | Jímací tyč 3m s příslušenstvím pro upevnění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819666515
| PP |  | Jímací tyč 3m s příslušenstvím pro upevnění | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 743.03 | Svorka spojovací SU, SS, připojovací SP1, … | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558433529
| PP |  | Svorka spojovací SU, SS, připojovací SP1, … | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 743.04 | Podpěry vedení na plochou střechu, včetně svorky | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709857693
| PP |  | Podpěry vedení na plochou střechu, včetně svorky | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 743.05 | Pomocný hromosvodový materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741287703
| PP |  | Pomocný hromosvodový materiál | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 743.06 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693512549
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Hromosvod" | [14 empty] | P | 2
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 744.01 | kabel CYKY 4Bx35 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18302256
| PP |  | kabel CYKY 4Bx35 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 744.02 | kabel CYKY 3Cx10 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616022584
| PP |  | kabel CYKY 3Cx10 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 744.03 | kabel CYKY 3Cx4 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558203926
| PP |  | kabel CYKY 3Cx4 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 744.04 | kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652080258
| PP |  | kabel CYKY 5Cx2,5 | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 744.05 | kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827899441
| PP |  | kabel CYKY 3Cx2,5 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 744.06 | kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185157058
| PP |  | kabel CYKY 5Cx1,5 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 744.07 | kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154384338
| PP |  | kabel CYKY 3Cx1,5 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 744.08 | kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125413678
| PP |  | kabel CYKY 3Ax1,5 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 744.09 | kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367549447
| PP |  | kabel CYKY 2Ax1,5 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 744.10 | kabel CYKY 5Cx4 | m | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845592312
| PP |  | kabel CYKY 5Cx4 | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 744.11 | kabel CYKY 4Bx70 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182212322
| PP |  | kabel CYKY 4Bx70 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nový přívod do RM3 | [14 empty] | P | 2
46 | K | 744.12 | vodič CYY 25 zž | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1460655828
| PP |  | vodič CYY 25 zž | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 744.13 | vodič CYY 16 zž | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450237769
| PP |  | vodič CYY 16 zž | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 744.14 | vodič CYY 10 zž | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563189285
| PP |  | vodič CYY 10 zž | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 744.15 | vodič CYY 4 zž | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1541492554
| PP |  | vodič CYY 4 zž | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 744.16 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1866528808
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Kabely a vodiče" | [14 empty] | P | 2
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 746.01 | DALI řídící jednotka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711139679
| PP |  | DALI řídící jednotka | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 746.02 | DALI ovládací dotykový panel | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942622230
| PP |  | DALI ovládací dotykový panel | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 746.03 | DALI tlačítkový ovladač čtyřkanálový | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792570453
| PP |  | DALI tlačítkový ovladač čtyřkanálový | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 746.04 | Jistič 63/3f/char.C - 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82840260
| PP |  | Jistič 63/3f/char.C - 10kA | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 746.05 | Jistič 20/3f/char.D - 10kA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311020960
| PP |  | Jistič 20/3f/char.D - 10kA | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 746.06 | Jistič 160A/3f | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120884817
| PP |  | Jistič 160A/3f | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: hlavní jistič do RM3 | [14 empty] | P | 2
57 | K | 746.07 | Jistič chránič 10C/1N/030 - 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868537553
| PP |  | Jistič chránič 10C/1N/030 - 10kA | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 746.08 | Jistič chránič 16B/1N/030 - 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775847274
| PP |  | Jistič chránič 16B/1N/030 - 10kA | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 746.09 | Podladová krabice 9 modulová. Osazená 6x zásuvka 16A, 250V, 45x45mm, 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45, 45x45mm. Včetně úpravy stávající podlahy. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021761277
| PP |  | Podladová krabice 9 modulová. Osazená 6x zásuvka 16A, 250V, 45x45mm, 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45, 45x45mm. Včetně úpravy stávající podlahy. | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 746.10 | krabice protahovací | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382368079
| PP |  | krabice protahovací | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 746.11 | krabice svorkovnicová hluboká | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1134831512
| PP |  | krabice svorkovnicová hluboká | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 746.12 | krabice přístrojová hluboká | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200323250
| PP |  | krabice přístrojová hluboká | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 746.13 | krabice přístrojová do nábytku a akustické stěny | ks | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872570010
| PP |  | krabice přístrojová do nábytku a akustické stěny | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 746.14 | krabice svorkovnicová IP44 | ks | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819556808
| PP |  | krabice svorkovnicová IP44 | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 746.15 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x50 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283934852
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x50 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 746.16 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x100 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430709904
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x100 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 746.17 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x200 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027848766
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x200 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 746.18 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x300 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067445377
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x300 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenstvíěr | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 746.19 | elektronstalační lišta vkládací 120/60 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957498592
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 120/60 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 746.20 | elektronstalační lišta vkládací 60/40 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327834393
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 60/40 | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 746.21 | elektronstalační lišta vkládací 40/40 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337649479
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 40/40 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 746.22 | elektronstalační lišta vkládací 40/20 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715770057
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 40/20 | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 746.23 | elektronstalační lišta vkládací 20/20 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166049577
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 20/20 | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 746.24 | elektronstalační trubka novotub NT50/40 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304407440
| PP |  | elektronstalační trubka novotub NT50/40 | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 746.25 | elektronstalační trubka plast P29 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279453974
| PP |  | elektronstalační trubka plast P29 | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 746.26 | elektronstalační trubka plast P23 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557341876
| PP |  | elektronstalační trubka plast P23 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 746.27 | elektronstalační trubka plast P16 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036249305
| PP |  | elektronstalační trubka plast P16 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 746.28 | Připojovací uzemňovací svorka | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181366893
| PP |  | Připojovací uzemňovací svorka | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 746.29 | Pomocná ocelová konstrukce | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589456594
| PP |  | Pomocná ocelová konstrukce | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 746.30 | Protipožární zákryt kabelové trasy | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956314370
| PP |  | Protipožární zákryt kabelové trasy | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 746.31 | Protipožární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648521315
| PP |  | Protipožární ucpávka | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 746.32 | Pomocný instalační materiál, hmoždinky, spony, příchytky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138977432
| PP |  | Pomocný instalační materiál, hmoždinky, spony, příchytky | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 746.33 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071367408
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Instalační materiál" | [14 empty] | P | 2
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 747.01 | AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SENZOREM SNÍMAČE POHYBU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248874292
| PP |  | AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SENZOREM SNÍMAČE POHYBU | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: STROPNÍ, DOSAH 6m, In=10A | [14 empty] | PSC | 2
85 | K | 747.02 | sporáková přípojka, 16A, 400V, IP44, na omítku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548149322
| PP |  | sporáková přípojka, 16A, 400V, IP44, na omítku | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 747.03 | spínač-01, 10A, 250V, pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178064111
| PP |  | spínač-01, 10A, 250V, pod omítku | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 747.04 | spínač trojpólový 10A, do obložení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038673081
| PP |  | spínač trojpólový 10A, do obložení | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 747.05 | stmívač, 10A, 250V, pod omítku | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991816329
| PP |  | stmívač, 10A, 250V, pod omítku | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 747.06 | přepínač střídavý-06, 10A, 250V, IP44, na omítku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057468902
| PP |  | přepínač střídavý-06, 10A, 250V, IP44, na omítku | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 747.07 | přepínač křížový-07, 10A, 250V, IP44, na omítku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157320819
| PP |  | přepínač křížový-07, 10A, 250V, IP44, na omítku | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 747.08 | zásuvka jednonásobná, 16A, 230V, pod omítku | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721143033
| PP |  | zásuvka jednonásobná, 16A, 230V, pod omítku | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 747.09 | zásuvka jednonásobná 16A, 230V, IP20, na omítku nebo zabudovat do nábytku nebo do akustického obkladu | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722937328
| PP |  | zásuvka jednonásobná 16A, 230V, IP20, na omítku nebo zabudovat do nábytku nebo do akustického obkladu | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 747.10 | zásuvka jednonásobná 16A, 230V, IP44, na omít. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678883312
| PP |  | zásuvka jednonásobná 16A, 230V, IP44, na omít. | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 747.11 | zásuvka dvojnásobná, 16A, 230V, pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959464777
| PP |  | zásuvka dvojnásobná, 16A, 230V, pod omítku | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 747.12 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330122706
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Kompletace rozvodů" | [14 empty] | P | 2
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 748.01 | D- STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, LED, 230V, 25W, světelný tok svítidla 3270lm, 4000K rozměr LxŠxV max 1200x100x100mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115599478
| PP |  | D- STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, LED, 230V, 25W, světelný tok svítidla 3270lm, 4000K rozměr LxŠxV max 1200x100x100mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: HALLA LIPO80, typ 05-000K-20GGE/840,W | [14 empty] | P | 2
97 | K | 748.02 | E- ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LED, světelný tok svítidla 4300 lm, 4000K, cca 36W, stmívatelné DALI + tlačítkem | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507775265
| PP |  | E- ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LED, světelný tok svítidla 4300 lm, 4000K, cca 36W, stmívatelné DALI + tlačítkem | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: TREVOS PSV PRAT LED 4320/840 + DALI + SDK sada-příslušenství pro zapuštění do podhledu | [14 empty] | P | 2
98 | K | 748.03 | F- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955721226
| PP |  | F- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 748.04 | G- STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 22W, 2400lm, rozměr LxŠxV max 680x90x100mm - včetně závěsů, stropních úchytů, připojovacího kabelu 1m | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172226940
| PP |  | G- STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP40, LED, stmívatelné DALI + tlačítkem - 230V, 22W, světelný tok svítidla 2500lm, 4000K rozměr LxŠxV max 680x90x100mm - včetně závěsů, stropních úchytů, připojovacího kabelu 2m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: HALLA LIPO80, typ 05-500K-10GHTD/840,W | [14 empty] | P | 2
100 | K | 748.05 | H- STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP40, LED, stmívatelné DALI + tlačítkem - 230V, 34W, 3800 lm, rozměr LxŠxV max 900x90x100mm - včetně závěsů, stropních úchytů, připojovacího kabelu 2m | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914978915
| PP |  | H- STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP40, LED, stmívatelné DALI + tlačítkem - 230V, 34W, 3800 lm, rozměr LxŠxV max 900x90x100mm - včetně závěsů, stropních úchytů, připojovacího kabelu 2m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: HALLA LIPO80, typ 05-500K-15GHTD/840,W | [14 empty] | P | 2
101 | K | 748.06 | LP1- LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DÉLKA 6m, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU 230/12V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343100564
| PP |  | LP1- LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DÉLKA 6m, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU 230/12V | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 748.07 | LP2- LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DÉLKA 4m, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU 230/12V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560403585
| PP |  | LP2- LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DÉLKA 4m, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU 230/12V | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 748.08 | N1- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP20, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY. PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SV | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541170521
| PP |  | N1- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP20, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY. PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO!!!) | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 748.09 | N3- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLO STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ - LED 3W, IP20, S OPTIKOU NA ÚNIKOVÉ CESTY, S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NA 1h, S AUTOTESTEM | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194560913
| PP |  | N3- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLO STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ - LED 3W, IP20, S OPTIKOU NA ÚNIKOVÉ CESTY, S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NA 1h, S AUTOTESTEM | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 748.10 | P4- STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP66, LED, 230V, 43W, světelný tok svítidla 6400lm, 4000K | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593212069
| PP |  | P4- STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP66, LED, 230V, 43W, světelný tok svítidla 6400lm, 4000K | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 748.11 | S1- Lištové svítidlo oval flood, 4000K, 15W | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350326936
| PP |  | S1- Lištové svítidlo oval flood, 4000K, 15W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor ERCO pro galerijní osvětlení | [14 empty] | P | 2
107 | K | 748.12 | S2- Lištové svítidlo spot, 15W | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048319666
| PP |  | S2- Lištové svítidlo spot, 15W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor ERCO pro galerijní osvětlení | [14 empty] | P | 2
108 | K | 748.13 | S3- Lištové svítidlo flood, 15W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329438404
| PP |  | S3- Lištové svítidlo flood, 15W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor ERCO pro galerijní osvětlení | [14 empty] | P | 2
109 | K | 748.14 | S4- Lištové svítidlo narrow spot, 7W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633194235
| PP |  | S4- Lištové svítidlo narrow spot, 7W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor ERCO pro galerijní osvětlení | [14 empty] | P | 2
110 | K | 748.15 | S7- Lištové svítidlo wallwasher, 15W | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187407406
| PP |  | S7- Lištové svítidlo wallwasher, 15W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor ERCO pro galerijní osvětlení | [14 empty] | P | 2
111 | K | 748.16 | S8- Lištové svítidlo 2970 lm, 4000K, 33W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558181669
| PP |  | S8- Lištové svítidlo 2970 lm, 4000K, 33W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor HALLA VALI 80 T, typ 179-600W-10GHD/940,W - 2970 lm, 4000K, DALI STMÍVATELNÉ, BÍLÉ, pro osvětlení živé stěny v kafeterii | [14 empty] | P | 2
112 | K | 748.17 | S9- Lištové svítidlo 1970 lm, 4000K, 20W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109527342
| PP |  | S9- Lištové svítidlo 1970 lm, 4000K, 20W | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Reflektor HALLA VALI 80 T, typ 179-600W-10GGE/940,W - 1970 lm, 4000K, BÍLÉ | [14 empty] | P | 2
113 | K | 748.18 | Lišta 3f, délka 5m (S8) - skladba 1x1m + 2x2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521736020
| PP |  | Lišta 3f, délka 5m (S8) - skladba 1x1m + 2x2m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: HALLA typ (1x XTSC 6100-3) + (2x XTSC 6200-3) + napaječ XTSC 611-3 + koncovky + spojky + závěsy | [14 empty] | P | 2
114 | K | 748.19 | Lišta 3f, délka 5m (S9) - skladba 1x1m + 2x2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644136709
| PP |  | Lišta 3f, délka 5m (S9) - skladba 1x1m + 2x2m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: HALLA typ (1x XTS 4100-3) + (2x XTS 4200-3) + napaječ + koncovky + spojky + závěsy | [14 empty] | P | 2
115 | K | 748.20 | Lištový systém trojfázový, včetně příslušenství, 8x napáječ, závěsy atd... zavěšený, celková délka 102m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636922496
| PP |  | Lištový systém trojfázový, včetně příslušenství, 8x napáječ, závěsy atd... zavěšený, celková délka 102m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ERCO | [14 empty] | P | 2
116 | K | 748.21 | X1- SVÍTIDLO STROPNÍ - LUSTR - KŘIŠŤÁLOVÉ SVÍTIDLO DO KAFETERIE – NRZ - STMÍVATELNÉ | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258004732
| PP |  | X1- SVÍTIDLO STROPNÍ - LUSTR - KŘIŠŤÁLOVÉ SVÍTIDLO DO KAFETERIE – NRZ - STMÍVATELNÉ | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 748.22 | X2- SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ - Moderní závěsné svítidlo vzor Joffrey s válcovým stínidlem – svítidla nad barovým pultem, 35W - STMÍVATELNÉ | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034613689
| PP |  | X2- SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ - Moderní závěsné svítidlo vzor Joffrey s válcovým stínidlem – svítidla nad barovým pultem, 35W - STMÍVATELNÉ | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 748.23 | X4- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ - kafeterie mezi okny, dekorativní svítidlo osazené na parapetu směrem vzhůru – MODRÉ SVĚTLO, 9W | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494464439
| PP |  | X4- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ - kafeterie mezi okny, dekorativní svítidlo osazené na parapetu směrem vzhůru – MODRÉ SVĚTLO, 9W | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 748.24 | Y1- SVÍTIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativní nasvětlení zeleně - ZAPUŠTĚNÉ V CORIANU, 7W | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491165332
| PP |  | Y1- SVÍTIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativní nasvětlení zeleně - ZAPUŠTĚNÉ V CORIANU, 7W | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 748.25 | Y2- SVÍTIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativní nasvětlení zeleně - PŘISAZENÉ, 7W | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166066315
| PP |  | Y2- SVÍTIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativní nasvětlení zeleně - PŘISAZENÉ, 7W | [14 empty] | PP | 2
121 | K | 748.26 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295328472
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Svítidla" | [14 empty] | P | 2
| D | 749 | Elektromontáže - montáže, přeložky, demontáže pro SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 749.01 | demontáž rozvaděče do 600/1200/300mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662619337
| PP |  | demontáž rozvaděče do 600/1200/300mm | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 749.02 | demontáž akumulačních kamen cca 12kW | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627217527
| PP |  | demontáž akumulačních kamen cca 12kW | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 749.03 | demontáž svítidla IP66 přisazené, zářivkové nebo žárovkové | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319947263
| PP |  | demontáž svítidla IP66 přisazené, zářivkové nebo žárovkové | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 749.04 | demontáž kabelu pevně do 5x10 | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204385433
| PP |  | demontáž kabelu pevně do 5x10 | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 749.05 | demontáž zásuvky silnoproudu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574091527
| PP |  | demontáž zásuvky silnoproudu | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 749.06 | demontáž úložného materiálu (zlaby, lišty, trubky, atd…) | kg | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227667736
| PP |  | demontáž úložného materiálu (zlaby, lišty, trubky, atd…) | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 749.07 | demontáž zapuštěného svítidla do 2x58W, 600x1200mm, včetně odpojení | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289701207
| PP |  | demontáž zapuštěného svítidla do 2x58W, 600x1200mm, včetně odpojení | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 749.08 | demontáž přístrojů v rozvaděči a úprava zapoj.- 250 MODULŮ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275883384
| PP |  | demontáž přístrojů v rozvaděči a úprava zapoj.- 250 MODULŮ | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 749.09 | přeložka (demont. a zpětná montáž) kabelu do 5x10 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141380478
| PP |  | přeložka (demont. a zpětná montáž) kabelu do 5x10 | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 749.10 | přeložka (demont. a zpětná montáž) kabelu do 5x10 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761384962
| PP |  | přeložka (demont. a zpětná montáž) kabelu do 5x10 | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 749.11 | přeložka (demont. a zpětná montáž úlož. mater.(zlaby, lišty, …) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478405742
| PP |  | přeložka (demont. a zpětná montáž úlož. mater.(zlaby, lišty, …) | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 749.12 | přeložka (demont. a zpětná montáž) zapuštěného svítidla 8x24W, 600x600mm, včetně odpojení a připojení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337977336
| PP |  | přeložka (demont. a zpětná montáž) zapuštěného svítidla 8x24W, 600x600mm, včetně odpojení a připojení | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 749.13 | demontáž a přeložky nespecifikované | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405093358
| PP |  | demontáž a přeložky nespecifikované | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 749.14 | trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540314613
| PP |  | trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 749.15 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838011285
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 5% z ceny materiálu a montáže v části "Elektromontáže - montáže, přeložky, demontáže pro SILNOPROUD" | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby - stavební výpomoce pro práce elektro pro SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | HZS.01 | hod.zúčt.sazba - stavbní výpomoc-drážky, prostupy,atd | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2006420014
| PP |  | hod.zúčt.sazba - stavbní výpomoc-drážky, prostupy,atd | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4.6 - Slaboproud
{2089ec3f-8192-4043-97a3-ad27ad0da7ef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.6 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.6 - Slaboproud
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže - Strukturovaná kabeláž (PC) a HDMI | [5 empty] | 0
| 29-M - Demontáže elektro | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby - stavební výpomoce pro práce elektro pro SILNOPROUD i SLABOPROUD | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.6 - Slaboproud
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže - Strukturovaná kabeláž (PC) a HDMI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M21.01 | Patch panel 24xRJ45 UTP Cat 6A - pouze, bude-li to investor vyžadovat | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1559629773
| PP |  | Patch panel 24xRJ45 UTP Cat 6A - pouze, bude-li to investor vyžadovat | [14 empty] | PP | 2
2 | K | M21.02 | Patch kabel 2m | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1378441308
| PP |  | Patch kabel 2m | [14 empty] | PP | 2
3 | K | M21.03 | Schwitch pro 24 vývodů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2096020006
| PP |  | Schwitch pro 24 vývodů | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Hlavní parametry switche: 1U provedení do 19“ RACKu, Referenční model: Cisco, osadí se jen případě, bude-li to investor požadovat - bude prověřeno při montáži | [14 empty] | PSC | 2
4 | K | M21.04 | Kabel UTP Cat.6A PVC, 4x2x0,5 - vnitřní | m | 7000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1892002310
| PP |  | Kabel UTP Cat.6A PVC, 4x2x0,5 - vnitřní | [14 empty] | PP | 2
5 | K | M21.05 | Zásuvka UTP 2xRJ45 (s automat. krytkou) - pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -496209057
| PP |  | Zásuvka UTP 2xRJ45 (s automat. krytkou) - pod omítku | [14 empty] | PP | 2
6 | K | M21.06 | Zásuvka UTP 2xRJ45 (s autom. krytkou) - na omítku nebo zabudovat do nábytku nebo do akustického obkladu | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -469173988
| PP |  | Zásuvka UTP 2xRJ45 (s autom. krytkou) - na omítku nebo zabudovat do nábytku nebo do akustického obkladu | [14 empty] | PP | 2
7 | K | M21.07 | Vysílač WIFI - typ bude upřesněn investorem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1992259295
| PP |  | Vysílač WIFI - typ bude upřesněn investorem | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Hlavní parametry vysílače WIFI: podpora VLAN, více SSID, roaming, dimenzováno na 100 klientů, centrální správa, ověřování přes autorizační server. Přepínání 2,4/5 GHz. | [14 empty] | PSC | 2
8 | K | M21.08 | proměření kabelů v celé montážní délce a konců | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -721397013
| PP |  | proměření kabelů v celé montážní délce a konců | [14 empty] | PP | 2
9 | K | M21.09 | krabice přístrojová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2124221430
| PP |  | krabice přístrojová | [14 empty] | PP | 2
10 | K | M21.10 | krabice protahovací | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -973296199
| PP |  | krabice protahovací | [14 empty] | PP | 2
11 | K | M21.11 | krabice přístrojová do nábytku a akustické stěny | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -653295171
| PP |  | krabice přístrojová do nábytku a akustické stěny | [14 empty] | PP | 2
12 | K | M21.12 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x50 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -447398895
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x50 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
13 | K | M21.13 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x100 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1065036520
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x100 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
14 | K | M21.14 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x200 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2103265344
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x200 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
15 | K | M21.15 | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x300 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1911459102
| PP |  | kabelový žlab drátěný FeZn DZI 60x300 BZNCR včetně podpěr, závěsů, projek a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
16 | K | M21.16 | elektronstalační lišta vkládací 60/40 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1122834644
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 60/40 | [14 empty] | PP | 2
17 | K | M21.17 | elektronstalační lišta vkládací 40/20 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1149644430
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 40/20 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | M21.18 | elektronstalační lišta vkládací 20/20 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1916202165
| PP |  | elektronstalační lišta vkládací 20/20 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | M21.19 | elektronstalační trubka plast P29 | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1050798784
| PP |  | elektronstalační trubka plast P29 | [14 empty] | PP | 2
20 | K | M21.20 | Pomocná ocelová konstrukce | kg | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 798108926
| PP |  | Pomocná ocelová konstrukce | [14 empty] | PP | 2
21 | K | M21.21 | Protipožární zákryt kabelové trasy | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1223500943
| PP |  | Protipožární zákryt kabelové trasy | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 8% z ceny materiálu a montáže v části "Strukturovaná kabeláž a telefony" | [14 empty] | PSC | 2
22 | K | M21.22 | Pomocný instalační materiál, hmoždinky, spony, příchytky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1355366772
| PP |  | Pomocný instalační materiál, hmoždinky, spony, příchytky | [14 empty] | PP | 2
23 | K | M21.23 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -365271857
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | 29-M | Demontáže elektro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | M29.01 | demontáž zásuvky slaboproudu | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1731583906
| PP |  | demontáž zásuvky slaboproudu | [14 empty] | PP | 2
25 | K | M29.02 | demontáž úložného materiálu (zlaby, lišty, trubky, atd…) | kg | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8992389
| PP |  | dedemontáž úložného materiálu (zlaby, lišty, trubky, atd…) | [14 empty] | PP | 2
26 | K | M29.03 | přeložka (demont. a zpětná montáž) kabelu UTP a HDMI | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -740187738
| PP |  | přeložka (demont. a zpětná montáž) kabelu UTP a HDMI | [14 empty] | PP | 2
27 | K | M29.04 | demontáž a přeložky nespecifikované | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1079252169
| PP |  | demontáž a přeložky nespecifikované | [14 empty] | PP | 2
28 | K | M29.05 | trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 975936460
| PP |  | trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení | [14 empty] | PP | 2
29 | K | M29.06 | drobný spoj. a upev. materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -343645440
| PP |  | drobný spoj. a upev. materiál | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby - stavební výpomoce pro práce elektro pro SILNOPROUD i SLABOPROUD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | HZS.01 | hod.zúčt.sazba - stavbní výpomoc-drážky, prostupy,atd | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 991612414
| PP |  | hod.zúčt.sazba - stavbní výpomoc-drážky, prostupy,atd | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4.7 - AVT
{fe13a1c2-4295-4a2b-8a9d-d8ac3e269465}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.7 - AVT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.7 - AVT
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 27-M - Montáže zařízení pro ozvučení a video techniku | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.4 - Technické instalace
Soupis:
D.1.4.7 - AVT
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 27-M | Montáže zařízení pro ozvučení a video techniku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M27-R01 | LCD panel 75" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2055892337
| PP |  | LCD panel 75" | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: LCD panel s úhlopříčkou 75" (±1%), rozlišení nejméně HD 1080p, hmotnost do 30 kg. Jas nejméně 500 nit, kontrastní poměr 4000:1, vstup nejméně 2xHDMI, RS232 řízení, port LAN. | [14 empty] | P | 2
2 | K | M27-R02 | LCD panel 55" pro infosystém | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1356045210
| PP |  | LCD panel 55" pro infosystém | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: LCD panel s úhlopříčkou 55" (±1%), rozlišení nejméně HD 1080p, hmotnost do 20 kg. Jas nejméně 500 nit, kontrastní poměr 4000:1, vstup nejméně 2xHDMI, RS232 řízení, port LAN. . | [14 empty] | P | 2
3 | K | M27-R03 | LCD panel 65" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1299278780
| PP |  | LCD panel 65" | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: LCD panel s úhlopříčkou 65" (±1%), rozlišení nejméně HD 1080p, hmotnost do 30 kg. Jas nejméně 300 nit, kontrastní poměr 4000:1, vstup nejméně 2xHDMI, RS232 řízení, port LAN. | [14 empty] | P | 2
4 | K | M27-R04 | Držák pro LCD panel stěnový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1268673318
| PP |  | Držák pro LCD panel stěnový | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kovový nástěnný držák pro LCD zobrazovač. Rozteč pro uchycení displeje v rozmezí 50x50 až 745x480mm, nosnost pro displeje až do 80kg. VESA montáž v rozmezí 75x75mm až 600x400. | [14 empty] | P | 2
5 | K | M27-R05 | Držák pro LCD panel stěnový - svislý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 75119357
| PP |  | Držák pro LCD panel stěnový - svislý | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kovový nástěnný držák pro LCD zobrazovač. Rozteč pro uchycení displeje VESA v rozmezí 100x100 až 400x400mm, nosnost pro displeje až do 40kg. Možnost fixní instalace displeje v orientaci na výšku. | [14 empty] | P | 2
6 | K | M27-R06 | Stojan na LCD panel s kolečky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2121087720
| PP |  | Stojan na LCD panel s kolečky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kovový pojízdný stojan s kolečky, určený pro LCD panely s úhlopříčkou 75" , vybaven dvojicí poliček pro umístění videokonferenční jednotky. | [14 empty] | P | 2
7 | K | M27-R07 | Mini PC pro infopanel do kavárny a k videokonferenci | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1184234768
| PP |  | Mini PC pro infopanel do kavárny a k videokonferenci | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bezdrátová myš a klávesnice, operační systém, servisní podpora do 24h přímo od výrobce po dobu 2 let. | [14 empty] | P | 2
8 | K | M27-R08 | Jednotka pro bezdrátovou prezentaci | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -494337484
| PP |  | Jednotka pro bezdrátovou prezentaci | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení pro drátovou i bezdrátovou prezentaci, podpora sdílení obrazovky donesených bezdrátových zařízení (smartphone, tablet, atd.), rozlišení signálu na HDMI výstupu až 4K, HDMI vstup pro drátovou prezentaci, 2x port LAN z toho jeden s PoE+ pro napájení jednotky, výstup stereo (sym.) zvuk, 4x vstup s kontaktem pro externí tlačítko, 4x výstup pro kontrolku, vstup RS232 ovládání jednotky. | [14 empty] | P | 2
9 | K | M27-R09 | Videokonferenční sada | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1909470874
| PP |  | Videokonferenční sada | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompaktní videokonferenční sada, úhel záběru kamery 120°, rozlišení kamery 4K, 3x vestavný mikrofon, vestavný reproduktor, 5x zoom, funkce PTZ, bezdrátové dálkové ovládání, konzole pro montáž pod displej, konektivita USB 3.0. Certifikovánio pro použití se Skype® for Business, Cisco Jabber™, Windows, Mac, Microsoft Cortana. | [14 empty] | P | 2
10 | K | M27-R10 | PTZ kamera | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1109724228
| PP |  | PTZ kamera | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Stropní kamera s funkcí PTZ, optická transfokace min. 30x, horizontální rozlišení min. 1000 řádek 30fps, výstup HDMI, výstup IP H.264 a MJPEG, 50/60fps, port LAN s funkcí PoE+, přenos po IP protokolem NDI HX, port RS232C, port RS22, | [14 empty] | P | 2
11 | K | M27-R11 | WiFi přístupový bod pro AV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2068227027
| PP |  | WiFi přístupový bod pro AV | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem 2,4 i 5 GHz a přenosovou rychlostí až 1317 Mbps. Anténa pro větší dosah signálu v 5 GHz pásmu, dosah až 180m, provedení pro vnitřní hotspotové řešení, standard 802.11a/b/g/n/ac, anténní systém MIMO 3x3 se třemi integrovanými 3dBi anténami pro 2,4 GHz a MIMO 2x2 se dvěmi 6dBi anténami pro 5GHz. | [14 empty] | P | 2
12 | K | M27-R12 | Reproduktor pro podhledové ozvučení | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416133050
| PP |  | Reproduktor pro podhledové ozvučení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dvoupásmový podhledový reprosystém, průměr měniče min. 5,25", vstup ethernet napájení PoE+, port DANTE. Kmitočtový rozsah alespoň 120Hz - 20 kHz (-3 dB), SPLMAX 92 dB, vyzařovací úhel alespoň 110°. Hmotnost max. 3 kg, optimalizovaný pro vestavbu do akustického závěsného panelu. Vnitřní DSP se softwarovou správou. | [14 empty] | P | 2
13 | K | M27-R13 | Řídící jednotka pro AV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1573627159
| PP |  | Řídící jednotka pro AV | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro řízení AV řetězce, 3x port LAN, 4x rele, sběrnice pro externí tlačítkové ovládací panely, podpora protokolu 802.1X | [14 empty] | P | 2
14 | K | M27-R14 | Ovládací panel s tlačítky - periferie řídící jednotky pro AV | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -293519646
| PP |  | Ovládací panel s tlačítky - periferie řídící jednotky pro AV | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tlačítkový ovládací panel s hozhraním ethernet kompatibilní s řídicí jednotkou pro AV | [14 empty] | P | 2
15 | K | M27-R15 | Jednotka pro přenos AV po IP - vstupní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 648043580
| PP |  | Jednotka pro přenos AV po IP - vstupní | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení pro přenos audiovizuálního obsahu po 1 Gbps síti ethernet protokolem IP s nastavitelným datovým tokem v rozsahu od 150 Mbps do 900 Mbps. Podpora vstupních AV signálů s rozlišením až 4K UHD@60p na konektoru HDMI 2.0b s šířkou pásma až 18 Gbps. Lokální HDMI průchozí výstup, vstup pro analogové symetrické stereo audio, port pro přenos RS232, IR-serial, stavový kontakt. Možnost napájení PoE s příkonem max 25W nebo 12VDC | [14 empty] | P | 2
16 | K | M27-R16 | Jednotka pro přenos AV po IP - výstupní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1255932298
| PP |  | Jednotka pro přenos AV po IP - výstupní | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení pro příjem audiovizuálního obsahu přenášeného po 1 Gbps síti ethernet protokolem IP. Podpora výstupních AV signálů s rozlišením až 4K UHD@60p na konektoru HDMI 2.0b s šířkou pásma až 18 Gbps. Funkce změny rozlišení výstupního signálu (scaling). Výstup pro analogové symetrické stereo audio, port pro přenos RS232, IR-serial. Možnost napájení PoE s příkonem max. 25W nebo 12VDC. | [14 empty] | P | 2
17 | K | M27-R17 | Jednotka pro správu AV po IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2115400039
| PP |  | Jednotka pro správu AV po IP | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení pro správu, konfiguraci a řízení všech jednotek pro přenos AV po IP integrovaných v síti ethernet. Konektivita 1x port ethernet s funkcí PoE s max. příkonem 5W. | [14 empty] | P | 2
18 | K | M27-R18 | Zvukový signálový procesor s DANTE rozhraním | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -46723326
| PP |  | Zvukový signálový procesor s DANTE rozhraním | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Digitální zvukový procesor s DANTE rozhraním, možnost napájení procesoru přes PoE, 64bit FPU, min. 48 vstupních kanálů s funkcí AEC. | [14 empty] | P | 2
19 | K | M27-R19 | Audio rozhraní s DANTE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1184235716
| PP |  | Audio rozhraní s DANTE | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka se 4mi analogovými symetrickými linkovými vstupy audio na konektoru XLR, výstup s DANTE rozhraním, napájení PoE. | [14 empty] | P | 2
20 | K | M27-R20 | Datový přepínač pro AV po IP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1651043501
| PP |  | Datový přepínač pro AV po IP | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Manageovatelný datový přepínač pro AV integrace, 24x 1G PoE+ port, 2xport SFP+ 10G, konfigurační profily pro DANTE, AES67, NVX a NDI. | [14 empty] | P | 2
21 | K | M27-R21 | Bezdrátová mikrofonní sada s ručním mikrofonem | sada | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2139995997
| PP |  | Bezdrátová mikrofonní sada s ručním mikrofonem | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bezdrátová mikroportová sada UHF s ručním kondenzátorovým mikrofonem, celkem až 3520 nastavitelných, přenosových frekvencí, celková šířka pásma pro přenos až 88MHz, modulace širokopásmová frekvenční, diverzitní přijímač, potlačení sousedního kanálu lepší než 75dB, konektivita: XLR, jack 6,3mm, 2xBNC 50ohm, Ethernet, softwarová správa, konfigurace a monitoring, vysílací jednotka v ručním provedení, vysílací výkon nastavitelný v rozsahu 10/30/50mW, napájení pomocí 2x AA baterie nebo systémovým akumulátorem, možnost nabíjení v systémové dokovací stanici, doba provozu na akumulátor až 8h. | [14 empty] | P | 2
22 | K | M27-R22 | Nabíjecí stanice pro bezdrátové mikrofony | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1931905203
| PP |  | Nabíjecí stanice pro bezdrátové mikrofony | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Stolní dokovací jednotka pro nabíjení čtyř bezdrátových vysílačů (celkem 2 jednotky), soket pro vysílač typu beltpack, soket pro vysílač ruční, systémový napájecí zdroj pro dvě dokovací jednotky v kaskádě, systémový akumulátor pro každý vysílač (celkem 4x) | [14 empty] | P | 2
23 | K | M27-R23 | Anténní distribuce pro bezdrátové mikrofony | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1719224256
| PP |  | Anténní distribuce pro bezdrátové mikrofony | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Aktivní anténní distributor pro VF signál, možnost kaskádování, výstupy BNC 50ohm pro čtyři přijímače, funkce napájení přijímačů přes BNC anténní přívody, systémový napájecí zdroj, pasivní směrová anténa (2 kusy), frekvenční rozsah 450 - 960 MHz, závit 5/8" s redukcí na 3/8" pro upevnění na stojan, sestava s kloubovým držákem pro montáž na stěnu | [14 empty] | P | 2
24 | K | M27-R24 | Stojanový rozváděč pro AV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 381569075
| PP |  | Stojanový rozváděč pro AV | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozváděč pro instalaci datových zařízení, statická zátěž nejméně 500kg, kovová konstrukce, uzamykatelné dveře, rozměry 800x600 výška 42 U, černá barva, provedení dle IEC 60297-2 | [14 empty] | P | 2
25 | K | M27-R25 | Datový kabel CAT 6a pro AV infrastrukturu | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -931452877
| PP |  | Datový kabel CAT 6a pro AV infrastrukturu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kabel S/FTP Cat 6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H 332-3C | [14 empty] | P | 2
26 | K | M27-R26 | Kabel pro antény 50ohm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -757379196
| PP |  | Kabel pro antény 50ohm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Koaxiální kabel, RF 50 Ohm, průměr 10,3mm, sada BNC konektorů (celkem 4 kusy) | [14 empty] | P | 2
27 | K | M27-R27 | Montážní a spotřební materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1062758560
| PP |  | Montážní a spotřební materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kotevní a spojovací materiál pro instalaci konzolí projektorů, displejů a pláten, vyvazovací program do racku, redukce a kabelové spojky, další drobný instalční materiál nutný ke zprovoznění AV systému | [14 empty] | P | 2
28 | K | M27-R28 | Kabelový úložný systém | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1747029268
| PP |  | Kabelový úložný systém | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Plechový žlab 250x50 délka 6m, plechový žlab 125x50 délka 15m, příslušenství pro instalaci | [14 empty] | P | 2
29 | K | M27-R29 | Sada kabeláže pro instalaci v rozváděči | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 934257932
| PP |  | Sada kabeláže pro instalaci v rozváděči | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: propojovací kabely HDMI, datové propojovací kabely, kabely audio, sada pro zapojení dle schématu | [14 empty] | P | 2
30 | K | M27-R30 | Instalační a montážní práce AVT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1788942278
| PP |  | Instalační a montážní práce AVT | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Instalace koncových prvků, protažení kabeláže, konfigurace zařízení, programování řídícího procesoru | [14 empty] | P | 2

## D.1.9 - Vedlejší rozpočto...
{02a53c49-98fa-4094-bb69-c20fb29cb285}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.9 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 75075741
|  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15939006
|  | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69655260
|  | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.9 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM
Objekt:
D.1.9 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Kostelní 1300/44, Praha 7 |  |  | Datum: | 26. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 |  |  | Projektant: | ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 746355933
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. | [14 empty] | PSC | 2
2 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1672095008
| PP |  | Ostatní dokumentace | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: DÍLENSKÁ DOKUMENTACE | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -196138693
| PP |  | Skládky na staveništi | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště. | [14 empty] | PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby - statik | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1994294834
| PP |  | Dozor jiné osoby - statik | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost. | [14 empty] | PSC | 2
5 | K | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2139909452
| PP |  | Koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost. | [14 empty] | PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 071103000 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1591367044
| PP |  | Provoz investora | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy. | [14 empty] | PSC | 2