TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA  MIKROBIOLOGICKÉ  LABORATOŘE - ČP

Státní veterinární ústav Olomouc

VZDUCHOTECHNIKA

ZPRACOVATEL :	AKTÉ spol. s r.o., Zlín

MĚSÍC / ROK :	07 / 2021

ZAK. Č.	812

ARCH. Č.	0310/18

POČET VYHOTOVENÍ :	6

ČÍSLO VYHOTOVENÍ :

## Obsah technické zprávy

|  |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Seznam dokumentace | 2 |
| 2. | Úvod | 3, 4 |
| 3. | Základní údaje | 4, 5, 6, 7 |
| 4. | Popis zařízení | 8 |
| 5. | Požadavky na energie, jejich spotřeby a úspora | 9 |
| 6. | Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím | 9 |
| 7. | Požární bezpečnost | 9 |
| 8. | Ochrana životního prostředí | 9 |
| 9. | Bezpečnost při realizaci a používání | 10 |
| 10. | Požadavky na navazující profese | 10 |
| 11. | Závěr | 11 |

# 1.	Seznam dokumentace

| 1. | Technická zpráva | VZ 101 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seznam strojů a zařízení | VZ 102 |
|  | Výkresová část : |  |
| 3. | Půdorys VZT | VZ 103 |
| 4. | Půdorys – přívod | VZ 104 |
| 5. | Půdorys – odvod | VZ 105 |
| 6. | Schéma | VZ 106 |
| 7. | Řezy 1 – 1 až 7 – 7 | VZ 107 |
| 8. | Řezy 8 – 8 až 14 – 14 | VZ 108 |

# 2.	Úvod

Dokumentace řeší větrání a klimatizaci stávajících prostor mikrobiologické laboratoře ve stávajícím objektu SVÚ Olomouc. Nová vzduchotechnická zařízení v objektu zabezpečí trvalé větrání při dodržení požadovaných mikroklimatických podmínek tj. teploty a vlhkosti včetně zajištění požadovaných přetlaků a tříd čistoty.

Dokumentace zahrnuje :

- Klimatizaci

- Chlazení

- Větrání

- Odsávání

Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady

Stavební dispozice

Technologické dispozice

Normy a podklady výrobců a dodavatelů vzt. zařízení a komponentů

Konzultace se zpracovateli ostatních profesí

Konzultace s investorem, objednatelem

Při řešení jsme kromě závěrů z výše uvedených podkladů vycházeli ze závazných podmínek následujících platných norem, směrnic a předpisů v platném znění :

Sb. zákonů č. 62/2013 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Sb. zákonů č. 268/2009 – Vyhláška „ o technických požadavcích na stavby „

Sb. zákonů č. 258/2000 – Zákon MZdr : „ o ochraně veřejného zdraví a o změně některých  souvisejících zákonů „

Sb. zákonů č. 406/2000 – Zákon MP : „ o hospodaření energií „

Sb. zákonů č. 93/2012 – nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Sb. zákonů č. 272/2011 – Nařízení vlády : „ o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací „

Sb. zákonů č. 201/2012 – Zákon MŽP : „ o ochraně ovzduší “

ISO 14644-1 	Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1: Classification of air cleanliness, 1999

ČSN 12 7010 – „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení „

ČSN 73 0548 – „ Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů „

ČSN 73 6058 – „ Hromadné garáže – Základní ustanovení „

ČSN 73 0872 – „ Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením „

ČSN EN 15423 – Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

ČSN 01 3454 – Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace

ČSN EN 12792 – Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

ČSN EN 13053 – Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí

ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

ČSN EN 15241 – Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách

ČSN EN 15242 – Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace

ČSN EN 15243 – Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky

ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (12/2000)

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé celky objektů.

3. 	Základní údaje

2.1 	Výpočtové stavy vzduchu vnější :

| Zimní výpočtové stavy : | Teplota : | - 15 | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entalpie : | - 13 | kJ.kg-1 s.v. |
| Letní výpočtové stavy : | Teplota : | + 32 | C |
|  | Entalpie : | + 56,5 | kJ.kg-1 s.v. |
| Nadmořská výška : |  | 230 | m n. m |
| Normální tlak vzduchu : |  | 96 | kPa |
| Součinitel znečištění atmosféry : |  | 4 |  |

2.2 	Přehled udržovaných parametrů mikroklima v místnostech :

Čisté prostory jsou navrženy s následujícími parametry dle ISO 14 644:

| Grade | Maximum permitted number of particles per m3 equal to or grater than the tabulated size |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | At rest |  | In operation |  |
|  | 0,5 μm | 5 μm | 0,5 μm | 5 μm |
| ISO 5 | 3 520 | 29 | 352 000 | 2 900 |
| ISO 7 | 352 000 | 2 900 | 3 520 000 | 29 000 |
| ISO 8 | 520 000 | 29 000 | Not defined | Not defined |

Poznámka: v situaci „v klidu“ (at rest) a „za provozu“ (in operation)

Parametry vnitřního prostředí v jednotlivých prostorech :

- čisté prostory tř. čistoty ISO 8, ISO 7 (místnosti s definovanou  třídou čistoty)

teplota	ti =  22 ± 2 °C

rel. vlhkost	ji = 45 ± 15 %

Kaskáda tlaků

dveře mezi prostory – propust  K/ISO8	min. 15 Pa,

dveře mezi prostory ISO8 – prostor ISO7 	min. 10 Pa,

Vyšší hodnoty Δp při zachování kaskády jsou přípustné. Pro vizuální kontrolu tlakových poměrů mezi jednotlivými místnostmi budou osazeny optické tlakoměry.

Uvedené parametry budou garantovány v odvodním potrubí vzduchu popř. v místnostech, kde budou umístěná regulační čidla.

Vzduchový výkon zařízení byl stanoven metodou průměrné intenzity výměny vzduchu pro jednotlivé místnosti s ohledem na instalovanou technologii. Vzduchový výkon klimatizačních zařízení v uvažovaných prostorách byl zohledněn tak, aby pracovní rozdíl teplot (rozdíl teploty přiváděného vzduchu a požadované teploty vzduchu v interiéru) byl max. dle druhu provozu 4 až 6°K. Dále bylo provedeno zohlednění tepelných zisků od technologie, které mají mít vliv na intenzitu výměny vzduchu a tím na celkový vzduchový výkon jednotlivých zařízení a na velikost klimajednotek, výměníků v klimajednotkách a množství energií - elektrické, topné a chladící vody.

2.3 Dimenzování zařízení z hlediska výměny čerstvého vzduchu :

Prostory, které umožňují cirkulaci vzduchu budou klimatizovány nebo větrány zařízeními pracujícími s min. 15% podílem venkovního vzduchu. Prostory, kde dochází nebo může dojít k úniku nebezpečných látek do klimatizovaných nebo větraných prostorů budou větrány nebo klimatizovány zařízeními pracujícími se 100% podílem venkovního vzduchu. Pro úsporu energií budou tato zařízení vybavena rekuperátory (rotačními výměníky se zařízením pro jejich případné čištění).

V prostorech, kde pobývají lidé je minimální množství přiváděného venkovního vzduchu dle nařízení vlády č.93/2012 Sb. :

pro práci převážně vsedě 				  50 m3/h osobu

pro práci převážně vstoje a při chůzi		  70 m3/h osobu

při těžké fyzické práci 					  90 m3/h osobu

U teplovzdušného větrání a klimatizace nesmí poklesnout podíl venkovního vzduchu pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu; přitom musí být dodrženy požadavky na přívod venkovního vzduchu pro osoby (m3/h na osobu).

Při venkovních teplotách vyšších než 26°C a nižších  než 0°C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemické látky nebo aerosoly v koncentraci vyšší než 5 %  PEL.

Požadavky na výměnu vzduchu v sanitárních a pomocných zařízeních:

šatny 								  20 m3h-1 na 1 šatní místo

umývárny							  30 m3h-1 na 1 umývadlo,

150 m3h-1 na 1 sprchu

záchody								  50 m3h-1 na 1 mýsu,

25 m3h-1 na 1 pisoár

čajová kuchyňka						  100 m3.h-1

úklidová komora						  5.x.h-1

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované části jsou navrženy:

1. Vnitřní prostor

Dle §2 je hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h = 50 dB.

Hodnota akustického tlaku navrženého vzduchotechnického zařízení nepřesáhne výše uvedenou hodnotu.

2. Venkovní prostor:

Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády 272/2011.

Dle § 11 nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku pro venkovní prostor činí LA = 50 dB. Korekce dle přílohy č. 3 pro tuto kategorii zdroje hluku je 0 dB. Celková přípustná hladina pak činí 50 dB.

Hodnota akustického tlaku navrženého vzduchotechnického zařízení nepřesáhne výše uvedenou hodnotu.

2.4 Filtrace vzduchu :

VZT zařízení určená pro prostory s třídami čistoty :

- třístupňová filtrace M5, F9 a H13

2.5 Klimatizační jednotky – provedení :

Klimatizační zařízení – jednotky budou splňovat následující požadavky na provedení pro osazení do ČP:

1.	Jednotlivé díly i zařízení jako celek jsou těsné (včetně regulačních klapek).

2.	Plášť jednotek (vnitřní i vnější povrch) je z hladkých povrchů bez výstupků a prohlubní (střední drsnost materiálu by neměla překročit 0,15 mm), s povrchovou úpravou umožňující dokonalou čistitelnost.

3.	Použité materiály, včetně těsnění jsou odolné proti mechanickým vlivům, abrazi, korozi a desinfekčním prostředkům. Materiály, případně části zařízení, nejsou zdrojem znečištění. Jako vhodné materiály je uvažován kvalitní pozinkovaný plech. Stěny pláště jsou dvojité s tepelnou a hlukovou izolací.

4.	Všechny části jednotky umožňují dokonalou čistitelnost - je možné snadné vysouvání všech vnitřních částí komor, nebo alespoň jejich snadná přístupnost.

5.	Filtrační vložky jsou těsné, snadno vyměnitelné, jsou umístěny tak, aby byla vyloučena kondenzace par ze vzduchu, podporující nárůst mikrobiální kontaminace a plísní.

6.	Každý filtrační stupeň má kontrolu tlakové ztráty - signalizaci zanášení filtrů.

7.	Všechny části zařízení, ve kterých se může tvořit kondenzát, mají odvodňovací otvory, nebo jsou umístěny ve spádované odvodňovací vaně. Zápachové uzávěrky jsou opatřeny zátkou pro možnost zalévání zápachové uzávěrky. K zabránění odsátí zápachové uzávěrky je odpadní potrubí standardně přerušeno kalichem nebo přes podlahovou vpusť. Elektrické kabelové rozvody jsou vodotěsné, v provedení do agresivního prostředí.

8.	Výměníky jsou dodávány v provedení Cu-Al nebo Fe, pro lepší čistitelnost je zvětšena rozteč lamel.

9.	Vhodným osazením výměníků je zajištěno odvlhčování vzduchu.

10.	Ventilátory jsou z pozink. plechu. Umístěny jsou mezi 1. a 2.stupněm filtrace.

11.	Oběhový vzduchu prochází všemi stupni filtrace v klimajednotce.

12.	Je řešeno pružné uložení všech zdrojů chvění a kvalitní tlumení do základů.

13.	Pouze v omezené míře je používáno plastových částí, na kterých se vlivem elektrostatického náboje může hromadit prach, nebo které by za příznivých tepelně vlhkostních podmínek mohly být živnou půdou pro růst mikrobiální kontaminace.

2.6 Vlhčení vzduchu :

Vlhčení přívodního vzduchu je zajištěno parou pomocí distribučních trubic umístěných do vlhčících komor klimajednotek.

Příprava čisté páry bude řešena prostřednictvím el. vyvíječů páry pro jednotlivá zařízení.

2.7 Distribuce vzduchu :

Přívod vzduchu do prostor je řešen přes koncové elementy s horizontálním vířivým výtokem vzduchu nebo textilní vyústky. U prostor s definovanou třídou čistoty bude v koncovém elementu osazen 3.stupeň filtrace tř. H13. Koncové elementy budou osazeny v podhledu jednotlivých místností, případně osazeny kanálové filtry s tř.filtrace H13.

Rozmístění koncových elementů je navrženo tak, aby upravený vzduch byl přiváděn do míst s požadavky nejvyšší třídy čistoty prostředí a odváděn v místech s předpokládanou nejvyšší koncentrací škodlivin.

Do přívodního potrubí jsou osazeny elektrické zónové dohřívače vzduchu, které budou zajišťovat dohřev vzduchu pro místnosti s nižšími tepelnými zisky.

Odvod vzduchu je proveden přes regulační mřížky osazené do kanálů z kovových sendvičových příček nebo vzt potrubí nebo přes regulační vyústky s nástavci, které jsou osazeny v podhledu.

2.8 VZT potrubí :

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová vzt potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu.

Čtyřhranné vzt potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové. Potrubí a příslušenství bude dodáno v třídě těsnosti „B“ dle EN12 237 (tato třída odpovídá III. skupině těsnosti dle PK 12 0036).

Jednotlivé distribuční prvky vzduchu jsou napojeny pomocí ohebného (flexo) kruhového potrubí.

2.9 Izolace :

Izolace hlukové, protipožární a tepelné. Hlukově budou izolovány vzduchovody od zdroje hluku po tlumiče hluku.

Tepelně budou izolována přívodní vzduchotechnická potrubí od sání k VZT jednotkám (izolace tl. 40mm).

Vzduchovody vedené ve venkovním prostředí budou izolovány tepelnou izolací s oplechováním.

Protipožárně budou izolovány transitní vzduchovody, tj. potrubí, které prochází přes jiný požární úsek než je určeno.

# 4. 	Popis zařízení :

| Zařízení č. 1 - | Klimatizace mikrobiologické laboratoře - ČP ISO 8, ISO 7 |
| --- | --- |
|  | Montážní, spojovací a těsnící mat. |
|  | Nátěry |
|  | Lešení |
|  | Izolace tepelné, protipožární |
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) |

Zařízení č. 1 – Klimatizace mikrobiologické laboratoře - ČP ISO 8, ISO 7

Čisté prostory mikrobiologické laboratoře tř. čistoty ISO8 a ISO 7 budou klimatizovány sestavnou jednotkou ve venkovním hygienickém provedení umístěnou na OK na střeše spojovací chodby budov. Tato jednotka slouží pro udržování požadovaných parametrů čistého prostoru.

V jednotce bude směšován vzduch cirkulační (odsátý z ČP) se vzduchem venkovním. Podíl venkovního vzduchu 15%). Smíchaný vzduch bude dále v jednotce filtrován v prvním stupni filtrace (M5), podle potřeby chlazen (odvlhčován) chladičem – přímým výparníkem, případně dohříván el. ohřívačem na požadovanou teplotu. Dále přívodním ventilátorem přes druhý stupeň filtrace (F9) na výstupu z jednotky dopravován těsným tmeleným potrubím přes 3. stupeň filtrace třídy H13 umístěným v čistých nástavcích v podhledu. Odsávání vzduchu z místností s definovanou třídou čistoty bude regulovatelnými mřížkami, které budou umístěny u podlahy v kanálech z čistých příček nebo potrubí. Odváděný vzduch z čistých prostorů bude veden těsným potrubím do odvodní části jednotky odvodním ventilátorem a směšován. Pro zabránění přenosu hluku a dodržení hlukových limitů budou v potrubí osazeny kulisové tlumiče hluku.

Technické parametry zařízení – viz SSaZ VZT 102.

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol na montáži, těsnící a spojovací materiál. Vzdálenost závěsů potrubí max. 3 m.

Lešení

Pro montáž vzt zařízení, potrubí a příslušenství je uvažováno s prostorovým lešením a lehkým pracovním lešením o výšce pracovní podlahy do 3,5 m.

Izolace tepelné

Tepelnou izolací s uzavřenou buněčnou strukturou a Al polepem  bude opatřeno přívodní potrubí pro sekundární balení. VZT potrubí ve venkovním prostoru VZT jednotky pro ČP bude izolováno minerální plstí s oplechováním

Hodinové zúčtovací sazby

Náklady na tyto práce :

- přizpůsobení vzt zařízení a potrubí vč. příslušenství vlivem návaznosti na stavbu a technologická zařízení

- zhotovení části potrubí na montáži

- ostatní drobné úpravy

# 5. 	Požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora

Pro vzduchotechnická zařízení jsou nárokovány tyto energie :

| Elektrická energie : | 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 V / 50 Hz |  |  |  |
| Chladící médium | R410A |  |  |  |
| Potřeby energií : |  |  |  |  |
| Elektrická energie : | Celkem : | Ni = | 18,4 | kW |
| z toho el. ohřívače |  | QT = | 9 | kW |
| Chladící výkon | Celkem : | QCH = | 11 | kW |

# 6. 	Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby ve větraných místnostech nebyly překročeny hodnoty hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve znění platných předpisů.

Zařízení jsou opatřena tlumiči hluku.

Pro omezení přenosu chvění jsou provedena tato opatření :

pružné uložení ventilátorů vzduchotechnických jednotek je řešeno již v jejich konstrukci

jednotky a ventilátory jsou na sání a výtlaku opatřeny pružnými tlumícími vložkami.

Vnitřní prostředí

Ve větraných a chlazených místnostech se nepracuje se zdraví škodlivými látkami.

# 7. 	Požární bezpečnost

Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s ČSN 73 08 72 – ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Vzduchotechnická zařízení jsou zhotovena z nehořlavých hmot a v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi budou osazeny protipožární klapky.

# 8. 	Ochrana životního prostředí

Ve větraných a chlazených místnostech se nepracuje se zdraví škodlivými látkami.

# 9. 	Bezpečnost při realizaci a používání

Při prohlídce, revizi a údržbě všech vzduchotechnických zařízení je nutné zajistit jejich odpojení od el. sítě. Všechna vzduchotechnická zařízení musí být řádně uzemněna. Za bezpečnost při práci je odpovědný dodavatel ve smyslu platných předpisů, respektive montér provádějící montáž. Za bezpečnost provozu vzt zařízení ručí uživatel, případně zaměstnanec, který má dozor nad provozem zařízení. Pro tento účel platí provozní a bezpečnostní předpisy spolu s předpisy pro obsluhu el. zařízení.

Nejdůležitější předpisy : 	- hygienické předpisy

- předpisy o bezpečnosti práce na pracovišti

Montáž vzt zařízení bude probíhat v návaznosti na montáž ostatního zařízení. Je třeba respektovat:

- umístění technologických zařízení

- potrubí rozvodů a instalací

- osvětlení

- elektroinstalace

Během zkušebního provozu zaučí dodavatel obsluhu v používání, obsluze a údržbě zařízení a předá příslušné písemné návody. Vzhledem k jednoduchosti obsluhy není potřeba samostatného pracovníka na obsluhu.

Pro bezporuchový chod je nutné provádět pravidelné prohlídky a údržbu vzt zařízení a příslušenství.

Pro obsluhu a údržbu platí provozní předpisy dodané v technické dokumentaci od dodavatele (výrobce).

# 10. 	Požadavky na navazující profese

M+R

Elektronický systém automatické regulace vzt zařízení pro ČP zajistí :

- automatickou regulaci teploty

- automatickou regulaci vlhkosti

- automatickou regulaci přetlaku

- spouštění vzt zařízení do chodu

- signalizace poruchy VZT zařízení

Elektro

Připojení el. motorů ventilátorů na el. energii, jejich ovládání a jištění.

Uzemnění všech vzt zařízení a potrubí. U pružných vložek jejich překlenutí lanky.

Vodo - topo

Odvod kondenzátu od chladičů jednotek.

Stavba

Zhotovení a zapravení prostupů přes stavební konstrukce pro vzt potrubí a zařízení.

# 11. 	Závěr

Vzduchotechnická zařízení budou pracovat za předpokladu, že budou dodána a namontována dle projektové dokumentace, řádně zaregulována a vyzkoušena ve zkušebním provozu.

Datum . 30. 7. 2021

Vypracoval :    Ing. Andrea   S t r a t i l í k o v á

Kontroloval :     Ing. René   H o r á k