## VZT
Poz. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hmotnost kg
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celkem
Zařízení č. 1 - Klimatizace mikrobiologické laboratoře - ČP ISO 8, ISO 7
1.01 | Sestavná přívodní a odvodní jednotka ve venkovním provedení v sestavě | kpl | 1 |  |  |  | 875 | 875
Přívodní část :
- čelní stěna osazena žaluziovou klapkou a připojovacím rámem
- multifunkční komora osazená žaluziovou klapkou
- komora kapsového filtru F5
- komora přívodního ventilátoru
V = 4 000 m3/hod, Δp exter. = 850 Pa
Ni = 3,90 kW, I = 6,20 A, 3x400 V / 50 Hz,
- komora chladiče - přímý výparník vč. eliminátoru kapek
QCH = 11,00 kW, R410A
sifon pro odvod kondenzátu
- multifunkční komora
- komora elektrického ohřívače
QT = 9,00 kW
- komora s rámem čidel
- multifunkční komora
- komora kapsového filtru F9
- čelní stěna osazena připojovací přírubou na potrubí a pružnou vložkou
Odvodní část :
- čelní stěna osazena připojovací přírubou na potrubí a pružnou vložkou
- komora kapsového filtru F5
- komora ventilátoru
V = 3 600 m3/hod, Δp exter. = 350 Pa
Ni = 2,40 kW, I = 3,90 A, 3x400 V / 50 Hz,
- čelní stěna osazena žaluziovou klapkou a připojovacím rámem
| Ocelová nosná pozink. konstrukce pod jednotky vč. zábradlí | kpl | 1 |  |  |  | 950 | 950
| Montáž | kpl | 1
1.02 | Venkovní kondenzační jednotka vč. komunikačního modulu | kpl | 1 |  |  |  | 82 | 82
Ni = 3,10 kW, I = 13,40 A, 1x230 V / 50 Hz,
QCH,max = 11,00 kW, QT,max = 12,10 kW, R410A
| - Cu potrubí chladícího okruhu, izolace, chladivo R410A, pájka, mont. materiál | bm | 15 |  |  |  | 0.8 | 12
| Montáž | kpl | 1
1.03 | Kulisový tlumič hluku KTH 560 x 800 / 1 000 | kpl | 1 |  |  |  | 64 | 64
se 3 ks kulis tlumiče hluku KU - 100 x 800 / 1 000
| Montáž | kpl | 1
1.04 | Kulisový tlumič hluku KTH 630 x 500 / 1 000 | kpl | 2 |  |  |  | 48 | 96
se 3 ks kulis tlumiče hluku KU - 100 x 500 / 1 000
| Montáž | kpl | 2
1.05 | Regulátor konstantního průtoku se servem TVT - Easy / 400 x 300 | ks | 1 |  |  |  | 11 | 11
Vmax = 2 200 m3/h , Vmin = 1 100 m3/h
| Montáž | ks | 1
1.06 | Regulátor variabilního průtoku se servem TVR - Easy / 250 /D2 | ks | 1 |  |  |  | 3.3 | 3.3
Vmax = 1 040 m3/h , Vmin = 520 m3/h
| Montáž | ks | 1
1.07 | Regulátor variabilního průtoku se servem TVR - Easy / 200 /D2 | ks | 1 |  |  |  | 2.6 | 2.6
Vmax = 400 m3/h , Vmin = 200 m3/h
| Montáž | ks | 1
1.08 | Regulátor variabilního průtoku se servem TVR - Easy / 160 /D2 | ks | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
Vmax = 200 m3/h , Vmin = 100 m3/h
| Montáž | ks | 1
1.09 | Regulátor variabilního průtoku se servem TVR - Easy / 125 /D2 | ks | 1 |  |  |  | 1.7 | 1.7
Vmax = 160 m3/h , Vmin = 80 m3/h
| Montáž | ks | 1
1.10 | Čistý nástavec CGF-H M / 587 / K | ks | 7 |  |  |  | 16.5 | 115.5
| Vyústka C 587 S | ks | 7 |  |  |  | 1.2 | 8.4
| Filtrační vložka ABSOFIL (H14) 575/575/78 - 540 PU | ks | 7 |  |  |  | 5.6 | 39.2
| Kazeta LS 625/625 s otvorem 589/589 | ks | 7 |  |  |  | 0.5 | 3.5
| Montáž | kpl | 7
1.11 | Čistý nástavec CGF-H M / 470 / K | ks | 1 |  |  |  | 13.5 | 13.5
| Vyústka C 470 S | ks | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Filtrační vložka ABSOFIL (H14) 457/457/78 - 220 PU | ks | 1 |  |  |  | 4.1 | 4.1
| Kazeta LS 625/625 s otvorem 472/472 | ks | 1 |  |  |  | 0.7 | 0.7
| Montáž | ks | 1
1.12 | Čistý nástavec CGF-H M / 318 / K | ks | 1 |  |  |  | 8 | 8
| Vyústka C 318 S | ks | 1 |  |  |  | 0.8 | 0.8
| Filtrační vložka ABSOFIL (H14) 305/305/78 - 150 PU | ks | 1 |  |  |  | 2.6 | 2.6
| Kazeta LS 625/625 s otvorem 320/320 | ks | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9
| Montáž | kpl | 1
1.13 | Čistý nástavec CGF-V 0 / 318 / K | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| Vyústka C 318 S | ks | 1 |  |  |  | 0.8 | 0.8
| Filtrační vložka ABSOFIL (H14) 305/305/78 - 50 PU | ks | 1 |  |  |  | 2.8 | 2.8
| Montáž | kpl | 1
1.14 | Vyústka NOVA - A - 1 - 4 - 500x400 - RS1 - UR - H - RAL9010 | ks | 2 |  |  |  | 4.45 | 8.9
| Montáž | ks | 2
1.15 | Vyústka NOVA - A - 1 - 4 - 1000x200 - RS1 - UR - H - RAL9010 | ks | 1 |  |  |  | 4.97 | 4.97
| Montáž | ks | 1
1.16 | Vyústka NOVA - A - 1 - 4 - 500x150 - RS1 - UR - H - RAL9010 | ks | 1 |  |  |  | 2.1 | 2.1
| Montáž | ks | 1
1.17 | Vyústka NOVA - A - 1 - 4 - 325x125 - RS1 - UR - H - RAL9010 | ks | 1 |  |  |  | 1.29 | 1.29
| Montáž | ks | 1
1.18 | Odvodní plastový talířový ventil Balance-E 200 vč. RFU 200 | ks | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Montáž | ks | 1
1.19 | Regulační klapka ruční 315 x 180 | ks | 1 |  |  |  | 3 | 3
| Montáž | ks | 1
1.20 | Regulační klapka 160 x 160 | ks | 1 |  |  |  | 2 | 2
| Montáž | ks | 1
1.21 | Regulační klapka 140 x 160 | ks | 1 |  |  |  | 2 | 2
| Montáž | ks | 1
1.22 | Regulační klapka 450 x 125 | ks | 1 |  |  |  | 3 | 3
| Montáž | ks | 1
1.23 | Regulační klapka D125 | ks | 1 |  |  |  | 0.7 | 0.7
| Montáž | ks | 1
1.24 | Regulační klapka D280 | ks | 1 |  |  |  | 2.7 | 2.7
| Montáž | ks | 1
1.25 | Ohebná hadice Sonoflex Ø280 | bm | 2 |  |  |  | 0.8 | 1.6
| Montáž | bm | 2
1.26 | Ohebná hadice Sonoflex Ø250 | bm | 9 |  |  |  | 0.73 | 6.57
| Montáž | bm | 9
1.27 | Ohebná hadice Sonoflex Ø200 | bm | 3 |  |  |  | 0.54 | 1.62
| Montáž | bm | 3
1.28 | Ohebná hadice Sonoflex Ø160 | bm | 4 |  |  |  | 0.53 | 2.12
| Montáž | bm | 4
1.29 | Ohebná hadice Sonoflex Ø125 | bm | 2 |  |  |  | 0.51 | 1.02
| Montáž | bm | 2
1.30 | Pružná vložka 450 x 125 | ks | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Montáž | ks | 1
1.31 | - 1.49 Neobsazeno
1.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného
plechu dle ON 12 0405 - vymývané, těsné, tmelené
| - do obvodu 3500/100% tvar. | bm | 3 |  |  |  | 38 | 114
| - montáž | bm | 3
| - do obvodu 2630/40% tvar. | bm | 3 |  |  |  | 29 | 87
| - montáž | bm | 3
| - do obvodu 1890/70% tvar. | bm | 5 |  |  |  | 19 | 95
| - montáž | bm | 5
| - do obvodu 1500/40% tvar. | bm | 2 |  |  |  | 15 | 30
| - montáž | bm | 2
1.51 | Přívodní kruhové potrubí SPIRO
| - do Ø 400 | bm | 3 |  |  |  | 6.56 | 19.68
| montáž | bm | 3
| - do Ø 355 | bm | 4 |  |  |  | 5.41 | 21.64
| montáž | bm | 4
| - do Ø 315 | bm | 2 |  |  |  | 4.81 | 9.62
| montáž | bm | 2
| - do Ø 250 | bm | 6 |  |  |  | 3.18 | 19.08
| montáž | bm | 6
| - do Ø 200 | bm | 4 |  |  |  | 2.56 | 10.24
| montáž | bm | 4
| - do Ø 160 | bm | 4 |  |  |  | 2.02 | 8.08
| montáž | bm | 4
| - do Ø 125 | bm | 2 |  |  |  | 1.41 | 2.82
| montáž | bm | 2
1.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného
plechu dle ON 12 0405
| - do obvodu 3500/100% tvar. | bm | 3 |  |  |  | 35 | 105
| - montáž | bm | 3
| - do obvodu 2630/40% tvar. | bm | 4 |  |  |  | 29 | 116
| - montáž | bm | 4
| - do obvodu 1890/30% tvar. | bm | 18 |  |  |  | 19 | 342
| - montáž | bm | 18
| - do obvodu 1500/40% tvar. | bm | 2 |  |  |  | 15 | 30
| - montáž | bm | 2
| - do obvodu 1050/30% tvar. | bm | 3 |  |  |  | 10 | 30
| - montáž | bm | 3
1.53 | Odvodní kruhové potrubí SPIRO
| - do Ø 280 | bm | 4 |  |  |  | 4.28 | 17.12
| montáž | bm | 4
| - do Ø 160 | bm | 2 |  |  |  | 2.02 | 4.04
| montáž | bm | 2
| - do Ø 125 | bm | 2 |  |  |  | 1.41 | 2.82
| montáž | bm | 2
| Zařízení č.1 - celkem | [6 empty] | 3418.33
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 500 |  |  |  | 1 | 500
| Zhotovení závěsů | kg | 500
| Montáž závěsů | kg | 500
| Spojovací materiál | kg | 150 |  |  |  | 1 | 150
| Těsnící materiál | kg | 35 |  |  |  | 1 | 35
| Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem | [6 empty] | 685
Nátěry
Nátěry kovových konstrukcí syntetické
| - příslušenstvím vně objektu | m2 | 10 |  |  |  | 0.5 | 5
| - základní 1 x S 2008 | m2 | 10 |  |  |  | 0.8 | 8
- dvojnásobný 2 x S 2013
| - potrubí s příslušenstvím uvnitř objektu | m2 | 0
| - základní 1 x S 2300 | m2 | 0
- dvojnásobný 2 x S 2321, RAL 9010 (bílá)
Poznámka :
Odstín všech nátěrů podle požadavku
architektonického řešení.
| Nátěry celkem | [6 empty] | 13
Izolace tepelné
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce 40 mm s Al polepem
| - dodávka | m2 | 0 |  |  |  | 5 | 0
| - montáž | m2 | 0
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce 60 mm s Al polepem
| - dodávka | m2 | 20 |  |  |  | 6 | 120
| - montáž | m2 | 20
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce 100 mm vč. oplechování
| - dodávka | m2 | 40 |  |  |  | 14 | 560
| - montáž | m2 | 40
| Tepelné izolace celkem | [6 empty] | 680
Lešení
| Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 60 |  |  |  | 5 | 300
| Lešení prostorové vč. podlážek | m3 | 80 |  |  |  | 6 | 480
| Lešení celkem | [6 empty] | 780
HZS
Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického
| potrubí na stavbě | hod | 10
HZS celkem
REKAPITULACE
| Zařízení č. 1 - Klimatizace mikrobiologické laboratoře - ČP ISO 8, ISO 7 | [6 empty] | 3418.33
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | [6 empty] | 685
| Nátěry | [6 empty] | 13
| Izolace tepelné | [6 empty] | 680
| Lešení | [6 empty] | 780
HZS
Dopravné
Přesun zařízení
Přesun potrubí
Komplexní zkoušky
Kompletační činnost
Vedlejší rozpočtové náklady
| Součet | [6 empty] | 5576.33
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | ,- Kč
| DPH | [5 empty] | ,- Kč
| CELKEM vč. DPH | [5 empty] | ,- Kč

## ČP
Poz. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hmotnost kg |  | 1
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celkem
Vestavba ČP
2.01 | Kovová sendvičová příčka panelová - tl.60 mm určená do čistých prostor.Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu,oboustranně povrchově upraveného polyesterovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou.Panely jsou kotveny do podlahy pomocí basic profilu výšky 50 mm,v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající stropní konstrukci.V panelech jsou dle potřeby osazeny průchodky pro rozvod elektro a médií.Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou samonosné a vodivě propojené na uzemnění objektu.Panely budou vytaženy 100 mm nad dobíhající podhled.Všechny spáry budou zatmeleny tmelem,jehož odstín odpovídá odstínu příček.Barevnost RAL 9010 (bílá) / RAL 9010 (bílá)
|  | m2 | 24 |  |  |  | 20 | 480
2.02 | Kovová sendvičová příčka panelová - obkladová tl.32 mm určená do čistých prostor pro obklady stávajících stěn a sloupů.Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu,z pohledové strany povrchově upraveného polyesterovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou.Panely jsou kotveny do podlahy pomocí basic profilu výšky 50 mm,v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající stropní a stěnové konstrukci.Panely budou pospojovány vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu.Rozvody médií budou vedeny dle potřeby za panelem.Panely budou vytaženy 100 mm nad dobíhající podhled.Všechny spáry budou zatmeleny tmelem,jehož odstín odpovídá odstínu příček.Barevnost pohledové strany RAL 9010 (bílá) / zadní strany pozink.
|  | m2 | 44 |  |  |  | 16 | 704
2.03 | Kovové sendvičové dveře otevíravé, jednokřídlové, 800x2000 mm, levé, plné,tl.60 mm, zárubeň do kovové příčky tl.50mm, kování klika+klika (nerez),zámek FAB,barva křídla RAL 9010 a zárubně RAL 9010.S úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.
|  | ks | 2 |  |  |  | 36 | 72
2.04 | Kovové sendvičové dveře otevíravé, jednokřídlové, 800x2000 mm, pravé, plné,tl.60 mm, zárubeň do kovové příčky tl.50mm, kování klika+klika (nerez),zámek FAB,barva křídla RAL 9010 a zárubně RAL 9010.S úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.
|  | ks | 1 |  |  |  | 36 | 36
2.05 | Kovové sendvičové dveře otevíravé, jednokřídlové, 900x2000 mm, levé, plné,tl.60 mm, zárubeň do kovové příčky tl.50mm, kování klika+klika (nerez),zámek FAB,barva křídla RAL 9010 a zárubně RAL 9010.S úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.
|  | ks | 3 |  |  |  | 38 | 114
2.06 | Celoprosklený okenní panel 1500x1500 mm do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním.
|  | ks | 2 |  |  |  | 66 | 132
2.07 | Celoprosklený okenní panel 1200x1750 mm do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním.
|  | ks | 3 |  |  |  | 75 | 225
2.08 | Samorozlévací, hladká cementová stěrkovací hmota, 4,2 kg/m2 - tl. 3 mm (UZIN NC 170)
|  | m2 | 60 |  |  |  | 4.2 | 252
2.09 | Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel univerzální, pro lepení PVC podlahovin, 300-400g/m2
|  | m2 | 60 |  |  |  | 0.35 | 21
2.10 | Homogenní vinylová podlahovina s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou, tl. 2 mm s klasifikací třídy zatížení , stupeň 43 - průmyslová oblast, protiskluznost R9. (Tarkett Granit)
|  | m2 | 60 |  |  |  | 5 | 300
2.11 | Litá stěrka, včetně samonivelační podkladní vrstvy | m2 | 5 |  |  |  | 6 | 30
2.12 | Lehký kovový podhled se skrytým rastrem a systémem zavěšení.Podhled je kazetový 625x625 mm, kazety jsou uchyceny v samosvorném narážecím profilu pomocí zacvaknutí.Profily kotvit pomocí táhel do stropní konstrukce.Kazety z oboustranně zinkovaného plechu,povrchově upraveného polyuretanovým lakem RAL 9010(bílý).Včetně lemovacích a kotvících prvků.
|  | m2 | 36 |  |  |  | 22 | 792
2.13 | Skládaný minerální strop | m2 | 2 |  |  |  | 20 | 40
2.14 | Zápustné LED svítidlo, podhledové M600, optický mikroprizmatický kryt, elektronický předřadník, 4x18,0 W, krytí IP65
|  | ks | 9 |  |  |  | 5 | 45
2.15 | Zápustné LED trubicové svítidlo, podhledové | ks | 1
[7 empty] | 5 | 0
2.16 | Aktivní prokládací kabina o vnitřním rozměru 500 x 500 x 500, s prosklenými dvířky proti sobě.
|  | kpl | 1 |  |  |  | 45 | 45
2.17 | Pomocné OK, montážní mat. | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Vestavba ČP - celkem | [6 empty] | 3488
REKAPITULACE
| Vestavba ČP | [6 empty] | 3488
Dopravné
Přesun zařízení
Komplexní zkoušky
Kompletační činnost
Vedlejší rozpočtové náklady
| Součet | [6 empty] | 3488
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | ,- Kč
| DPH | [5 empty] | ,- Kč
| CELKEM vč. DPH | [5 empty] | ,- Kč