P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Obříství, oprava potrubí DN 300-200

| Zpracoval: | - XXXXXXXXXXXXXXX - Strojní technik závodu 3 dne: 24. 6. 2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | - XXXXXXXXXXXXXXX, - vedoucí PS Roudnice nad Labem dne: |  |
| Projednal: | - XXXXXXXXXXXXXXX - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n. L. - dne: |  |
| Vyhlásil: | XXXXXXXXXXXXXXX ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | VD Obříství, oprava potrubí DN 300-200 |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | VD Obříství, Labe, 843,504 |
| číslo DM | 9051003456 |
| identifikátor ISYPO | 400038900 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Při kontrole jezu na vodním díle Obříství, bylo zjištěno, poškozené potrubí sloužící k přivedení vody z potrubí DN 300 do dolní vody DN 200 u středního pilíře. Toto potrubí je silně poškozeno korozí a v místě přechodu DN300 a DN 200 je prokorodováno v délce 10 mm, kde dochází k úniku vody do komunikační chodby. V současné době je potrubí ucpáno dřevěným kolíkem. Toto potrubí je nutné opravit z důvodu hrozící ho zatopení komunikační chodby. Jedná se cca o 2 m dlouhé potrubí, které se skládá z pěti přírub v průměru DN 300 – 200 - 80. (Před zahájením prací je nutné, aby si zhotovitel proměřil stávající příruby.)

Účelem opravy je uvedení jezu do bezpečného a provozuschopného stavu a eliminace dalších možných škod na jezu.

- Popis předmětu veřejné zakázky:

Požadujeme opravit formou výměny - příruby a potrubí DN 300 – 200 - 80 mm.

Rozsah opravy:

- potápěčské práce (utěsnění potrubí)

- demontáž a montáž,

- oprava (výměna) 5x příruby potrubí DN 300 -200 - 80

- oprava (výměna) T kusu včetně kolena (DN ~ 300, DN ~200)

- výměna těsnění

- funkční zkouška

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele:

Opravou části potrubí dojde k odstranění poruchy na potrubí hydrostatického jezu.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:

Pokud nebude závada odstraněna, hrozí, že dojde k uvolnění dřevěné zátky na potrubí a může dojít k zaplavení komunikační chodby a odstavení celého vodního díla.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Jedná se o provozně složitou výměnu hlavních částí potrubí a pro bezpečné provedení opravy je nutné provést opravu odbornou firmou, která má zkušenosti s obdobnou prací.

K provedení opravy jsou třeba úřední zkoušky na trubky dle ISO EN 9606-1 nejlépe v poloze H-L045, s více vrstvy a pro daný materiál, průměr a tloušťku stěny svařovaných trubek, svářeči musí splňovat základní požadavky směrnice 2014/68/EU (PED), protože trubky jsou, nebo budou pod tlakem, těmito zkouškami (certifikáty) nejsou naši pracovníci vybaveni..

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

Předpoklad realizace v r. 2022

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění,  který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků):

VD Obříství je zařazeno do III.kategorie  z hlediska TBD.

Není potřeba provádět v rámci přípravy záměru hodnocení VH majetku dle OS 14/2018.

Před zahájením prací je nutné, aby si zhotovitel proměřil stávající příruby.

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Navržená oprava nevyžaduje napojení na komunikační sítě, kanalizaci a vodovod. Rovněž nebude, v souvislosti se zprovozněním, nutno provést přeložky komunikací, sítí technického vybavení apod. V případě potřeby napojení na el. energii si zhotovitel zajistí podružné měření. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, zajistí zhotovitel veškeré zařízení a pracoviště tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Údaje o výskytu chráněných území nejsou v tomto případě relevantní.

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Jedná se o opravu vodního díla, jejímž cílem je odstranění zjištěných závad a zajistit tak bezpečný provoz vodního díla a prodloužení jeho životnosti. Oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí.

- majetkoprávní vztahy:

Opravné práce budou probíhat pod dozorem obsluhy jezu a dle jejich pokynů. Termín prací bude předem oznámen provozovateli MVE.

Veškerá práce budou probíhat na pozemcích státního podniku, p.p.č 313 (vodní dílo jez). Viz příloha katastrální mapy.

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Pravidelné prohlídky, údržbu a ostatní provozní činnost budou zajišťovat pracovníci Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n.L., VD Obříství, v rámci cyklické údržby vodního díla a provozních nákladů aktuálního plánu závodu Roudnice nad Labem.

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Jedné se o opravu části stávajícího zařízení. Zabezpečení  provozu bude probíhat standardně jako před opravou.

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Pro realizaci nejsou nutné mimořádné manipulace. Realizaci je možné provést pouze při průtoku do 200 m3/s.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Tento bod se netýká opravy

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

Stavba není dělena na stavební objekty a provozní soubory-.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Tento bod se netýká opravy

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Oprava bude hrazena z prostředků státního podniku Povodí Labe, z tohoto důvodu se tento bod záměru netýká.

Přílohy

- Situace z katastrální mapy

- Výpis z katastru nemovitostí

- Fotodokumentace

- Plavební mapa

- Schéma jezu

- Situace z katastrální mapy

- Výpis z katastru nemovitostí

- Fotodokumentace

4) Plavební mapa – situace

- Schéma jezu