ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ELEKTRO

ROZSAH PLNĚNÍ SLUŽEB SPRÁVY ELEKTRO (dále jen „služby“ nebo také „údržba“)

ELEKTRO – SILNOPROUD – rozvaděče, rozvody

Základní cíl

Zajištění napájení objektu a jeho jednotlivých částí elektřinou v souladu a s platnými předpisy a normami.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za provoz a údržbu elektro zařízení (všech jeho částí), v souladu s dále specifikovanými podmínkami. Součástí údržby je pravidelná preventivní kontrola a údržba, odstranění poruch, oprava nebo výměna vadných částí včetně jejich likvidace, povinné revize včetně oprav po revizích.

Dodavatel zajistí provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze (zajistí objednatel) a údržbě elektro zařízení.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a deník údržby včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy. Pravidelná kontrola deníku údržby při týdenních kontrolních dnech, nepravidelná na výzvu objednatele.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil na vstupním školení při nástupu k výkonu služby.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy na zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Na základě vlastních pravidelných kontrol a na základě nahlášených požadavků objednatele provádí dodavatel údržbu stanoveným způsobem (minimalizace narušení činnosti uživatelů objektu) a včas (minimalizace doby poruchy příslušného zařízení nebo dílu osvětlení).

V rámci aspektů odpovědného zadávání objednatel požaduje, aby dodavatel zajistil ekologickou likvidaci elektro odpadu (včetně veškerého odpadu po pracích souvisejících s výměnou elektro materiálu – drobné stavební práce).

Četnost

Pravidelné kontroly a preventivní údržba – viz. dále standardy

Povinné zkoušky a revize - v souladu s platnými normami

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržba v souladu se stanoveným plánem, který bude pravidelně aktualizován na týdenních kontrolních dnech

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy - hlášení – výkazy)

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) - Evidenční záznam – formulář testu zařízení

Povinná revize - Evidenční záznam v souladu s platnou normou

Poznámka – ostatní

ČSN EN 60745 – Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost

ČSN 3 EN 62305 1-4, 33 2000-5-54, dále související normy a předpisy.

ČSN 33 2000-6 ed. 2  Elektrická instalace nízkého napětí, část 6: Revize.

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

Elektrická zařízení – za provozovaná elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy jsou považována všechna elektrická zařízení. Proto jejich bezpečnost a provozuschopnost musí být ověřována revizemi a průběžně musí být prováděna údržba včetně kontrol ve stanovených lhůtách a stanoveném rozsahu. Kontroly a jednotlivé úkony jsou předepsány u každého druhu zařízení. Lhůty jsou maximální, a proto jsou závazné dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2 (doporučené revizní lhůty).

Revize – cílem je prokázat, že elektrické zařízení odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům norem a v jednotlivých případech také dalším platným předpisům pro dané zařízení.

Vyhrazená elektrická zařízení, která podléhají zákonu Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Všeobecně se za vyhrazená elektrická zařízení elektro (dále jen VTZ) považují ta zařízení, která mohou způsobit zvýšení ohrožení života, zdraví nebo majetku. Proto výrobci, projektanti a provozovatelé mají zvláštní povinnosti, uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce u těchto VTZ. Nad dodržováním těchto předpisů dohlíží pracovníci státních orgánů Inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen IBP).

Jedná se zejména o tato zařízení:
a/ pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie
b/ určené pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
c/ určené pro ochranu před účinky elektrostatické elektřiny

Standardy údržby technologií – elektro

Elektro – silnoproudé rozvody a zařízení

Pojmy

Elektro – zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů.

Hromosvod - zařízení sloužící k ochraně budov před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny, ČSN EN 62305-1 ed.2.

Elektro NN

-	Soustava vodičů a jiných prvků, kterou může protékat v izolované soustavě mezi vodiči elektrický proud od napětí 50 V do napětí max. 1000 V včetně.

-	Silová zařízení sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie a k její přeměně v práci nebo jiný druh energie (Účelem silových zařízení je využití elektřiny jako formy energie).

Elektro VN:

-	Soustava vodičů a jiných prvků, kterou může protékat v izolované soustavě mezi vodiči elektrický proud od napětí 1kV a menší než 52 kV.

Zajištění provozu a údržby

Dodavatel zodpovídá za řádný provoz a užívání zařízení. Za tím účelem:

- provádí v plném rozsahu preventivní údržbu, odstraňuje poruchy a havárie,

- zpracovává plán údržby,

- vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci,

- zajišťuje periodické zkoušky, kontroly, revize a odborné prohlídky stanovené v provozním řádu budovy a příslušných právních předpisech.

Údržbové činnosti

jsou prováděny při pravidelných kontrolách objektů, maximálně v roční frekvenci:

- pravidelná kontrola rozvaděčů vyčištění od prachu a nečistot včetně dotažení spojů – 1x ročně

- pravidelná kontrola a dotahování spojů zásuvek a vypínačů – 1x ročně

- pravidelná kontrola pohyblivých přívodů včetně výměny poničených – 1x ročně

- pravidelná kontrola rozvodů NN uložené na omítce nebo v kabelových žlabech – 2x ročně

- pravidelná prohlídka světelných zdrojů výměna nefunkčních prvků včetně zpětného odběru a likvidace – četnost dle příslušné kategorie objektů (provádí se v rámci běžné údržby)

- kontrola a seřízení kompenzačních automatik transformátorů T1 a T2 1x měsíčně – deník údržby

ÚDRŽBA A REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ - rozvodny vn/nn TS-2869 a TS-2779 včetně transformátorů (vn/nn - vysoké/nízké napětí, TS - trafostanice):

1x za rok - Vizuální kontrola za provozu:

- stav konstrukčních prvků, izolátorů, svodičů přepětí, znečištění event. popálení, rozvaděč NN,

- napětí a proudy – odečtem, stav jistících prvků a měřících zařízení

- stav transformátoru, olejotěsnost nádoby, stav oleje, hlučnost

- přezkoušení pracovních a ochranných pomůcek včetně dodání dielektrických rukavic

1x za 2 roky revizní prohlídka a údržba trafostanice – za vypnutého stavu:

- stav izolátorů, podpěrných konstrukcí, svodičů přepětí

- proudových spojů, kabelových vedení

- rozvaděče NN, osvětlení a schéma zapojení

- jistících prvků, měřících zařízení

- povinné výbavy TS

- transformátoru, olejové náplně,

- měření izolačních stavů, event. odběr vzorku oleje pro zkoušky el. pevnosti

- čištění TS a údržba el. zařízení vn/nn včetně transformátorů

- vystavení celkové revizní zprávy el. zařízení vn/nn

Údržba a servis jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

Zabezpečení provozu zařízení nepřetržité dodávky elektrické energie

(objektové UPS, dieselagregáty)

-	provozní obsluha při běžném provozu

-	kontroly funkce a stavu zařízení

-	provozní kontrola funkce zkušebním nastartováním dieselagregátu 2x měsíčně

-     vedení evidence revizí, oprav a kontrol v podobě provozního deníku / knihy

-	doplňování paliva do dieselagregátu (vždy plná nádrž)

- 	kontrola technického stavu pojízdného podvozku dieselagregátu

-	přivolávání autorizované servisní firmy

-     asistence odborné servisní firmě

Plán preventivní údržby

Zahrnuje zákonné kontroly, zkoušky, revize a odborné prohlídky.

Kontroly a revize

Provádí osoba odborně způsobilá příp. autorizovaná, ve smyslu ustanovení právních předpisů.

###### Revize elektrických zařízení ČSN 33 1500

Lhůty revizí podle charakteru prostředí:

Normální      1 x za 5 let

Vlhké           1 x za 3 roky

Mokré          1 x za 1 rok

Lhůty revizí podle prostoru, umístění:

Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob     1 x za 2 roky

Zděné obytné a kancelářské budovy                                 1 x za 5 let

Rekreační střediska, ubytovací zařízení, školy, hotely      1 x za 3 roky

Objekty nebo jejich části z hořlavých stavebních hmot     1 x za 2 roky

Pojízdné a převozné prostředky                                        1 x za 1 rok

Prozatímní zařízení staveniště                                          1 x za 6 měsíců

Lhůty revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) ČSN EN 62305-1 ed.2, Ochrana před bleskem.

Hladina ochrany I a II						1 x za 2 roky

Hladina ochrany III a IV					1 x za 4 roky

##### Elektrické ruční nářadí a spotřebiče

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání ČSN 33 1600 ed.2.

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrové vedení ČSN 34 0350 ed.2.

Ruční Zatřídění dle stupně ochrany:

Nářadí třídy I - nářadí se základní izolací všech živých částí a s pohyblivým přívodem.

Nářadí třídy II - nářadí s dvojitou nebo zvýšenou, zesílenou izolací všech živých částí bez uzemňovacího zařízení.

Nářadí třídy III - nářadí na malé bezpečné napětí.

##### Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání ČSN 33 1600 ed. 2

Rozsah periodických kontrol pohyblivých přívodů a prodlužovacích kabelů:

- prohlídka neporušitelnosti izolace volně přístupných pohyblivých přívodů

- prohlídka mechanické pevnosti volně přístupných pohyblivých kabelů včetně napojení zásuvek a vidlic.

U pohyblivých přívodů uložených ve zdvojené podlaze obtížně přístupných se provádí pouze kontrola přístupné části.

Revize zahrnuje kompletně celý pohyblivý přívod.

##### Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru.

Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti

| Skupina | Nářadí třídy ochrany | Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce | Ostatní nepřipevněné spotřebiče |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání |  |  |
| B | I | 3 měsíce | 6 měsíců |
|  | II a III | 6 měsíců | 6 měsíců |
| C | I | 6 měsíce | 24 měsíců |
|  | II a III | 12 měsíců | 24 měsíců |
| D | I | 12 měsíců | 24 měsíců |
|  | II a III | 12 měsíců | 24 měsíců |
| E | I | 12 měsíců | 24 měsíců |
|  | II a III | 12 měsíců | 24 měsíců |

Všechny elektrické spotřebiče a ruční nářadí musí mít vedenu evidenční kartu.

První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.

V případě velmi často používaného ručního nářadí (více než 250 provozních hodin/rok) je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním předpisem.

Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

ELEKTRO – OSVĚTLENÍ

Základní cíl

Zajištění osvětlení prostor objektu.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu osvětlení (všech jeho částí) v souladu s dále specifikovanými podmínkami. Součástí údržby je pravidelná preventivní kontrola, odstranění poruch, oprava nebo výměna vadných částí, povinné revize.

Dodavatel zajistí provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a deník údržby v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacím podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy o zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Na základě vlastních pravidelných kontrol a na základě nahlášených požadavků objednatele (uživatele) objektu provádí dodavatel údržbu stanoveným způsobem (minimalizace narušení činnosti uživatelů objektu) a včas (minimalizace doby poruchy příslušného zařízení nebo dílu osvětlení).

Četnost

Pravidelné kontroly a preventivní údržba 1x měsíčně.

Povinné zkoušky a revize - v souladu s platnými normami viz standardy elektro – silnoproud.

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržba v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy – hlášení – výkazy)

Hlášení – výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) - Evidenční záznam – formulář testu zařízení

Povinná revize - Evidenční záznam v souladu s platnou normou

Poznámka – ostatní

ČSN 33 2000-5-51, Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-6 ed. 2, Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.

ČSN 33 1500, Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ELEKTRO – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Základní cíl

Zajistit funkčnosti nouzového osvětlení všech evakuačních cest a dalších prostor objektu v souladu s platnými předpisy a normami.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu nouzového osvětlení (všech jeho částí) v souladu s dále specifikovanými podmínkami a provádění předepsaných povinných kontrol a revizí v souladu s platnými normami. Součástí údržby je pravidelná kontrola, plánovaná preventivní údržba, odstraňování zjištěných nebo uživatelem nahlášených závad a poruch, oprava nebo výměna vadných částí.

Dodavatel zajistí provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy na zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

Četnost

Pravidelná vizuální kontrola ukazatele činnosti centrálního napájení

1 x za den (čl. 7.2.2 ČSN EN 50172)

Pravidelné kontroly provozuschopnosti a preventivní údržba

1 x za měsíc (čl. 7.2.3 ČSN EN 50172)

Povinné zkoušky a revize

1 x za rok celková kontrola (čl. 7.2.4 ČSN EN 50172)

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržba v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy - hlášení – výkazy - plány)

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) - Evidenční záznam – formulář testu zařízení

Povinná revize - Evidenční záznam v souladu s platnou normou

Poznámka – ostatní

ČSN EN 50172

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

ELEKTRO – ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ MTG a UPS

Základní cíl

Zajištění plné funkčnosti náhradního zdroje napájení (MTG, UPS) a jeho stanoveného výstupního výkonu.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu MTG a UPS v souladu s dále specifikovanými podmínkami a požadavky stanovenými dodavatelem (výrobcem) zařízení a provádění předepsaných povinných zkoušek.

Součástí údržby je pravidelná preventivní kontrola, odstranění poruch, oprava nebo výměna vadných částí.

Dodavatel zajistí provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy na zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

Četnost

Pravidelné kontroly

2x měsíčně provozní kontrola funkce zkušebním nastartováním dieselagregátu bez zátěže

Preventivní údržba

2x za rok v rozmezí 6 měsíců v souladu s předpisy výrobce zařízení a platnými normami – dle plánu údržby

Povinné zkoušky a revize

1 x za rok v souladu s platnými normami

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržba v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy

- evidence (provozní knihy - hlášení – výkazy – plány)

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) - Evidenční záznam – formulář testu zařízení

ELEKTRO – UZEMNĚNÍ (HROMOSVOD)

Základní cíl

Zajištění plné funkčnosti uzemnění a tím ochranu elektroinstalací objektu v souladu s platnými normami.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za kontrolu funkčnosti a údržbu v souladu s dále specifikovanými podmínkami a ustanoveními platných norem. Dodavatel odpovídá za údržbu v souladu s dále specifikovanými podmínkami a provádění předepsaných povinných revizí v souladu s platnými normami.

Součástí údržby je pravidelná kontrola, plánovaná preventivní údržba, odstraňování zjištěných nebo uživatelem nahlášených závad a poruch, oprava nebo výměna vadných částí.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy o zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

Četnost

Pravidelné kontroly a preventivní údržba - viz. dále – lhůty revizí

Povinné zkoušky a revize - v souladu s platnými normami – viz. lhůty revizí

Lhůty revizí

Lhůty revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) ČSN EN 62305-1 ed.2.

Objekty a prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru a objekty z hořlavých materiálů (např. plynové regulační stanice) 1x za 2 roky.

Ostatní objekty 1x za 4 roky.

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržba v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (hlášení – výkazy - plány)

Hlášení – výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) - Evidenční záznam – formulář testu zařízení

Povinná revize - Evidenční záznam v souladu s platnou normou

Poznámka - ostatní

EN 62305-1., 33 2000-5-54, dále související normy a předpisy:

ČSN EN 62305-1 ed.2. Předpisy pro ochranu před bleskem (základní norma pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů).

ČSN 33 2000-5-54 Elektrická zařízení, kapitola 54: uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-6 ed. 2  Elektrická instalace nízkého napětí, část 6: Revize .

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

ČSN 62305-1, Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ELEKTRO – SLABOPROUD

EPS – Elektrická požární signalizace

Základní cíl

Zajištění plné funkčnosti systému EPS v souladu s platnými předpisy tak, aby byla zabezpečena řádná ochrana osob a objektu a zařízení.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu v souladu s dále specifikovanými podmínkami a provádění předepsaných kontrol, zkoušek a povinných revizí v souladu s platnými normami.

Veškeré kontroly a povinné revize jsou prováděny v souladu s platnými předpisy a normami a požadavky stanovenými výrobcem (dodavatelem) instalovaného systému EPS.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy o zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

V případě zjištění závady a vážné závady, informuje dodavatel ihned pověřené pracovníky uživatele objektu.

Vážná závada = závada, která narušuje funkčnost systému v takovém rozsahu, že systém neplní požadavky platných norem a předpisů. Opravy vážné závady budou řešeny jako speciální správa dle čl. 2 odst. 2.2. písm. b) smlouvy o zajištění služeb.

Pravidelné zkoušky, revize a servisní činnost jsou zaznamenány předepsaným způsobem.

Četnost

Pravidelná vizuální kontrola systému u ústředen a doplňujících zařízení

1x za den

Pravidelná měsíční kontrola u ústředen a doplňujících zařízení

1x za měsíc

Půlroční kontrola provozuschopnosti zařízení u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá

1x za 6 měsíců

Pravidelná roční revize provozuschopnosti systému a zařízení, které EPS ovládá

1x ročně

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly a zkoušky funkčnosti s okamžitým oznámením zjištěných závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy EPS, požární kniha – hlášení – výkazy - plány)

- pravidelné měsíční školení pracovníků pověřených za obsluhu systému

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) / revize - Evidenční záznam – formulář testu zařízení / revize v souladu s platnou normou.

Provedení půlroční zkoušky provozuschopnosti nebo roční revize bude doloženo písemnou „Zprávou z provedení zkoušky nebo revize“, která bude objednateli předána zhotovitelem do 7 dnů po provedených zkouškách a revizích ve třech vyhotoveních. Ostatní provedené kontroly budou zaznamenány oprávněným subjektem do provozní knihy.

Poznámka – ostatní

Manipulaci se systémem EPS smí provádět pouze proškolené osoby.

EPS - revize a zkoušky

1) Roční revize technologií.

2) Pravidelné zkoušky činnosti při provozu dle ČSN 342710, Vyhl. 246/2001.

3) Revize a kontroly plynových tlakových nádob a jejich obsahu dle ČSN 69 0012, Vyhl. 18/1979.

V rámci těchto činností se provádí:

a) Revize a kontrola rozvodů NN a nap. zdrojů (napětí, stav AKU, napájení smyček, jištění).

b) Funkční kontrola systému (t.j. ústředna, tabla, hlásiče  automatické  i manuální) a drobné opravy závad – závady bránící provozu zařízení mimo objem drobných závad bude konzultováno s objednatelem.

c) Provedení funkční zkoušky návazných signalizačních a ovládacích zařízení (sirény, světelné indikace, výstupy pro požární klapky, výtahy apod.). Součinnost s dodavateli jednotlivých systémů zajišťuje objednatel.

d) Kontrola spojovacích vedení a kabelových rozvodů umístěných v kabelových žlabech nebo na povrchu zdi.

e) Komplexní přezkoušení systému a doplnění dokumentací a knih provozu EPS a požární knihy podle skutečného stavu.

f) Vedení záznamů o provedených kontrolách a servisní činnosti v provozních knihách EPS / a v požární knize.

Elektrická požární signalizace – zkoušky dle ČSN 342710, Vyhl. 246/2001.

(1) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:

a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení

b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá, pokud v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší. V rámci pololetní zkoušky je provedena zkouška následujících zařízení EPS:

- automatické hlásič

- tlačítkové hlásiče

- lineární hlásič

- jiné hlásiče

- ústředna

(2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

(3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

EZS – Elektronický zabezpečovací systém

Základní cíl

Zajištění plné funkčnosti systému EZS v souladu s platnými předpisy tak, aby byla zabezpečena řádná ochrana osob a objektu a jeho zařízení.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu v souladu s dále specifikovanými podmínkami a provádění předepsaných zkoušek a povinných revizí v souladu s platnými normami.

Veškerá údržba zařízení, kontroly a povinné revize jsou prováděny v souladu s platnými předpisy a normami a požadavky stanovenými výrobcem (dodavatelem) instalovaného systému EZS.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase a bez omezení výkonu / funkčnosti jednotlivých pracovišť.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy o zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

V případě zjištění vážné závady, informuje dodavatel ihned pověřené pracovníky uživatele objektu a sdělí způsob a termín, ve kterém bude závada odstraněna.

Vážná závad = závada, která narušuje funkčnost systému v takovém rozsahu, že systém neplní požadavky platných norem a předpisů. Opravy vážné závady budou řešeny jako speciální správa dle čl. 2 odst. 2.2. písm. b) smlouvy o zajištění služeb.

Pravidelné zkoušky, revize a servisní činnost jsou zaznamenány předepsaným způsobem.

Četnost

Pravidelné revize provozuschopnosti  - 1x ročně

Revize rozvodů NN a komplexní kontroly činnosti EZS

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly a zkoušky funkčnosti s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržby v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy – hlášení – výkazy - plány)

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška)/ revize - Evidenční záznam – formulář testu zařízení / revize v souladu s platnou normou.

Provedení zkoušky nebo revize bude doloženo písemnou „Zprávou z provedení zkoušky nebo revize“,

Poznámka – ostatní

Manipulaci se systémem EZS smí provádět pouze proškolené a oprávněné osoby.

Zkouška činnosti EZS při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení.

Rozsah kontrol a provozních zkoušek může být upřesněn rovněž na základě platné smlouvy o pojištění objektu.

ELEKTRONICKÉ KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV), SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PODLE UPŘESNĚNÍ OBJEDNATELE (DÁLE JEN „MONITOROVACÍ SYSTÉMY“)

Základní cíl

Zajištění plné funkčnosti monitorovacích systémů v souladu s platnými předpisy tak, aby byla zabezpečena řádná ochrana osob a objektu a jeho zařízení.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu v souladu s dále specifikovanými podmínkami a provádění předepsaných zkoušek a povinných revizí v souladu s platnými normami.

Veškerá údržba zařízení, kontroly a povinné revize jsou prováděny v souladu s platnými předpisy a normami a požadavky stanovenými výrobcem (dodavatelem) instalovaných monitorovacích systémů.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnutými s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase a bez omezení výkonu / funkčnosti jednotlivých pracovišť.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními smlouvy o zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

V případě zjištění vážné závady, informuje dodavatel ihned pověřené pracovníky uživatele objektu a sdělí způsob a termín, ve kterém bude závada odstraněna.

Vážná závada = závada, která narušuje funkčnost systému v takovém rozsahu, že systém neplní požadavky platných norem a předpisů. Opravy vážné závady budou řešeny jako speciální správa dle čl. 2 odst. 2.2. písm. b) smlouvy o zajištění služeb.

Pravidelné zkoušky, revize a servisní činnost jsou zaznamenány předepsaným způsobem.

Četnost

Pravidelné kontroly funkčnosti - 2x za rok kamerové systémy, ostatní 1x za rok nebo podle požadavku výrobce nebo objednatele.

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly a zkoušky funkčnosti s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržby v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy – hlášení – výkazy - plány)

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška)/ revize - Evidenční záznam – formulář testu zařízení / revize v souladu s platnou normou.

Provedení zkoušky nebo revize bude doloženo písemnou „Zprávou z provedení zkoušky nebo revize“,

Poznámka – ostatní

Manipulaci s monitorovacími systémy smí provádět pouze proškolené osoby.

Zkouška činnosti systémů při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení.

Rozsah kontrol a provozních zkoušek může být upřesněn rovněž na základě platné smlouvy.

ELEKTRO – ROZHLAS

Základní cíl

Zajištění ozvučení prostor objektu pro účely evakuace v souladu s požadavky objednatele (uživatele) objektu a v souladu s platnými předpisy a normami. Úroveň ozvučení jednotlivých prostor odpovídá platné normě.

Zajištění – výkon služby

Dodavatel odpovídá za údržbu evakuačního rozhlasu (všech jeho částí) v souladu s dále specifikovanými podmínkami. Součástí údržby je pravidelná preventivní kontrola, odstranění poruch, oprava nebo výměna vadných částí, povinné revize.

Dodavatel zajistí provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy do zařízení

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnutými s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace stanovené odběratelem v příslušné smlouvě o zajištění služeb.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony provádí v dohodnutém čase a bez omezení výkonu / funkčnosti jednotlivých pracovišť.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou.

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil.

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Podmínky zajištění

Dodavatel zajišťuje provádění služby v souladu s podmínkami této dohody (Zadávacími podmínkami) a v souladu s ustanoveními smlouvy o zajištění služeb upravující další podmínky realizace služeb uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem

Dodržování platných předpisů a norem upravujících funkci a bezpečnost tohoto zařízení.

Pracovníci dodavatele nebo pracovníci jeho poddodavatele mají pro vykonávané činnosti kvalifikaci, platná oprávnění a průkazy vyžadované pro tuto činnost platnými zákony, technickými normami a předpisy.

Na základě vlastních pravidelných kontrol a na základě nahlášených požadavků objednatele (uživatele) objektu provádí dodavatel údržbu stanoveným způsobem (minimalizace narušení činnosti uživatelů objektu) a včas (minimalizace doby poruchy příslušného zařízení nebo dílu osvětlení).

Četnost

Pravidelné kontroly a preventivní údržba - 2x za měsíc

Povinné zkoušky a revize - 1x za rok v souladu s platnými normami a předpisy

Rozsah – součásti plnění

- pravidelné kontroly s okamžitým odstraněním zjištěných závad

- preventivní údržba v souladu se stanoveným plánem

- zásahový servis – odstraňování zjištěných nebo hlášených závad

- povinné testy a revize

- evidence (provozní knihy – hlášení – výkazy)

Hlášení - výkazy

Pravidelné kontroly - Evidenční záznam - formulář pravidelné (plánované kontroly)

Preventivní údržba - Evidenční záznam – formulář preventivní údržby

Neplánovaný zásah – oprava - Evidenční záznam – formulář neplánovaného zásahu

Test (zkouška) - Evidenční záznam – formulář testu zařízení

Povinná revize - Evidenční záznam v souladu s platnou normou

Poznámka – ostatní

33 2000-5-56 ed.3, dále související normy a předpisy

ČSN 3 EN 62305 1-4, 33 2000-5-54, dále související normy a předpisy.

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

| Správa elektro - kategorie objektů – podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomnost personálu správy elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přítomnost odborného personálu dodavatele v počtu 2 osob (1osoba silnoproud + 1 osoba slaboproud) v objektech objednatele: 1 osoba - Silnoproud přítomnost od 7:30 do 16:00 hodin, tj. 40 hodin týdně v rámci všech objektů objednatele (zahrnuta obědová pauza) 1 osoba - Slaboproud přítomnost 16 hodin týdně – 2 dny v týdnu v rámci časového rozmezí 7:30-16:00 hodin (konkrétní dny v týdnu budou stanoveny vždy dle požadavku objednatele). Rozsah hodin přítomnosti na jednotlivých objektech uvedený v tabulce níže je pouze orientační, nutné je dodržení počtu hodin/týden, tj. 56 hodin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie objektu | Těšnov |  | Smečky |  | Štěpánská |  | Písnice |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní dny | Ano |  | Ano |  | Ano |  | Ano |  |  |  |  |  |  |
| Dny volna | Ne |  | Ne |  | Ne |  | Ne |  |  |  |  |  |  |
| Týdenní fond hodin pro 2 pracovníky | 28 hodin |  | 16 hodin hodin 8 hodin116 hodin |  | 7 hodin |  | 5 hodin |  |  |  |  |  |  |
| Celkem hodin týdně | 56 hodin/týden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevyčerpané hodiny lze libovolně podle pokynu objednatele přesouvat mezi objekty a mezi měsíci. V případě odůvodněného překročení fondu bude po odsouhlasení objednatelem účtována příslušná hodinová sazba dle cenové nabídky. Činnosti běžné správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pravidelná návštěva odborného personálu v objektu - kontrola stavu hlavních technologií, drobné opravy zjištěných a nahlášených závad. - Preventivní kontrola Pravidelné kontroly se schváleným plánem preventivní správy elektro jednotlivých technických zařízení v objektu dle četností stanovených normami a touto přílohou – zpracování plánu údržby do 3 měsíců od podpisu smlouvy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Drobné opravy zahrnutých do roční paušální ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství drobných oprav vykonávaných dodavatelem v rámci jeho plnění – náklady na pracovníky na tyto opravy jsou zahrnuty do roční paušální ceny správy elektro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Definice pojmu "DROBNÁ OPRAVA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drobnou opravou se rozumí takové opravy, které lze provádět v běžné pracovní době od 7:30 do 16:00 s použitím nezbytně nutného drobného materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Drobná oprava - stanovení podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikace pracovníků: standardní pracovníci určeni pro zajištění provozu a údržby objektů a jejich technologií s potřebnou kvalifikací a oprávněními. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Běžné opravy a údržbu budou provádět pouze školení pracovníci dodavatele, kteří znají funkce návaznosti technologických celků a jsou seznámeni s dokumentací jednotlivých zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V případě, že pracovníci dodavatele zjistí při kontrole poruchy nebo závadu, na kterou bude třeba oprava většího rozsahu nebo provádět ji mimo běžnou pracovní dobu dle čl. 2 odst. 2.2. písm. b) smlouvy (Speciální správa) neprodleně předají tuto informaci odpovědné osobě objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |