TECHNICKÁ ZPRÁVA č. z18/2021

Zadavatel:	Zhotovitel:

Povodí Ohře, státní podnik	Potápěčská stanice, a.s.

Bezručova 4219	Rybná 682/14

430 03 Chomutov	110 00 Praha 1- Staré Město

Potápěčské práce 2021

VD Fláje

Foto: VD Fláje

Datum zpracování:  05.10.2021

Zpracoval: Jan Bečkovský, vedoucí potápěč, tel.: 728 918 296

Počet stran: 18.

Počet příloh:

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Potápěčské práce 2021 - VD Fláje

Místo stavby:	VD Fláje, obec Český Jiřetín, okres Most

## Číslo zakázky:	z18/2021

Smluvní vztah:

Termín plnění dle SoD:	do 30.11.2021

Termín realizace:		02., 03. a 04.09.2021

- ÚVOD

Dne 02., 03. a 04.09.2021 byly provedeny potápěčské práce na VD Fláje, ze kterých Vám předkládáme nálezovou zprávu.

- METODIKA

1/	Vyčištění kobky a česlí nátoku do potrubí LMG cca na kótě 692,00 m n. m.

2/	Kontrola odběrného objektu (tabule, práh, vodící profily), očištění jemných česlí vtoku odběrného objektu od naplavenin na kótě 709,25 m n. m.

3/	Odběr vzorků sedimentu u hráze pro VHL Teplice.

4/  Kontrola hrubých česlí nátoku do odběrného objektu.

- PROVEDENÉ PRÁCE

4.1. Kobka LMG

-  Při potápěčských prací v roce 2019 se z důvodů, naplaveného a napadaného materiálu, který se do kobky LMG dostává spádem po šikmé stěně návodního líce hráze, proběhla montáž krycí stříšky nad kobku LMG.

-  Plech z nerez oceli o rozměrech 1300 x 700 x 4 mm. Tvar sedlový s lemem k ukotvení na stěnu hráze 4 ks nerezovými kotvami ᴓ12 mm.

-  Na stříšce kobky LGM se nacházelo cca 5 - 20 cm napadaného jemného nánosu a sedimentu. Stříška tak plní funkci, pro kterou byla instalována.

-  Vzhledem ke sklonu hráze a umístění potrubí LMG nelze zajistit úplné čistotě česlí před další periodickou prohlídkou.

-  Česle LMG byli pokryty jemným naplaveným sedimentem a organickou hmotou. Vše bylo očištěno.

-  Stav a zajištění česlí LMG je bez závad.

-  V kobce do potrubí LMG se nacházelo cca 5 - 10 cm jemného naplaveného sedimentu. Vše bylo očištěno.

-  Rozdíl v nánosech v kobce do potrubí LGM, oproti předchozím pravidelným kontrolám je cca 15 – 20 cm výšky naplaveného jemného sedimentu. Stříška kobky LGM, tak zabraňuje úplnému zaplnění kobky.

-  Nátok do LMG je bez závad. ¨

Foto: Stříška LGM pokryt napadaným jemným sedimentem.

Foto: Stříška LGM pokryt napadaným jemným sedimentem.

Foto: Česle LGM před očištěním a kontrolou.

Foto: Očištěná stříška kobky LGM.

Foto: Česle kobky LGM před očištěním.

Foto: Česle kobky LGM po očištění

Foto: Zajištění česlí kobky LGM.

Foto: Očištění stříšky LGM

4.2. Kontrola odběrného objektu.

- Byli zkontrolovány a očištěny jemné česle od organické hmoty a jemného naplaveného materiálu.

-  Jemné česle jsou opatřeny povrchovým nátěrem, místy je patrná plátková koroze.

-  Jemné česle nevykazují zásadní poruchy na konstrukci česlí.

-  Vodící profily jemných česlí a plošiny vykazují místy plátkovou korozi. Pro větší hloubkovou kontrolu vodících kolejí je potřeba očištění kolejí pomocí vysokotlakého vodního paprsku.

-  Na vodících profilech nebyli nalezeny závažné poruchy, tudíž by nemělo dojít k vyjetí plošiny z kolejí.

-  Dále byla provedena kontrola vodících profilů pro hradící tabuli, zde je taktéž patrný projev plátkové koroze. Pro větší hloubkovou kontrolu stavu vodících kolejí je potřeba očištění kolejí pomocí vysokotlakého vodního paprsku.

-   Byl očištěn a zkontrolován dosedací práh a těsnící rám hradící tabule – práh vykazuje větší známky koroze a menších vyrezlých míst do hloubky cca 2 – 5 mm.

-  Vzhledem k tomu, že práh je stále původní oproti ostatním opraveným konstrukčním prvkům, navrhujeme osadit nerezový práh.

-   Hradící tabule vtoku vodárenského odběru je bez závad.

-  Výška nánosů v prostoru nátoku je cca do 5 cm jemného sedimentu.

Foto: Jemné česle vodárenského odběru pokryté organickou hmotou.

Foto: Očištěné jemné česle VO.

Foto: Jemné česle VO s drobnou plátkovou korozí.

Foto: Vodící profily jemných česlí a plošiny.

Foto: Vodící profily jemných česlí a plošiny.

Foto: Vodící profily jemných česlí.

Foto: Vodící profily jemných česlí.

Foto: Dosedací práh hradící tabule.

Foto: Dosedací práh hradící tabule.

Foto: Dosedací boční plochy pro hradící tabuli.

Foto: Horní dosedací plocha pro hradící tabuli.

4.3. Odběr vzorků sedimentu.

Ze dna nádrže, z prostorů před přehradní zdí byl odebrán1 ks plastového kýblu sedimentů a 1 ks plastového kýblu sedimentů v prostoru SV.

Vzorky byly předány hráznému VD.

Foto: 2ks plastových kýblů sedimentu.                Ilustrační foto

  - Kontrola hrubých česlí do odběrného objektu.

-   Hrubé česle se nachází cca 100 m proti vodě od čelní stěny budovy odběrného objektu, směrem kolmým k tomuto objektu (azimut 340°).

-    Kobka pro hrubé česle nátoku do odběrného objektu má na šířku cca 7 000 mm. Na dně kobky se nacházelo cca 50 mm na výšku jemného sedimentu (bahno).

-   Hrubé betonové česle tvoří 35 ks železo betonových sloupů o rozměru cca 200 x 200 x 3 000 mm. Horní a dolní část železo betonové česlice má tvar hranolu, v průtočném profilu má železo betonová česlice kapkovitý tvar (viz náčrtek). Jednotlivé železo betonové česlice jsou zasazeny v horní a dolní části v betonových drážkách.

-   Hrubé česle jsou pokryté organickou hmotou (řasa) a jsou bez poškození na konstrukci.

-   Na vršku hrubých česlí se nacházelo cca 50 – 100 mm na výšku jemného sedimentu (bahno).

-   Po vodě z levé strany jsou železo betonové česlice (číselně 2, 3 a 4) posunuté vůči původnímu osazení a tím mezi nimi je zvětšený průtočný profil o rozměrech cca 800 – 1000 mm.

Foto: Hrubé česle odběrného objektu.

Foto: Usazení jednotlivých ŽB česlic do drážky v horní části.

Foto: Posunuté ŽB česlice p vodě na levé straně.

Foto: Posunuté ŽB česlice, horní část.

Foto: Jemný sediment na horní části česlí a posunuté ŽB česlice

- ZÁVĚR – DOPORUČENÍ

-  Doporučujeme osazení nerezového prahu pro hradící tabuli vtoku do vodárenského odběru.

-   Doporučujeme správné usazení hrubých betonových česlic odběrného objektu. Hrozí vniknutí větších předmětů do vtokové štoly odběrného objektu.