TECHNICKÁ ZPRÁVA č. z18/2021

Zadavatel:	Zhotovitel:

Povodí Ohře, státní podnik	Potápěčská stanice, a.s.

Bezručova 4219	Rybná 682/14

430 03 Chomutov	110 00 Praha 1- Staré Město

Potápěčské práce 2021

VD Všechlapy

Foto: VD Všechlapy

Datum zpracování:  05.10.2021

Zpracoval: Jan Bečkovský, vedoucí potápěč, tel.: 728 918 296

Počet stran: 13.

Počet příloh:

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Potápěčské práce 2021 - VD Všechlapy

Místo stavby:		VD Všechlapy, obec Zabrušany, Lahošť, okres Teplice

## Číslo zakázky:	z18/2021

Smluvní vztah:

Termín plnění dle SoD:	do 30.11.2021

Termín realizace:		26., 27. a 29.07.2021

- ÚVOD

Dne 26., 27. a 29.07.2021 byly provedeny potápěčské práce na VD Všechlapy, ze kterých Vám předkládáme nálezovou zprávu.

- METODIKA

- Periodická kontrola prostorů do spodních výpustí VD.

Kontrola vtoků DN 500 na kótě 204,60 m n. m. a DN 1800 na kótě 208,85 m n. m.

- Očištění česlí před vtoky do DN 500 a DN 1800.

- Odstranění nánosu na vtoku DN 500.

- PROVEDENÉ PRÁCE

Vodorovné nerezové česle před vtoky SV.

-  v prostoru česlí se nenacházely žádné velké předměty, které by bylo nutno odstranit.

-  lehký naplavený sediment byl odstraněn a horní vodorovné česle očištěny vysokotlakým vodním paprskem (200 bar).

-  nebyly nalezeny žádné poruchy na konstrukci horních vodorovných česlí.

Foto: Horní vodorovné česle před vtoky SV.    Ilustrační foto

Foto: Horní vodorovné česle před vtoky SV.     Ilustrační foto

Foto: Zajištění horních vodorovných česlí.      Ilustrační foto

Foto: Průnik táhla hradící tabule přes horní vodorovné česle.     Ilustrační foto

Levá SV DN 500.

-  V prostoru mezi česlemi a nátokem do DN 500 se nenacházely žádné pevné předměty, pouze jemný sediment o výšce cca 80 – 100 cm.

-  U vstupu do kobky SV DN 500 se na boční stěně nachází žebříková konstrukce, která vede na dno kobky. Žebříková konstrukce je ze uhlíkové oceli a je značně narušená korozí, hrozí její zborcení.

-  V prostoru mezi provizorním hrazením a svislými česlemi dosahovala výška jemného nánosu cca 80 – 100 cm.

-  Na levé spodní výpusti DN 500, v prostoru před česlemi a za česlemi bylo odtěžěno cca 6 m3 jemného sedimentu (bahno, písek), pomocí vzduchového ejektoru.

-  Svislé nerezové česle byly očištěny vysokotlakým vodním paprskem (200 bar) od šlemu a řas.

-  Svislé nerezové česle nevykazují žádné poruchy na konstrukci.

-  Provedená kontrola šroubových spojů je bez zjištěných závad.

-  Trubkové provizorní hrazení (kulatina o průměru cca 250 mm) je uloženo v první drážce od svislých česlí proti vodě a je mírně zkorodované bez většího poškození.

-  Od trubkového hrazení po vrchní hranu levého a pravého pilíře zbývá cca 2,28 m volné prostoru drážky, pro případné doplnění ocelových trubek.

-  V prostoru před provizorním hrazením dosahuje výška nánosů (dřevní hmota, bahno a kamení) cca 1,7 m.

-  Po vršek trubkového provizorního hrazení zbývá cca 2 m volného prostoru.

-  Na stavební části nátoku do SV nebyly nalezeny žádné poruchy v ŽB konstrukci VD.

Foto: Žebříková konstrukce v prostoru kobky SV DN 500.

Foto: Žebříková konstrukce v prostoru kobky SV DN 500.

Foto: Žebříková konstrukce v prostoru kobky SV DN500.

Pravá SV DN 1800.

-  Svislé nerezové česle nevykazují žádné poruchy na konstrukci.

-  Na česlích nátoku DN 1800 se nenacházeli žádné velké naplavené předměty.

-  Svislé nerezové česle byly očištěny vysokotlakým vodním paprskem (200 bar) od šlemu a řas.

-  Provedená kontrola šroubových spojů je bez závad.

-  V prostoru mezi provizorním hrazením a svislými česli dosahuje výška nánosu cca 1 – 5 cm jemného nánosu.

-  Provizorní hrazení před nátokem do DN 1800 je tvořeno z dřevěných trámů o rozměru 200 x 200 mm a je uložené ve druhé drážce, od svislých česlí proti vodě.

-  Od dřevěného hrazení po vrchní hranu levého a pravého pilíře zbývá cca 2,6 m volného prostoru drážky, pro případné doplnění dřevěných trámů.

-  V prostoru před provizorním hrazením dosahuje výška nánosů sedimentu (dřevní hmota, bahno a kamení) cca 2 m.

-  Po vršek dřevěného provizorního hrazení zbývá cca 1,8 m volného prostoru.

-  Dřevěné provizorní hrazení je bez poškození.

-  Na stavební části nátoku do SV nebyly nalezeny žádné poruchy v ŽB konstrukci VD.

Foto: Ukotvení svislých česlí.      Ilustrační foto

Foto: Závitové tyče česlic uchycené matkou.       Ilustrační foto

Foto: Dřevěné trámy, jako provizorní hrazení před vtokem DN 1800.    ilustrační foto

Foto: Ocelové trubky, jako provizorní hrazení před vtokem DN 500.    ilustrační foto

Foto: Ukotvení svislých česlí před nátokem DN 1800.     Ilustrační foto

Foto: Ukotvení svislých česlí před nátokem DN 1800.        Ilustrační foto

Foto: Odstranění nánosů z prostorů SV DN 500, pomocí vzduchového ejektoru.

Foto: Chybějící šroubové spoje na norné stěně proti splaveninám.

- ZÁVĚR – DOPORUČENÍ

Doporučujeme odstranění žebříkové konstrukce, z důvodu možného zborcení a vytvoření překážky pro manipulaci SV DN 500.

Doporučujeme doplnění všech šroubových spojů na norné stěně proti splaveninám.