## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

VD Bystřička, doplnění návodních uzávěrů, 213353TEC

Vypracoval:

Tomáš Bezděk

5. 1. 2022

- Základní údaje:

Název stavby:						VD Bystřička, doplnění návodních uzávěrů, 213353TEC

Vodní tok/stavba:         				VD Bystřička

Místo stavby:		   				k. ú. Bystřička I [617156]

ORP:							Vsetín

Stupeň dokumentace:     				Zadání rozsahu stavby

Účel stavby:                				odstranění závady z Prohlídky TBD

Číslo HM:						HM 221618

Investor:		        				Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,602 00 Brno

Předpokládané termíny plnění:			05 – 11/2022

Přípravné práce:					ihned po nabytí účinnosti SoD

Kontaktní osoba: Tomáš Bezděk, e-mail: bezdek@pmo.cz , tel. + 420 725 502 860

Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.

Při všech situacích, kdy by mohla být jakýmkoliv způsobem omezena manipulovatelnost vodního díla, je zhotovitel povinen tyto konzultovat s dispečinkem PMO.

- Popis současného stavu:

Vodní dílo je situováno na toku Bystřička v km 5,480 u obce Bystřička. Jedná se o zděnou hráz v kruhovém oblouku o výšce 36,5m nad základovou spárou, s délkou v koruně hráze 180m.

V základové části hráze prochází injekční štola, do které je přístup pomocí tří přístupových štol.

Hlavní výpustná zařízení tvoří hrázová spodní výpust DN 1200, dvě spodní výpusti DN 700, umístěné mimo hráz v obtokové štole a nehrazený bezpečnostní přeliv na levém břehu. Na bezpečnostní přeliv navazuje kaskáda, která je ukončena ve vývaru, který je společný i pro spodní výpusti 2x DN 700.

Hlavními účely vodního díla jsou protipovodňová ochrana, intervenční nalepšení odtoku pro vodárenský odběr, zajištění minimálního průtoku pod VD, využití vodní energie apod.

- Účel stavby:

Účelem stavby je odstranění závady z Komplexní prohlídky uzávěrů spodních výpustí TBP, konané v červenci 2018, tj. uvedení stavu do souladu se zněním ČSN 752340, resp. čl. 7,9,1, kde se uvádí, že na spodních výpustích musí být osazeny tří uzávěry (dva provozní + jeden revizní) na jedné větvi. V současnosti jsou osazeny pouze dva uzávěry na jedné SV.

- Požadovaný rozsah prací :

### 4.1.) 	Nové nožové šoupátko 2 x DN 700 PN6

Jedná se o nové uzávěry DN 700 PN6, které umožňují spolehlivé zavírání do plného průtoku vody a částečnou regulaci průtoku. Dodávka zahrnuje i vlastní nový mechanismus ovládání s elektropohonem s krytím IP 67. Tlaková zkouška tělesa uzávěru bude provedena tlakem o velikosti odpovídající tlakové třídě PN6. Veškeré zkoušky proběhnou za účasti zástupců objednatele a o výsledku zkoušky bude vypracován protokol, který bude součástí závěrečné zprávy zhotovitele. Opravené a nově dodávané díly budou opatřeny nátěrovým systémem pro vodní prostředí. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození.

Technická specifikace uzávěrů:

- Čas otevření / zavření  do 5 min.

- Připojovací příruby DN700, PN6 – ověří zhotovitel na základě skutečného stavu stavby.

- Spojovací materiál – nerez A2-70.

- Skříňové nožové šoupátko bude svařované konstrukce s odkalením ve spodní části alespoň G1“

- Kovotěsnící uzávěr – provedení nezez - bronz

- Manipulace – uzavírání do průtoku cca 5,8 m3/s

- Uzávěr bude vybaven patkami pro usazení na betonový základ

- Nestoupající vřeteno

- Elektromechanický pohon s krytím IP67 se šnekovou převodovkou - ruční kolo, topný článek, vysílač polohy 4-20 mA pro zapojení do stávajícího systému pro dálkové ovládání, blok místního ovládání.

- Těsnostní zkouška pro kontrolu průsaků desky ve směru toku vody bude provedena tlakem vody 0,44 MPa, po dobu 20min. povolený průsak max. 0,2 l/min

Materiálové provedení uzávěru:

- Pohybový šroub – nerez

- Pohybová matice - bronz

- Těleso, stojan, příruby - uhlíková ocel

- Těsnící deska a těsnící plocha – nerez x bronz

- Spojovací materiál – nerez A2-70.

- Nátěrový systém s atestem pro pitnou vodu dle schváleného nátěrového systému

### 4.2.)	Přístupová plošina k ovládání nožových šoupátek

K zajištění přístupu k pohonům nožových šoupátek bude osazena pochozí plošina z nerezových válcovaných polotovarů 1.4301, krytá kompozitním roštem. Vstup na plošinu bude z úrovně podlahy výpustné štoly pomocí žebříku. Předpokládaná hmotnost konstrukce 280 kg.

### 4.3.)	Potrubní uklidňovací díl 2x DN 700 PN6

Potrubní díly délky 1000 mm z nerezového materiálu 1.4301 oceli, připojené za dodané nožové šoupátka, spojovací materiál nerez A2-70.

### 4.4.)	Elektro přípojka

Pro napájení nových servopohonů nožových šoupátek DN 700 bude provedena nová přípojka o napětí 400 V. Napojovací místo je v suterénu domku hrázného, dále bude proveden prostup přes obvodové zdivo pod úrovní terénu. Výkopem v terénu délky cca 10 m bude přípojka přivedena ke vstupní žebříkové šachtě vypouštěcí štoly. Svislou šachtou bude přípojka dovedena v chráničce k servopohonům nožových šoupátek. Ovládání servopohonů bude místní – umístěné přímo na servopohonu a dálkové. Umístění rozvaděče dálkového ovládání určí investor.

4.5.)	Závěrečná zpráva zhotovitele

kde bude přehledně zdokumentován postup při provádění prací a dodávek: stav před   – provádění  – stav po.

Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (výkresy skutečného provedení, doklady k

použitým výrobkům a materiálům, prohlášení o shodě, fotodokumentace, plán a pokyny údržby, atd.) bude

dodána při předání a převzetí díla a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R.

### Postup prací

#### Nožové šoupátka DN 700 PN6

- Oprava stávajícího vyústění potrubí DN 700 v odpadní štole:

- Odsekání stěny v okolí potrubí do hloubky ~ 100 mm

- Mechanické očištění

- Očištění příruby DN 700

- Aplikace protikorozního nátěrového systému – na vnější povrch potrubí

- Zapravení stěny (reprofilační malta)

- Povrch vnitřní plochy potrubí bude vyspraven do délky cca 1 m od příruby

- Po očistění bude vnitřní povrch poškozený důlkovou korozí vyspraven epoxidovým tmelem - např. Belzona 1111 – Super

- Po zatvrdnutí bude na vnitřní část potrubí aplikován vnitřní ochranný
epoxidový nátěr např. Belzona 5811 s celkovou tl. nátěru 450 μm, jež bude proveden ve dvou vrstvách.

- Montáž nožových šoupátek DN 700 PN6

- Montáž pochozí plošiny včetně žebříku

- Montáž 2 ks potrubního uklidňovacího dílu

- Seřízení a vyzkoušení uzávěrů

#### Zhotovení elektro přípojky – viz bod 4.4.

Poznámka:

Zřízení a odstranění staveniště, jakož i potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k montáži zařízení, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče.

Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění/porušení stávající technologie v rámci provádění prací (zakrytí,…) a aby nedošlo ke znečištění vodního toku.

V případě povodňových průtoků, či jiných mimořádných situací, musí zhotovitel na vyzvání neprodleně odstranit své zařízení z průtočného profilu toku.

Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady.

Dodavatel může využít přípojný bod elektrické energie za předpokladu osazení podružného odečtu s odsouhlaseným jističem. Investor nepřebírá zodpovědnost za náklady vzniklé při poškození elektrických zařízení připojením do přípojného elektrického bodu PMO a za škody způsobené výpadkem elektrické energie.

Zadavatel požaduje prohlídku díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy,s.p. před podáním cenové nabídky na realizaci díla.

Přílohy:

č. 1. – rozpočet