# Garantované technické parametry

V nabídce budou požadovány následující garantované technické parametry a hodnoty:

## Turbína

### Výkon soustrojí

- v nabídkové dokumentaci doplní dodavatel garantované hodnoty výkonu na svorkách generátoru Pg (kW) pro zadané spády a průtoky při provozu soustrojí na jmenovitých otáčkách (odpovídající frekvenci sítě 50Hz) :

| bod | čistý spád Hn | Průtok přes turbínu Q | Koeficient váhy K | Garantovaný výkon na svorkách generátoru Pg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m3/s) |  | (kW) |
| A | 25,7 | 0,070 | 15 |  |
| B | 27,0 | 0,090 | 20 |  |
| C | 32,0 | 0,070 | 20 |  |
| D | 32,0 | 0,100 | 25 |  |
| E | 34,9 | 0,100 | 20 |  |

kde 	Pt = Hn * Q * ρ * g * ETAt            (ρ = měrná hmotnost vody [kg/m3], g = tíhové zrychlení [m/s2])

Pg = Pt * ETAg           		(ETAt = účinnost turbiny [%], ETAg = účinnost generátoru [%])

ETA = ETAt * ETAg

Garantovaný střední výkon soustrojí

Na základě výše uvedených individuálních garantovaných hodnot se provede výpočet střední hodnoty výkonu soustrojí dle vzorce:

PA*kA + PB*kB + PC*kC + PD*Kd + PE*kE

PW          =  _______________________________________________ =        ______________         kW

Suma K

kde:	PA, PB, PC, PD, PE	jsou garantované výkony soustrojí na svorkách generátoru (Pg).

kA, kB, kC, kD, kE	jsou koeficienty váhy provozních bodů

Suma K			je součet koeficientů váhy

Po uvedení soustrojí do provozu bude za účelem ověření garantovaných hodnot instalovaných soustrojí provedeno porovnání skutečně dosažených hodnot výkonu na svorkách generátoru s garantovanými výkony na svorkách generátoru uvedenými v tomto dokumentu. Ověření bude provedeno pro v daném období reálně dosažitelné spády, další provozní body budou případně dopočteny.

Objednatel může dále během zkušebního provozu přistoupit za účelem ověření garantovaných hodnot instalovaných soustrojí k provedení garančního měření (v souladu s ČSN EN 62006 Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky MVE) nezávislou autorizovanou organizací pro stanovené provozní body.

### Účinnost turbíny

- v nabídkové dokumentaci doplní dodavatel hodnoty účinnosti turbiny ETAT (%) pro zadané čisté spády a průtoky při provozu soustrojí na jmenovitých otáčkách (odpovídající frekvenci sítě 50Hz) :

| Hn (m) | 27.0 | 32.0 | 34.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | ETAT | ETAT | ETAT |
| (m3/s) | T (%) | T (%) | T (%) |
| 0.070 |  |  |  |
| 0.085 |  |  |  |
| 0.100 |  |  |  |

Součástí nabídky bude i pracovní diagram (charakteristika) turbíny Q – H, se zakreslením průběhu účinnosti a výkonu turbíny.

### Další garantované hodnoty turbiny:

Vibrace a hluk

Dodavatel garantuje, že soustrojí bude spolehlivě pracovat v zadaném pracovním rozsahu dle technické specifikace.

Při těchto provozních podmínkách nebudou překročeny stanovené limity hluku a vibrací :

- Garantovaná hodnota hladiny hluku - Garantované hodnoty hladiny hluku musí být v souladu s příslušnými nařízeními a vyhláškami (např. Nařízení vlády 148/2006 Sb., 9/2002 Sb. a 502/2000 Sb., 272/2011 Sb.).

- Garantované hodnoty vibrací – pro hodnoty vibrací je třeba dodržet doporučené hodnoty uvedené v příloze  ČSN ISO 10816-5 a ČSN ISO 7919-5.

## Generátor

### Účinnost generátoru

- Účinnost generátoru při jmenovitém napětí a frekvenci včetně ztrát v ložiscích:

| Pg/Pgn | G |
| --- | --- |
| (%) | (%) |
| 25 |  |
| 50 |  |
| 75 |  |
| 100 |  |

### Další garantované hodnoty generátoru:

- Garantované hodnoty hladiny hluku generátoru 			     				– měřená při plném zatížení ve vzdálenosti 1 m od povrchu:	________  dBA

- Garantované hodnoty tepelné izolace				________