Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VN Machová, odstranění nánosů a oprava nádrže

##### Kraj:			Zlínský

### Okres:		Zlín

Číslo akce:		4604

Zpracoval:		Ing. Foukal, Ing. Vaculíková, Povodí Moravy, s.p.

Datum:		06.1.2022

- Základní údaje:

Název stavby                                    :  VN Machová, odstranění nánosů a   oprava nádrže

Vodní tok					:  bezejmenný tok, IDVT: 10208101

Místo stavby – obec/ k.ú		:  VN Machová, k.ú. Machová

Obec s rozšířenou působností	:  Zlín

Kraj			            	:  Zlínský

Stupeň dokumentace	          		:  investiční záměr

Číslo hydrolog. pořadí	             	:  4-13-01-050

Účel stavby	:  Oprava opevnění hráze, odstranění

sedimentu, sanace potrubí spodní výpusti, čela výpusti a bezpečnostního přelivu pro

zajištění bezpečnosti a funkčnosti

díla

Číslo stavby		            	:

Číslo HM					:  903 676

Investor:					:  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,

602 00 Brno

- Časový plán výstavby:

Zahájení výstavby	:

Ukončení výstavby	:

- Popis současného stavu:

Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž se zemní homogenní hrází, bezpečnostním přelivem a výpustným objektem (požerák).

Opevnění návodního líce hráze, které je tvořeno kamenným záhozem s urovnáním líce opřeným o kamenobetonovou patku je z velké části poškozeno (viz. foto). Opevnění levého břehu nádrže zcela chybí. Kameno-laťové plůtky na pravém břehu jsou poškozené.

V rámci obchůzek technickobezpečnostního dohledu byla v návodním svahu (cca 0,3 m od výpustného objektu) objevena kaverna s volnou hladinou, potrubí spodní výpusti navazující na požerák je po obvodě „přestřiženo“ (šířka praskliny cca 4 cm) a na vrchu potrubí je podélná prasklina se zatlačením pláště potrubí ke středu potrubí cca o 4 cm. Těmito prasklinami (spárami) byl zjištěn průsak vody. Potrubí koncového úseku výpusti ze vzdušní strany hráze není souvisle spojeno, hrdla na sebe nenavazují - dále byl zjištěn výnos jemnozrnného materiálu těmito spárami koncového úseku potrubí. Na konci výpusti (na vzdušné straně) je drobný průsak vody. Kaverna byla dne 12.08.2021 a 17.08.2021 sanována – zasypána granulovaným bentonitem do úrovně hladiny vody v kaverně. Zbytek kaverny byl dosypán hlinitou zeminou. Toto opatření částečně zamezilo průsaku vody, nicméně není z hlediska zajištění bezpečnosti a funkčnosti díla ideální.

Betonové čelo vyústění potrubí spodní výpusti v podhrází není souvislé, chybí kusy betonu, které odpadávají do odtokového koryta z nádrže.

Nádrž je částečně zanesená. Nutná oprava nápustné části nádrže.

- Účel stavby:

Účelem stavby je oprava opevnění hráze, abrazí narušených svahů, výpustného a nápustného objektu a odstranění sedimentů.

Cílem je zajištění bezpečného a provozuschopného stavu vodního díla.

- Výchozí podklady:

- fotodokumentace

- kamerový záznam z průzkumu potrubí navazujícího na výpustný objekt (požerák)

- původní projektová dokumentace

- projektová dokumentace: VN Machová, oprava (2012)

- Návrh technického řešení:

a/  Oprava hráze:

- Odstranění dřevin z blízkosti hráze.

- Oprava opevnění návodního líce hráze – odstranění původního opevnění a nahrazení novým opevněním z  kam. rovnaniny.

- Vyrovnání koruny a vzdušného líce hráze do původního stavu.

b/   Oprava výpustného a nápustného objektu VN:

- Oprava požeráku včetně kovových a dřevěných prvků (výměna dluží, poklopů a stupaček)

- Oprava výpustného potrubí -  bezvýkopovou technologií v celé délce (např. technologie „Relining“) se zafoukáním prostoru mezi původním a novým potrubím (např. cementopopílkovou směsí „KOPOS“).

- Oprava betonového vyústění potrubí spodní výpusti v podhrází

- Oprava bezpečnostního přelivu – očištění opevnění, přespárování spar, případně oprava části kamenné dlažby, oprava a nátěr zábradlí

c/   Odstranění sedimentu ze zátopové plochy:

- Provést zaměření příčných profilů zátopové plochy k určení množství sedimentu.

- Dle zjištěného množství sedimentu bude navržen rozsah a způsob odtěžení a uložení sedimentu, pokud možno na okolních pozemcích

d/   Oprava opevnění obou břehů VN:

- na levém břehu budou odstraněny stávající ocelové konstrukce a bude provedeno nové opevnění z kamenné rovnaniny

- na pravém břehu bude provedeno doplnění stávající kamenné rovnaniny a oprava kameno-laťových plůtků

- po odtěžení nánosu bude opraven vtok do nádrže

.

- Požadavky na zpracování PD:

Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu a projednání určení místa k uložení vytěženého sedimentu dle výsledků rozboru, který bude součástí dokumentace. PD bude ve výškovém systému Bpv.

Pozn. Součástí projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb..

Pro upřesnění nejvhodnějšího způsobu sanace potrubí výpusti je nutné provést výplach potrubí a následně kamerový průzkum potrubí výpusti.

- Předpokládaný finanční náklad:

Odhad nákladů na zpracování realizační PD stavby: ………. Kč. Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace/cenové nabídky.

- Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Vlivem dlouholetého provozu VN došlo k narušení uvedených prvků, které mají vliv na stabilitu a funkčnost jednotlivých částí vodní nádrže. Opravou závad dojde k zamezení rozšiřování těchto poruch, zajištění funkčnosti VN a využívání celého objemu nádrže.

- Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Oprava VN Machová bude prováděna na těchto pozemcích v k.ú. Machová, které jsou ve vlastnictví ČR, správě Povodí Moravy, s.p.:

- parc. č. 852

- parc. č. st 302

Oprava VN Machová bude prováděna na těchto pozemcích v k.ú. Machová, které nejsou ve vlastnictví ČR, správě Povodí Moravy, s.p. Vlastníci dotčených pozemků jsou:

- parc. č. 813: Brázdil Lukáš, č. p. 185, 763 01 Machová

- parc. č. 808, 809: Václavík Jiří Ing., č. p. 375, 763 02 Tečovice

- parc. č. 765, st. 305, 766: Chytilová Marie, č. p. 16, 763 01 Machová

- parc. č. 723, 848, 840, st. 303, 837, 849, 359/2: obec Machová, č. p. 120, 763 01 Machová

- parc. č. 793, st. 304: Simkovičová Vlastimila, Kúty 1942, 760 01 Zlín

Vrabček Augustin, č. p. 218, 763 01 Sazovice

Vyoralová Růžena, č. p. 281, 763 02 Tečovic

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Přílohy:

Situace širších vztahů  1: 50 000

Situace 1 : 10 000

Fotodokumentace

Situace širších vztahů 1:50 000

Situace 1:10 000