Zadání rozsahu prací

VD Opatovice, oprava PO lávky a střechy OV

323687TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky:

„VD Opatovice, oprava PO lávky a střechy OV“.

Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.

Při všech situacích, kdy by mohla být jakýmkoliv způsobem omezena manipulovatelnost vodního díla, je zhotovitel povinen tyto konzultovat s dispečinkem PMO.

Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění vodní plochy.

Požadovaný rozsah prací:

Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750.  Před aplikací nátěrové hmoty požadujeme provést opravu poškozených míst zatmelení střešní krytiny. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká – větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Odstín nátěrů je modrý RAL 5002, odstín stejný jako stávající barva konstrukce. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

Celková plocha přístupové lávky věže /délka 33000 mm/ je 270 m2

Celková plocha střechy odběrné věže je cca. 182 m2

Součástí předmětu plnění bude také zhotovitelem zpracovaná Závěrečná zpráva zhotovitele, kde bude přehledně zdokumentován postup prací a dodávek: stav před – při provádění – stav po dokončení prací.

Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (doklady k použitým výrobkům a materiálům, prohlášení o shodě, fotodokumentace atd.). Závěrečná zpráva bude dodána při předání a převzetí díla, a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R.

Poznámka:

Zřízení a odstranění staveniště, jakož i potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k montáži zařízení, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče.

Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady.

Dodavatel může využít přípojný bod elektrické energie za předpokladu osazení podružného odečtu s odsouhlaseným jističem. Investor nepřebírá zodpovědnost za náklady vzniklé při poškození elektrických zařízení připojením do přípojného elektrického bodu PMO a za škody způsobené výpadkem elektrické energie.

Zadavatel požaduje po uchazeči prohlídku díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy, s. p. před podáním cenové nabídky na realizaci díla.