| Název zakázky: Část: | JEZ KROMĚŘÍŽ, OPRAVA ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE |  |  | Pořadové číslo Dokumentu 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY |  |  |  |  |
| Investor: Místo stavby: Okres | Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno VD jez Kroměříž – Strž, vodní tok Morava Kroměříž, Zlínský kraj |  |  | Datum 07/2021 |
| Vypracoval Ing. Jiří Moštěk |  | Schválil Ing. Pavel Radkovský | Kontroloval Ing. Jaroslav Jahoda | Celk. počet A4 9 |

B1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

- Úvod

- Výchozí podklady

- Základní technické údaje

- Rozsah projektu a popis technického řešení

- Uvedení zařízení do provozu a provozní podmínky

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Závěr

- ÚVOD

Vodní dílo - jez na řece Moravě v km 182,867 v Kroměříži – Strži je vzdouvací objekt, který je proveden jako pohyblivý a umístěný šikmo k ose toku. Jez byl vystavěn v letech 1920 – 1923 zároveň s vodní elektrárnou namísto původního dřevokamenného jezu.

Pevná část jezu - spodní stavba je betonové těleso se strmým vzdušným lícem helmovského typu. Betonovým tělesem je tvořen spádový stupeň výšky 3,95 m. Dvěma betonovými nábřežními pilíři a dvěma středními pilíři šířky 1,73 m je jez rozdělen na 3 pole. Pohyblivou částí jezu je hradící konstrukce, kterou tvoří duté ocelové klapky jednostranně ovládané pomocí cévové tyče a mechanismu na upravené koruně příslušného pilíře jezu. Pod spádovým stupněm jezu se nachází betonový vývar šířky 66,0 m, délce 10,0 a 15,0 m a hloubce 0,90 m.

Projekt řeší stavební a technologickou elektroinstalaci jezu. Stavební elektroinstalace zahrnuje montáž svítidel a zásuvkových skříní. Pro technologické zařízení jezu je to ovládání pohonů jezových klapek a přípravu elektroinstalace pro rekonstrukci ohřevu technologie klapek. Projekt také zahrnuje výměnu pohonů jezových klapek. Po rekonstrukci elektroinstalace bude možné ovládat jezové klapky jak manuálně (místně z RM-1 nebo vzdáleně pomocí kabelového ovladače) tak automaticky na základě hladiny vody.

U vstupu na pochozí lávku bude umístěn rozvaděč RM-1 s jištěním všech okruhů, ovládáním jezových klapek a s řídícím systémem pro automatický provoz. Na pochozí lávce budou umístěny rozvaděče RP-1, RP-2 a RP-3. V každém z těchto rozvaděčů je umístěna zásuvková skříň, zobrazovač polohy a konektor pro ovládání dané jezové klapky.

- VÝCHOZÍ PODKLADY

Projekt je zpracován na základě těchto podkladů:

- výkresová dokumentace aktuálního stavebního řešení a dispozičního rozmístění technologického zařízení

- prohlídka a zaměření stávajícího stavu na místě stavby

- požadavky investora

- dohodnutá technická řešení projednaná s investorem

- protokol o určení vnějších vlivů č. 210407-1

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava:		3PEN ~ 50Hz, 230/400 V, TN-C

(přívod pro rozvaděč RM-1)

3NPE ~ 50Hz, 230/400 V, TN-S

(elektroinstalace jezu)

Ovládací napětí:			24 V DC, 230V AC

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Při normálním provozu:		krytem, izolací

V případě poruchy:		samočinným odpojením od zdroje

doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

Ochrana proti zkratu a přetížení:	jističi, pojistkami a proudovými ochranami

Rozvaděče objektu odběrné věže:

Rozvaděč RM-1

Jmenovité napětí				400/230 V, 50Hz

Napěťová soustava		TN-C-S

Jmenovitý proud				50A

Zásuvkové rozvaděče RZ-1, RZ-2 a RZ-3

Jmenovité napětí				400, 230, 24 V, 50Hz

Napěťová soustava		TN-S

Jmenovitý proud				25A

Instalovaný a soudobý příkon pro odběr:

Motor pohonu jezové klapky 1 (M1.1)		7,5kW, 400V

Čerpadlo ohřevu klapky 1 (M1.2)	neosazeno						příprava na max. 90W/230V

Spirála ohřevu klapky 1 (HE1.1)	neosazeno		příprava na max. 9,0kW/400V

Motor pohonu jezové klapky 2 (M2.1)		7,5kW, 400V

Čerpadlo ohřevu klapky 2 (M2.2)	neosazeno						příprava na max. 90W/230V

Spirála ohřevu klapky 2 (HE2.1)	neosazeno		příprava na max. 9,0kW/400V

Motor pohonu jezové klapky 3 (M2.1)		7,5kW, 400V

Čerpadlo ohřevu klapky 3 (M2.2)	neosazeno						příprava na max. 90W/230V

Spirála ohřevu klapky 3 (HE2.1)	neosazeno		příprava na max. 9,0kW/400V

Osvětlení rozvaděče RM-1				1 x 15W, 230V

Osvětlení stanovišť a pohonů klapek		3 x 15W + 3 x 100W,  230V

Osvětlení lávky		11 x 58W, 230V

Osvětlení klapek		6 x 1000W, 230V

Osvětlení nad jezem		2 x 1000W, 230V

Osvětlení pod jezem		2 x 1000W, 230V

Zásuvková skříň RZ-1		5kW

Zásuvková skříň RZ-2		5kW

Zásuvková skříň RZ-2		5kW

Celkový instalovaný příkon:	Pi = 48,498kW	čerpadla a spirály nejsou započteny

Celkový soudobý příkon:		Pp = 18,498W

Činitel soudobosti:		β = 0.38

Vnější vlivy prostředí:

Kategorie vnějších vlivů prostředí byla určena v Protokolu č. 210407-1 o určení vnějších vlivů ze dne 14.6.2021.

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se považují veškeré prostory jezu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 za prostory zvlášť nebezpečné.

- ROZSAH PROJEKTU A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu:

  - Výměna pohonů jezových klapek M1.1, M2.1a M3.1

  - Příprava elektroinstalace na opravu vyhřívání jezových klapek

  - Přívod pro RM-1

  - Elektrický rozvaděč RM-1

  - Řízení motorů jezových klapek včetně snímání jejich polohy

  - Měření výšky hladiny vody a venkovní teploty

  - GSM přenos dat (monitoring)

  - Světelná elektroinstalace a zásuvkové obvody

  - Provedení rozvodů elektrické instalace

  - Ochrana před atmosférickými vlivy a uzemnění

Před zahájením montážních prací nové elektroinstalace bude provedena demontáž stávající elektroinstalace, a to v takovém rozsahu, aby byla zachována funkčnost ovládání jezových klapek.

Přepojení obvodů klapek bude probíhat po domluvě s obsluhou jezu Strž. Na konci pracovního dne musí být zajištěna funkčnost všech klapek.

4.1 Výměna pohonů jezových klapek M1.1, M2.1a M3.1

Během rekonstrukce elektroinstalace dojde k výměně servomotorů jezových klapek M1.1, M2.1 a M3.1. Stávající pohony budou nahrazeny novými servopohony MODACT MON typ. 52035.xxxxNB. Uvedené pohony budou osazeny elektrickou brzdou, přepínači pro místní ovládání a snímačem polohy s pasivním výstupem 4-20mA. Dojde k navýšení výkonu motoru ze stávajícíh 4,0kW na 7,5kW. Termín výměny je nutné zkoordinovat s postupem prací na elektroinstalaci a odsouhlasit s obsluhou jezu Strž.

4.2 Příprava elektroinstalace na opravu vyhřívání jezových klapek

V současné době je na jezu instalováno zařízení pro vyhřívání klapek. Toto zařízení tvoří dvojice topných spirál ponořených v nádrži s nemrznoucí kapalinou, termostat a čerpadlo, které rozvádí ohřátou kapalinu na kritická místa, která po zamrznutí brání pohybu klapky. Systém ohřevu klapek je v současnosti mimo provoz. Z toho důvodu je počítáno s možnou budoucí opravou. Nová elektroinstalace bude obsahovat obvody i kabeláž pro napojení nového systému. Systém rozmrazování tvoří příprava pro připojení dvojice spirál, termostatu a čerpadla pro každou klapku. Kabely pro připojení systému ohřevu budou prozatím ukončeny v plastových skříních vyvedených u stávajících ohřevů. Pro možnost spínání ohřevu je na rozvaděči spínač SF1.5 (SF2.5, SF3.5). Následný ohřev je následně řízen teplotou vzduch (termostatem BT00).

4.3 Přívod pro RM-1

Pro rozvaděč RM-1 bude využit stávající přívodní kabel CYKY-J 4x25 mm2, který je přiveden z rozvaděče umístěného vedle pojistkové skříně RIS-3 u vjezdu do elektrárny.

4.4 Elektrický rozvaděč RM-1

Skříňový rozvaděč RM-1 je umístěn vedle vstupu na pochozí lávku jezu namísto stávajícího rozvaděče RM-3. V tomto rozvaděči jsou umístěny všechny ovládací a jistící prvky jak technologického zařízení, tak zásuvkových a světelných rozvodů objektu. Pro napájení rozvaděče je použit stávající kabel CYKY-J 4x25 mm2. Hlavní vypínač 0SF1 slouží k úplnému odpojení rozvaděče od distribuční sítě a tím k odpojení celé elektroinstalace. Při vypnutém vypínači 0SF1 jsou pod napětím pouze přívodní svorky a svorky vypínače 0SF1 (za předpokladu, že není připojen náhradní zdroj pře přívodku XD1).

Na dveřích rozvaděče je umístěn přepínač sítí označený 0SF2, který umožňuje přepínání napájení rozvaděče z distribuční sítě nebo z mobilního generátoru v případě výpadku napájení. Jsou zde také umístěny ovládací a signalizační prvky pohonů jezových klapek a spínače pro osvětlení. Popis ovládání pohonů je uveden níže v dokumentu.

Pro možnost sledování stavů technologie je rozvaděč osazen dotykovým displejem (HMI). Na tomto displeji je možné také identifikovat vzniklé poruchové stavy. Poruchy jsou signalizovány majákem na vrchní straně rozvaděče RM-1 a v podobě SMS zprávy odesílány na zvolená tel. čísla. Pro možnost upozornění na výpadek napájecího napětí je rozvaděč osazen záložním zdrojem (UPS).

Rozvaděč RM-1 je navržen skříňový nerezový o velikosti 1200 x 1800 x 400 mm (Š x V x H) s krytím IP55. Rozvaděč bude usazen na podstavci a přikotven k podlaze a ocelové konstrukci jezu. Veškeré svorky jsou umístěny ve spodní části rozvaděče. Nad rozvaděčem bude umístěna stříška chránící rozvaděč a obsluhu před atmosférickými vlivy.

Schéma zapojení rozvaděče RM-1 je v dokumentu s pořadovým číslem 08. Při výrobě rozvaděče budou elektrické přístroje, svorky, ovládací prvky a signalizační prvky vybaveny popisnými štítky s označením korespondujícím se schématem zapojení.

4.5 Řízení motorů regulačních kuželových uzávěrů včetně snímání jejich polohy

Ovládání pohonů klapek M1.1, M2.1 a M3.1 je umožněno buď přepínačem na samotném servopohonu (volba na pohonu Místně) nebo na rozvaděči RM-1, kabelovým ovladačem a automaticky (volba na pohonu Vzdáleně). Volba režimu ovládání Místně – Vzdáleně se provede přepínačem na servopohonu.

Pokud na pohonu zvolíme vzdálené ovládání, je možné ovládat pohon třemi způsoby:

- Místně na rozvaděči RM-1

Je nutné nejprve přepnout přepínač režimu ovládání  SF1.0 (SF2.0, SF3.0) do polohy místně. Pro samotné ovládání jsou zde tři tlačítka, pět kontrolek a jeden otočný spínač.

Pro zdvihání klapky slouží tlačítko Nahoru SF1.1 (SF2.1, SF3.1). Po stisknutí tohoto tlačítka v dolní poloze klapky (svítí signálka Dole HL1.4 (HL2.4, HL3.4)) dojde k sepnutí pohybu nahoru (zhasne signálka Dole HL1.4 (HL2.4, HL3.4) a rozsvítí se signálka Pohyb nahoru HL1.2 (HL2.2, HL3.2)). Po dojetí na koncový spínač polohy nahoře dojde automaticky k zastavení motoru (zhasne signálka Pohyb nahoru HL1.2 (HL2.2, HL3.2) a rozsvítí se signálka Nahoře HL1.1 (HL2.1, HL3.1)).

Pro spouštění klapky slouží tlačítko Dolů SF1.3 (SF2.3, SF3.3). Po stisknutí tohoto tlačítka v horní poloze klapky (svítí signálka Nahoře HL1.1 (HL2.1, HL3.1)) dojde k sepnutí pohybu dolů (zhasne signálka nahoře HL1.1 (HL2.1, HL3.1) a rozsvítí se signálka Pohyb dolů HL1.3 (HL2.3, HL3.3)). Po dojetí na koncový spínač polohy nahoře dojde automaticky k zastavení motoru (zhasne signálka Pohyb dolů HL1.3 (HL2.3, HL3.3) a rozsvítí se signálka Dole HL1.4 (HL2.4, HL3.4)).

Pohyb uzávěru je možné v kterémkoliv okamžiku zastavit tlačítkem Stop SF1.2 (SF2.2, SF3.2). Poloha uzávěru je snímána senzorem s výstupem 4-20mA a následně zobrazena na displeji řídícího systému na dveřích RM-1 a na nad displeji v příslušném rozvaděči RP-x.

Signalizace polohy a poruchy je nezávislá na aktuálně zvoleném způsobu ovládání (Míst-Vzdál-Aut). Ohřev pohonu je také nezávislý na přepínači ovládání SF1.0 (SF2.0, SF3.0) a lze jej zapnout pouze na dveřích rozvaděče RM-1 spínačem SF1.4 (SF2.4, SF3.4).

Přepínač SF0.1 Slouží k volbě max. počtu souběžně spuštěných klapek. V normálním režimu je možné vždy ovládat pouze jednu klapku (dáno manipulačním řádem). Z toho důvodu je při spuštění některé z klapek sepnutí jiné klapky blokováno. Tuto blokaci je možné vypnout otočením vypínače SF0.1 (otočení pouze klíčkem). Tento režim slouží pouze pro výjímečné situace např. pro účely servisu a není určen pro normální provoz. Vypínač by měl být v poloze pro vypnutí blokace jen po nezbytně nutnou dobu.

Ovládání pohonů všech tří klapek je totožné. Pouze v označení spínačů, tlačítek a signálek dojde k záměně prvního čísla podle následující tabulky:

|  | Klapka 1 M1.1, M1.2, HE1.1 | Klapka 2 M2.1, M2.2, HE2.1 | Klapka 3 M3.1, M3.2, HE3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovládání Míst-Vzdál-Aut | SF1.0 | SF2.0 | SF3.0 |
| Nahoru | SF1.1 | SF2.1 | SF3.1 |
| Stop | SF1.2 | SF2.2 | SF3.2 |
| Dolů | SF1.3 | SF2.3 | SF3.3 |
| Ohřev pohonu 0-1 | SF1.4 | SF2.4 | SF3.4 |
| Ohřev klapky 0-1 | SF1.5 | SF2.5 | SF3.5 |
| Nahoře | HL1.1 | HL2.1 | HL3.1 |
| Pohyb nahoru | HL1.2 | HL2.2 | HL3.2 |
| Pohyb dolů | HL1.3 | HL2.3 | HL3.3 |
| Dole | HL1.4 | HL2.4 | HL3.4 |
| Porucha | HL1.5 | HL2.5 | HL3.5 |

- Vzdáleně na kabelovém ovladači RO-1

Je nutné nejprve přepnout přepínač režimu ovládání  SF1.0 (SF2.0, SF3.0) do polohy vzdáleně. Následně je nutné připojit kabelový ovladač RO-1 ke konektoru umístěném v přílušném rozvaděči RP-x (RP-1 pro klapku 1, RP-2 pro klapku 2 a RP-3 pro klapku 3).

Pro samotné ovládání jsou zde tři tlačítka a hřibové tlačítko nouzového zastavení. Princip ovládání je totožný jako při místním ovládání. Je možné ovládat pouze klapku, k jejímuž rozvaděči je připojeno kabelové ovládání RO-1. Polohu klapky je možné sledovat v procentuálním vyjádření na zobrazovacím panelu MP1 (MP2, MP3) v rozvaděči RP-1 (RP-2, RP-3).

- Automatické ovládání řídícím systémem

Je nutné nejprve přepnout přepínač režimu ovládání  SF1.0 (SF2.0, SF3.0) do polohy automaticky. V tomto režimu jsou klapky ovládány řídícím systémem na základě naměřené výšky hladiny. Informace o hladině je prostřednictvím analogového signálu 4-20mA přenášena pomocí dvojice transceiverů ze systému Fiedler M4016 (v kanceláři jezného) do řídícího systému (v rozvaděči RM-1). Dosáhne-li hladina vody hodnoty 191,20mnm, bude zaslána obsluze jezu varovná SMS. Nedojde-li během 10 minut k opadnutí hladiny, začne automatické sklápění jezových klapek. Sklápění musí být prováděno postupně a v krocích. Vždy musí být sepnuta pouze jedna z klapek. Spouštění se bude provádět v krocích max. po 10% s časovou prodlevou. Opadne-li voda pod danou úroveň (např. 191,1), dojde k zastavení zavírání. Bude-li hladina stále nad hodnotou 191,20mnm dojde postupně k úplnému spuštění klapek do spodní polohy. Automatický režim bude řídit pouze sklápění klapek. Po opadnutí vody musí zvednutí klapek provádět obsluha v místním nebo vzdáleném režim (z důvodu potřeby dohledu při možném výskytu naplavenin).

Uvedené hodnoty hladiny vody, časové prodlevy a krokování sklápění upřesní obsluha jezu během realizace (hodnoty budou vycházet z manipulačního řádu).

U všech pohonů jezových klapek je navrženo hlídání proudového zatížení motoru klapky pomocí proudového relé. Při překročení max. povolené hodnoty vypne řídící systém daný pohon a signalizuje vzniklou poruchu. Pro možnost kontroly spuštění a funkčnosti ohřevu pohonů klapek je proudové relé instalováno i na obvodu topného rezistoru. Dojde-li k poklesu teploty pod nastavenou mez je kontrolován odběr proudu topného rezistoru. Je-li hodnota proudu pod nastavenou úrovní, došlo k poruše ohřevu a je nutné provést opravu. Poruchu může způsobit jak poškození kabelů nebo topného rezistoru, tak nezapnutí spínače ohřevu SF1.4 (SF2.4, SF3.4).

4.6 Měření výšky hladiny vody a venkovní teploty

Automatický režim umožňuje sklápění jezových klapek při zvýšení hladiny vody. Z tohoto důvodu je nutné znát výšku hladiny vody. Aby byla informace o hladině správná a nebyla ovlivněna pohybem jezových klapek a provozem vodní elektrárny, bude informace převzata ze systému Fiedler M4016 umístěném v kanceláři jezného. Informaci bude reprezentovat analogový signál 4-20mA. Ten bude do rozvaděče bezdrátově přenášen dvojicí transceiverů na kmitočtu 2,4GHz. Při připojování na systém Fiedler bude nutná asistence technika ze společnosti zajišťující provoz zařízení (zapojení, úprava programu,…).

Venkovní teplota bude snímána analogovým snímačem s výstupem 4-20mA a nastavitelným termostatem. Analogový snímač bude sloužit obsluze pro informaci o teplotě a pro hlídání provozu ohřevu pohonů při nízkých teplotách (proudové relé bude kontrolovat odběr topného rezistoru při nízkých teplotách). Nastavitelný termostat bude sloužit ke spínání ohřevu klapek v zimních měsících. Pro provoz ohřevu je nutné přepnou přepínač SF1.5 (SF2.5, SF3.5) do polohy 1.

Termostat BT00 i snímač teploty BT01 budou umístěny tak, aby na měření teploty nemělo vliv přímé sluneční záření (umístění na severní straně, případně v zákrytu).

4.7 GSM přenos dat (monitoring)

Veškerou vizualizaci zobrazovanou na ovládacím HMI rozvaděče RM-1 bude možné prostřednictvím LTE routeru přenášet na vzdálené ovládací PC obsluhy jezu Strž (připojení na LTE router se předpokládá ze strany Povodí Moravy s.p.). Na obslužném PC bude možné sledovat všechny zobrazované parametry a ovládat tlačítka zobrazovaná na kontrolním displeji.

Při výskytu poruch budou prostřednictvím GSM modemu na zadaná tel. čísla zasílány SMS zprávy ohlašující vzniklou poruchu (výpadek motorového spouštěče, výpadek napájecího napětí, porucha analogového snímače teploty, překročení proudu motoru, nefunkční ohřev pohonů apod.)

Pro případ výpadku napětí je rozvaděč vybaven záložním zdrojem (UPS). Ten umožní odeslání varovné SMS při výpadku napájení. Nouzové ovládání celého zařízení jezu pak bude možné provádět po připojení mobilní elektrocentrály k rozvaděči RM-1. GSM modem může být využit také k odesílání SMS o provozních stavech (výška hladiny, venkovní teplota, …). Odesílání takových zpráv bude naprogramováno při realizaci na základě požadavků obsluhy vodního díla.

4.8 Světelná elektroinstalace a zásuvkové obvody

Pro potřeby obsluhy jezu budou na rozvaděči RM-1 umístěny spínač SF4.1 až SF4.6. Tyto spínače ovládají následující okruhy osvětlení:

Osvětlení rozvaděče RM-1	T	tvořeno jedním LED lineárním svítidlem 15W umístěným na stříšce rozvaděče RM-1. Osvětlení se spíná ovladačem SF4.1.

Osvětlení stanovišť a pohonů klapek			Tvořeno pro každou klapku jedním lineárním LED svítidlem 15W na stříšce nad rozvaděčem RP-x a jedním LED reflektorem 100W směřujícím na pohon klapky. Osvětlení se spíná ovladačem SF4.2.

Osvětlení lávky		Tvořeno jedenácti LED lineárními svítidly 58W na zábradlí pochozí lávky. Osvětlení se spíná ovladačem SF4.3.

Osvětlení klapky 1,2,3	Tvořeno pro každou klapku dvěma halogenovými reflektory 1000W. Reflektory jsou umístěny na obou stranách klapky. Osvětlení se spíná společným ovladačem SF4.4 pro všechny klapky.

Osvětlení nad jezem	Tvořeno dvěma halogenovými reflektory 1000W. Každý reflektor je umístěn na jedné straně lávky. Osvětlení se spíná ovladačem SF4.5.

Osvětlení nad jezem	Tvořeno dvěma halogenovými reflektory 1000W. Každý reflektor je umístěn na jedné straně lávky. Osvětlení se spíná ovladačem SF4.6.

Pro možnost napájení elektrospotřebičů budou v rozvaděčích RP-1, RP-2 a RP-3 umístěny tři zásuvkové skříně RZ-1, RZ-2 a RZ-3 typu v910-ZSFT21101000.1/3952. Skříně jsou plastového provedení a kvůli lepší odolnosti budou namontovány do nerezových skříní o rozměrech 600 x 600 x 210 mm (Š x V x H) s krytím IP66. Montáž nerezových skříní bude provedena přes distanční podložky na ocelovou konstrukci jezu. Zásuvkové skříně jsou osazeny samostatným proudovým chráničem a příslušnými jističi. Na každé skříni je jedna zásuvka 400V/32A, jedna zásuvka 400V/16A, dvě zásuvky 230V/16A a jedna zásuvka 24V/6A. Zásuvky 400V/32A, 400V/16A a 230V/16A budou také na boční straně rozvaděče RM-1.

4.9 Provedení rozvodů elektrické instalace

Rozvody jsou navrženy dle ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro rozvod zásuvkových obvodů a osvětlení jsou navrženy kabely CYKY. Pro rozvody technologie kabely YSLY, pro připojení snímačů polohy pohonů a snímače teploty vzduchu je navržen kabel JYTY (případně YSLCY). Kabely budou opatřeny na obou koncích štítky s označením příslušného kabelu podle schématu zapojení. Rezervní kabely pro připojení ohřevů klapek budou zakončeny teplem smrštitelnými koncovkami s lepidlem.

Veškeré kabely budou vedeny v nerezových drátěných žlabech pod podlahou pochozí lávky. Drátěný žlab bude opatřen plechovým víkem a přepážkou pro oddělení slaboproudých a silnoproudých kabelů. Tyto kabelové trasy budou namontovány pomocí výložníků připevněných k ocelové konstrukci jezu. Odbočky k jednotlivým pohonům a zařízením technologie budou realizovány nerezovými trubkami (pevné nebo flexibilní). Veškeré kabely budou z rozvaděče RM-1 vycházet přes kabelové dno. Všechny svorky jsou ve spodní části rozvaděče RM-1. V horní části jsou umístěny pouze svorky pro maják.

Při elektroinstalaci bude dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 provedeno ochranné pospojování rozvaděče RM-1, RP-1, RP-2, RP-3, motorů pohonů apod. na přilehlou ocelovou konstrukci jezu.

Přípojnice PE v rozvaděči RM-1 se napojí přes hlavní uzemňovací přípojnici objektu (HUP) na vnější uzemňovací soustavu.

4.10 Ochrana před atmosférickými vlivy a uzemnění

Vnější ochrana před atmosférickými vlivy není součástí tohoto projektu. Vnitřní ochranu před atmosférickými vlivy bude tvořit přepěťová ochrana třídy T1+T2 (B+C) na přívodu do rozvaděče RM-1. Okruh napájení zdroje 24VDC v rozvaděči RM-1 bude vybaven přepěťovou ochranu třídy T3 (D).

Pro ochranné pospojování bude využita stávající vnější uzemňovací soustava, na kterou se napojí hlavní uzemňovací přípojnice (HUP). Předpokládané umístění přípojnice je v rozvaděči RM-1.

- UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Po skončení montáže bude provedena kontrola elektrického zařízení a funkční odzkoušení jednotlivých zařízení ve všech předpokládaných provozních stavech. Následně bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2.

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrického zařízení je správná obsluha a údržba dle norem a pokynů výrobců. Obsluhu elektrického zařízení s krytím IP 20 a vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací min. osoby poučené ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb.

Při zkušebním provozu se provede nastavení a seřízení systému a následně se provede zaškolení obsluhy. Během zaškolení bude sepsán protokol, kde budou uvedeny a podepsány všechny zaškolené osoby.

Pro manipulaci s elektrickým zařízením při běžném provozu, při požáru nebo záplavě provozovatel zhotoví dle ČSN 34 3085 ed.2 a dalších souvisejících předpisů provozní řád a požární předpisy, kde jednoznačně určí, která část se bude při požáru nebo zaplavení vypínat.

Provozovatel je povinen vypracovat místní provozní řád, který bude obsahovat podrobné informace pro obsluhu provozovaného zařízení.

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Ochrana před nebezpečím úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  je provedena samočinným odpojením od zdroje, doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem.

Při montáži je třeba postupovat dle všech platných norem a předpisů. Umístění el. zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení.

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami.

Pracovník, který bude provádět obsluhu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník poučený“ ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb. Pracovník, který bude provádět opravu a údržbu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník znalý“ ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb. Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou, například formou návodu nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- ZÁVĚR

Provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným předpisům a ČSN. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedena revize a vypracována výchozí revizní zpráva. Elektrické zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho činnost a byly dodrženy požadavky jak elektrické tak i mechanické bezpečnosti. Pohony jezových klapek musí být taktéž pravidelně kontrolovány a udržovány dle specifikace výrobce.

Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dokumentace pohonů.