| Název zakázky: Část: | JEZ KROMĚŘÍŽ, OPRAVA ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE |  |  | Pořadové číslo Dokumentu 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY |  |  |  |  |
| Investor: Místo stavby: Okres | Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno VD jez Kroměříž – Strž, vodní tok Morava Kroměříž, Zlínský kraj |  |  | Datum 07/2021 |
| Vypracoval Ing. Jiří Moštěk |  | Schválil Ing. Pavel Radkovský | Kontroloval Ing. Jaroslav Jahoda | Celk. počet A4 6 |

F2. PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

OBSAH ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Úvod

- Základní technické údaje

- Návrh postupu prací

- Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady

- Přístup na staveniště

- Skladování materiálu

- Požadavky na pracovníky

- Požadavky na zajištění pracoviště

- ÚVOD

Vodní dílo - jez na řece Moravě v km 182,867 v Kroměříži – Strži je vzdouvací objekt, který je proveden jako pohyblivý a umístěný šikmo k ose toku. Jez byl vystavěn v letech 1920 – 1923 zároveň s vodní elektrárnou namísto původního dřevokamenného jezu.

Pevná část jezu - spodní stavba je betonové těleso se strmým vzdušným lícem helmovského typu. Betonovým tělesem je tvořen spádový stupeň výšky 3,95 m. Dvěma betonovými nábřežními pilíři a dvěma středními pilíři šířky 1,73 m je jez rozdělen na 3 pole. Pohyblivou částí jezu je hradící konstrukce, kterou tvoří duté ocelové klapky jednostranně ovládané pomocí cévové tyče a mechanismu na upravené koruně příslušného pilíře jezu. Pod spádovým stupněm jezu se nachází betonový vývar šířky 66,0 m, délce 10,0 a 15,0 m a hloubce 0,90 m.

Projekt řeší stavební a technologickou elektroinstalaci jezu. Stavební elektroinstalace zahrnuje montáž svítidel a zásuvkových skříní. Pro technologické zařízení jezu je to ovládání pohonů jezových klapek a přípravu elektroinstalace pro rekonstrukci ohřevu technologie klapek. Projekt také zahrnuje výměnu pohonů jezových klapek. Po rekonstrukci elektroinstalace bude možné ovládat jezové klapky jak manuálně (místně z RM-1 nebo vzdáleně pomocí kabelového ovladače) tak automaticky na základě hladiny vody.

Obec:		Kroměříž

Okres:		Kroměříž

Kraj:		Zlínský

Vodní tok:		Morava

Investor:		Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 602 00 Brno

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava:		3PEN ~ 50Hz, 230/400 V, TN-C

(přívod pro rozvaděč RM-1)

3NPE ~ 50Hz, 230/400 V, TN-S

(elektroinstalace jezu)

Ovládací napětí:			24 V DC, 230V AC

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Při normálním provozu:		krytem, izolací

V případě poruchy:		samočinným odpojením od zdroje

doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

Ochrana proti zkratu a přetížení:	jističi, pojistkami a proudovými ochranami

Instalovaný a soudobý příkon pro odběr:	Celkový instalovaný příkon	Pi = 48,406kW

Celkový soudobý příkon		Pp = 18,406kW

Činitel soudobosti		β = 0,38

Vnější vlivy prostředí:

Kategorie vnějších vlivů prostředí byla určena v Protokolu č. 210407-1 o určení vnějších vlivů ze dne 14.6.2021.

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se považují veškeré prostory jezu dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 za prostory zvlášť nebezpečné.

- NÁVRH POSTUPU PRACÍ

Rozsah elektromontážních prací je zřejmý z projektové dokumentace.

Projekt zahrnuje kompletní výměnu elektroinstalace technologie jezu. Úpravy musí být prováděny postupně tak, aby byla vždy na konci pracovního dne zajištěna funkčnost jezových klapek. Pokud nelze zajistit funkčnost původní ani nové elektroinstalace, musí být zajištěn provoz pomocí provizorního zařízení (provizorní rozvaděč s reverzační sadou stykačů a ovládáním). Přepojování bude vždy prováděno se souhlasem obsluhy jezu.

Elektroinstalace bude mít tyto hlavní části:

- Demontáž stávající elektroinstalace:

Provede se demontáž stávajícího rozvaděče RM-3 vedle vstupu na lávku. Na místo původního rozvaděče se umístí nový rozvaděč RM-1. Přívod pro RM-1 zůstává stávající. V původním rozvaděči je umístěno pouze jištění ovládacích rozvaděčů na lávce. Z důvodu zachování funkčnosti se provede provizorní připojení těchto ovládacích rozvaděčů na jističe C25/3 pro zásuvkové skříně (FC1, FC2, FC3). Tyto skříně budou připojeny až po zprovoznění nového ovládání, kdy bude možné původní skříně odpojit. Veškeré demontáže se budou provádět v rozsahu, aby byla zachována funkčnost všech tří jezových klapek (pokud obsluha jezu nestanoví jiný postup).

- Montáž rozvaděče RM-1

Provede se osazení rozvaděče RM-1. Rozvaděč je v nerezovém provedení o rozměrech 1200x1800x400mm. Rozvaděče bude usazen na podstavci a přikotven k podlaze a ocelové konstrukci jezu.

- Montáž kabelových tras a natažení kabelů

Provede se osazení nosných konstrukcí pro kabeláž, tj. montáž nerezových žlabů, chrániček apod. Všechny kabely vystupující z drátěného žlabu budou uloženy v nerezových trubkách (pevné nebo flexibilní).

Do připravených nosných systémů budou následně nataženy kabely pohonů, ohřevu klapek, osvětlení, zásuvkových rozvodů a snímačů.

- Zapojení rozvaděče RM-1, výměna pohonů jezových klapek

Jako první budou připojeny přístroje technologie jezu potřebné pro manipulaci s jezovými klapkami (motory, koncové spínače, snímání polohy). Během přepojování dojde také k výměně všech pohonů za nové (pohony včetně místního ovládání a spojitého snímání polohy). Po připojení každého z pohonů se provede jeho odzkoušení a seřízení. Následně se připojí kabely pro ohřev klapek. Na straně pohonu budou tyto kabely ukončeny v plastové skříni. Poté se připojí kabely stavební elektroinstalace (osvětlení a zásuvkové skříně).

- Demontáž stávajících ovládacích skříní a montáž rozvaděčů RP-1, RP-2 a RP-3

Provede se demontáž stávajících ovládacích skříní. Na jejich místo budou namontovány rozvaděče RP-1, RP-2 a RP-3. Výměna bude prováděna postupně. Vždy bude odpojena pouze jedna klapka. Práce na následující klapce bude prováděna vždy až po připojení všech kabelů k rozvaděči RP-x a odzkoušení provozu klapky.

- Montáž a zapojení ostatních přístrojů technologie

Provede se montáž a zapojení všech ostatních přístrojů technologie, které nejsou nutné pro provoz technologie jezu (osvětlení, snímač teploty vzduchu, termostat ohřevu klapek,…).

- Připojení vzdáleného přenosu výšky hladiny v nadjezí

V kanceláři hrázného se provede připojení zařízení pro rádiový přenos analogového signálu s informací o výšce hladiny v nadjezí. Transciever se za pomoci technika spravující dané zařízení připojí k zařízení Fiedler. Po instalaci bude odzkoušena komunikace s transceiverem umístěným v rozvaděči RM-1.

- Oživení a testování

Po dokončení elektromontáží se provede kompletní odzkoušení elektrického zařízení technologie ve všech možných provozních stavech (funkce pohonů, komunikace PLC, komunikace GSM,…). Postup zkoušek, které vypracuje zhotovitel, bude předán investorovi k odsouhlasení. Výsledkem bude protokol o odzkoušení zařízení.

- Zaškolení obsluhy

Při zkušebním provozu se provede nastavení a seřízení systému a následně se provede zaškolení obsluhy. Součástí předávací dokumentace bude protokol o zaškolení obsluhy.

- Výchozí revize

Bude provedena výchozí revize elektroinstalace a vystavena výchozí revizní zpráva.

Poznámka:

Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Jelikož se jedná o provádění prací v těsné blízkosti vodního toku, je nutné eliminovat riziko znečištění povrchových vod.

Při opravě elektroinstalace vzniknou odpady, se kterými je povinností dodavatele elektroinstalace nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Jedná se především o elektroodpad (kabely, přístroje staré technologie) a stavební odpad. Zhotovitel musí určit způsob likvidace odpadů a zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním.

- PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

Pro přístup na staveniště bude sloužit stávající místní komunikace. Cestu je možné využívat s povolením Povodí Moravy s.p. Po místní komunikaci je možné přijet k areálu vodní elektrárny, následně je nutné projít přes areál MVE Strž. Místní komunikace je přístupná ze sjezdu 258 z dálnice D1.

- SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

Pro uložení montážního materiálu bude využito zázemí obsluhy jezu. Materiál musí být uložen tak, aby nebránil obsluze ve výkonu práce.

- POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY

Dodavatel je povinen zajistit svým podřízeným pracovníkům (zaměstnanci, OSVČ) vstupní školení BOZP pro dané staveniště včetně seznámení s riziky na pracovišti a s opatřeními na omezení rizika. Bez podstoupení vstupního školení nesmí pracovníci zahájit pracovní činnost.

Pracovníci musí být zdravotně způsobilí a proškolení zejména z pravidel práce ve výškách a nad vodní hladinou. Součástí školení musí být také první pomoc. Pracovníci, kteří budou provádět montáž elektrického zažízení, musí mít kvalifikaci ve smyslu vyhl. 50/1978 Sb.

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou, například formou návodu nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Před zahájením prací na přepojování stávajících rozvaděčů a montáží nové elektroinstalace bude pracoviště (příslušná část dotčené elektroinstalace) odpojeno od přívodu elektrického proudu. Odpojení bude provedeno pracovníkem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Odpojené zařízení bude zabezpečeno tak aby nemohlo dojít k jeho nechtěnému nebo neoprávněnému zapnutí a bude označeno cedulí, „Nezapínej na zařízení se pracuje“

Všechna pracoviště kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky, případně nad vodní hladinou budou zajištěna prostředky kolektivní ochrany (zábradlí, klece, zábrany apod..) V případě kdy toto není možné, budou pracovníci využívat prostředky osobní ochrany k zabránění pádu nebo zachycení pádu. Jednotlivé kotvící body a operace kdy je nutný tento typ ochrany jsou uvedeny v plánu BOZP, článek 6.0 Popis prováděných pracovních činností.