F.1.3.1

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU PROTZKAROVA 1180, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

DPS

Realizační projektová dokumentace silnoproudé elektroinstalace

Technická  zpráva

F.1.3 ELEKTROINSTALACE

Seznam dokumentace

| Technická zpráva Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys 4.NP Půdorys 5.NP | F.1.3.1 F.1.3.2 F.1.3.3 F.1.3.4 F.1.3.5 |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet elektro Výkaz výměr elektro | F.1.3.6 F.1.3.7 |  |

INVESTOR	:  Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Zarámí 88, 760 41 Zlín

MÍSTO STAVBY	:  Protzkarova č.p. 1180, Uherské Hradiště

DRUH STAVBY	:  stavební úpravy

PROJEKTANT	:  GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště

DODAVATEL	:  bude určen na základě výběrového řízení

STUPEŇ PD	:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DATUM	:  07/2012

ČÍSLO ZAKÁZKY	:  3353

VYPRACOVAL: ing. Stanislav Hubáček

1.  Všeobecně

Projekt řeší rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace na toaletách v objektu MZe v Uherském Hradišti.

| Rozvodná soustava | : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C |
| --- | --- |
| Ochrana před úrazem el. proudem | : Automatickým odpojením od zdroje |
| Prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | : Normální |
| Instalovaný výkon | : 2kW |
| Současnost | : 0,5 |
| Soudobý výkon | : 1kW |
| Stupeň dodávky el. energie | : 3 |
| Měření spotřeby el. energie | : RE |

2. Členění PD a výchozí podklady

- Výkresy stavební části  - zaměření skutečného stavu

- PD vzduchotechniky na toaletách (ing. Vlastimil Petřík)

3. Technické řešení

V sociálních zázemích 2. - 5.NP dojde z důvodu osazení SDK podhledů a návazných stavebních úprav spojených s rekonstrukcí soc. zařízení, k úpravě elektroinstalace a osazení vestavných svítidel typu downlight. Napojení bude na stávající jističové okruhy. Ovládání svítidel bude stávajícími spínači, u nichž dojde pouze k výměně elektroinstalačních krabic. Odvodní kabely z vypínačů budou v elektroinstalační krabici nasvorkovány a prodlouženy do nových pozic osazení vestavných svítidel. Ovládání ventilátorů bude pohybovými senzory osazenými do podhledu na WC muži, WC ženy a v kuchyňce (dodávka ventilátorů profese VZT). Pro profesi zdravotechnika bude napojen napáječ senzorového ovládání pisoárů vč. jejich napojení.

Světelné obvody budou vedeny kabely CYKY, výška běžných vypínačů bude 125cm.

Před započetím stavebních prací investor/stavební dozor vyzve montážní firmu k demontáži svítidel a spínačů, tak aby nedošlo k jejich poškození a bylo je možno opětovně namontovat!

Hlavní vodivé pospojování bude zelenožlutým vodičem CY16, doplňkové CY4, a CY6. CUB bude v jednotlivých podlaží osazen pod rozvaděčem, na ekvipotenciální přípojnici budou vyvedeny jednotlivé vodiče pospojování.

4. Umělé osvětlení bude provedeno zářivkovými, resp. žárovkovými svítidly na hodnotu intenzity podle ČSN EN 12464-1. Ovládání svítidel bude spínači umístněnými při vstupu do místnosti ve výšce 125 cm od čisté výšky podlahy na střed krabice. Výpočet intenzity osvětlení viz. příloha č.1 TZ.

5.  Nouzové osvětlení

-     Není v sociálním zázemí řešeno

6.  Ochrana před bleskem

- Hromosvod

- Není součástí této PD

7.  Ochrana před přepětím

- Není součástí této PD

- 8.  Prostředí

- Umývárny

V těchto prostorách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2130 ed. 2

9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  (základní ochrana) a dále proudovými chrániči a

doplňujícím pospojováním (zvýšená ochrana).

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena jednou z těchto ochran – polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2.

Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění elektrických zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak:

ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení  (tab. 52 HN 10 pro hloubku uložení silových kabelů v zemi a tab. 52 HN 11 pro souběh a křižování kabelů v zemi).

ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7-702, ed.2 Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a jiné nádrže

- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytovaní služeb mimo pracovně právní vztahy

- zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV  378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon a územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci

- NV č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- NV č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Dále je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy související výše uvedenými zákony a vyhlášky.

Pro všechny tyto činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

- Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, alespoň v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát resp. prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 138/2006 Sb a zákonů a nařízení souvisejících.

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi.

Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.