# 0.  Úvod

Projekt řeší  větrání rekonstruovaných sociálních zařízení  v objektu  Protzkarova č.p. 1180  v Uherském Hradišti.

Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby.

## 1.  Podklady

- Půdorysy – arch-stavební část

- Chyský - Hemzal: Větrání a klimatizace, Bolit

- Hygienické předpisy, NV 272/2011Sb, 361/2007 Sb, 137/2004 Sb,

- Osobní prohlídka objektu

# 2.  Základní údaje

V objektu budou provedeny stavební úpravy hygienických zařízení ve 2.NP  - 5.NP.  Stávající centrální větrání hygienických zařízení, skladů a kuchyněk, které jsou umístěny na JV části objektu bude nahrazeno lokálním podtlakovým větráním v jednotlivých podlažích s místním ovládáním. Stávající větrání zahrnuje dvě potrubní stoupačky, vedené v instalační šachtě u obvodové zdi ne JV straně objektu z nichž jedna je určena pro větrání hygienických zařízení a druhá pro větrání kuchyněk a skladů. Každá stoupačka je opatřena odsávacím střešním ventilátorem, který je provozován automaticky dle nastaveného časového programu. V jednotlivých podlažích jsou vysazeny potrubní odbočky s odvodními obdélníkovými vyústkami. Přívod vzduchu je infiltrací ze schodišťového prostoru objektu, který má zajištěný přívod vzduchu nezávislý na otvírání dveří podtlakovou klapkou do dvorníčásti v 1.NP.

Nevětrané prostory kuchyněk a skladů budou větrány dle jejich využití s výměnou vzduchu min. 6x zahodinu.

Hygienické místnosti  budou větrány dle instalovaných zařizovacích předmětů ZTI

Množství odváděného vzduchu:

WC			50 m3/h

pisoar			25 m3/h

umývadlo, výlevka		30 m3/h

sprcha 			150 m3/h

šatní místo 		20 m3/h

# 3. Popis technického řešení

3.1  Zařízení 1 – větrání hygienických zařízení, kuchyněk a skladů

Stávající střešní ventilátory DVJ 450 budou demontovány, ponechána bude stávající potrubní stoupačka vedená v instalační šachtě. Odbočka z kuchyněk bude využita pro napojení nového zařízení v každém podlaží. Pro odsávání hygienických zařízení jsou nyní instalovány dvě odbočky, zvlášť pro WC muži a WC ženy. Odbočka, které je zaústěna do instalační šachty níže bude zaslepena, horní odbočka bude využita pro zaústění potrubního ventilátoru v každém podlaží.  Pro  hygienická zařízení je navrženo nucené větrání podtlakové s infiltrací z větraného schodišťového prostoru. Navrženo je  odvětrání  potrubním diagonálním ventilátorem, který je na výfuku opatřen těsnou zpětnou klapkou a na sání je napojeno kruhové spiro potrubí s odbočkami v každé místnosti, které jsou zakončeny odsávacím talířovým regulovatelným ventilem.

Stejným způsobem je navrženo odsávání kuchyněk a skladů do samostatné potrubní stoupačky.

Ventilátory a potrubí je vedeno v podhledu, odsávací ventily jsou napojeny ohebnou hadicí.

Potrubí nad střechou bude ukončeno novými samotahovými CAGI hlavicemi.

Potrubí procházející mezistřešním prostorem  je tepelně  a protipožárně izolováno kamennou vlnou typová skladba pro kruhové potrubí na odolnost EI 30S.

Ovládání ventilátorů bude společné pohybovým čidlem s nastavitelným časovým doběhem.

Pro správnou funkci podtlakového větrání bude zabezpečeno vzduchové propojení větraných místností s přirozeně větratelnými prostorem schodiště dveřní oboustrannou mřížkou, u malých místností štěrbinou pod dveřmi.

2a – m.č. 211  2*WC+2*umývadlo+2*pisoár = 2*50+2*30+2*25  =  210 m3/h

– m.č. 212  2*WC+2*umývadlo = 2*50+2*30  =  160 m3/h

3a – m.č. 313  2*WC+2*umývadlo+2*pisoár = 2*50+2*30+2*25  =  210 m3/h

– m.č. 314  2*WC+2*umývadlo = 2*50+2*30  =  160 m3/h

4a – m.č. 418  2*WC+2*umývadlo+2*pisoár = 2*50+2*30+2*25  =  210 m3/h

– m.č. 419  2*WC+2*umývadlo = 2*50+2*30  =  160 m3/h

5a – m.č. 513  2*WC+2*umývadlo+2*pisoár = 2*50+2*30+2*25  =  210 m3/h

– m.č. 514  2*WC+2*umývadlo = 2*50+2*30  =  160 m3/h

2b – m.č. 213  objem 16m3 * výměna 6x = 96 m3/h → navrženo 130m3/h

– m.č. 214  objem 18m3 * výměna 6x = 108m3/h → navrženo 180m3/h

3b – m.č. 315  objem 16m3 * výměna 6x = 96 m3/h → navrženo 130m3/h

– m.č. 316  objem 18m3 * výměna 6x = 108m3/h → navrženo 180m3/h

4b – m.č. 420  objem 16m3 * výměna 6x = 96 m3/h → navrženo 130m3/h

– m.č. 421  objem 18m3 * výměna 6x = 108m3/h → navrženo 180m3/h

5b – m.č. 515  objem 16m3 * výměna 6x = 96 m3/h → navrženo 130m3/h

– m.č. 516  objem 18m3 * výměna 6x = 108m3/h → navrženo 180m3/h

- Energie

###### Elektrická energie - instalovaný příkon

| Zařízení – větrání hygienických zařízení, kuchyněk a skladů |  | 1x230V/50Hz, P= 8*50 = 400 W |
| --- | --- | --- |
| Celkový instalovaný příkon VZT zařízení |  | 400 W |

# 5.  Ochrana proti hluku a vibracím

Prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi jsou oddilatovány minerální vlnou tl.20 mm.

Potrubní ventilátory jsou připevněny přes tlumící vložky. Navržená zařízení budou splňovat požadavky NV 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro venkovní prostředí a pracovní prostředí.

# 6.  Požární bezpečnost

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena ve smyslu požárních norem ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a požárně bezpečnostního řešení stavby.

Izolace potrubí je navržena nehořlavou kamennou vlnou  skružovatelnými rohožemi, v meziprostoru pod střechou typová protipožární izolace pro kruhové potrubí s odolností EI 30S.

Stávající prostupy vodorovných potrubí Ø200 mm jsou řešeny tak aby vyhovovaly ČSN 730872 čl.4.2 a to zejména odstupy jednotlivých prostupů ≥ 500mm a souhrn plochy prostupů 1/100 požárně dělící konstrukce. Koncepce řešení požárních úseků se rekonstrukcí nemění.

# 7.  Potrubí a montážní pokyny

# Vzduchotechnické potrubí kruhové je navrženo dle DIN 24145, 24147 z pozink. pl. tl. 0,6 - 0,8 mm spirálně vinuté se spirálním lemem Spiro. Spojování jednotlivých dílů zasouváním, pro stejné díly typu trouby nebo tvarovek použít spojek.

Trouby budou dodány v délkách vyráběných výrobcem a zkráceny na stavbě při montáži. Potrubí  ukotvit do nosné zdi nebo stropní konstrukce pomocí objímek a závitových tyčí a konzolových závěsů v počtu  dle velikosti potrubí a doporučení výrobce. Netěsné spoje dotěsnit akrylátovým tmelem a páskou.

V meziprostoru pod střechou bude použita typová protipožární izolace pro kruhové potrubí s odolností EI 30S.

Pro instalaci a uvedení do provozu VZT zařízení  platí montážní návody výrobce zařízení.

Dodavatel zařízení prověří správnost  připravenosti ostatních profesí  před dodávkou zařízení.

Před montáží bude prověřen skutečný stav stávajícího potrubí.

Požadavky na navazující profese:

ELEKTRO

Přívody elektrické energie k jednotlivým zařízením dle tabulky, instalace ovládacích prvků.

Stavba

Zhotovení prostupů ve svislých a vodorovných konstrukcích a zapravení po montáži, úprava podhledů pro vedení vzt potrubí.

Závěr

Dodavatelská firma musí předat zařízení zkompletované, funkční a zaregulované.

Dodavatel zařízení  seznámí  provozovatele s jejich obsluhou a údržbou.

Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré technologické pravidla a montážní návody použitých výrobků a systémů a platné ČSN.