## Příloha č.1
Příloha č.1 - technická specifikace ke smlouvě D80022XXX
Staniční akumulátor | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky
Typ baterie: | olověná AGM | -vyplní prodávající -
Určení: | staniční pro trvalou zálohu | -vyplní prodávající -
Provozní určení: | pro trvalé dobíjení | -vyplní prodávající -
Jmenovité napětí: | 12V | -vyplní prodávající -
Provozní napětí v režimu trvalého dobíjení: | 26,8 až 27,6V DC | -vyplní prodávající -
Minimální kapacita: | 150Ah | -vyplní prodávající -
Požadavky na údržbu: | bezúdržbová | -vyplní prodávající -
Provedení: | uzavřené | -vyplní prodávající -
Udávaná životnost: | min 10let | -vyplní prodávající -
Délka: | max 490 mm | -vyplní prodávající -
Šířka: | max 175 mm | -vyplní prodávající -
Výška: | max 245 mm včetně kontaktů | -vyplní prodávající -
Umístění připojovacích pólů: | na delší podélné straně, pól + vlevo při pohledu zpředu jsou-li kontakty blíže | -vyplní prodávající -
Typ pólů: | M6 | -vyplní prodávající -
Stav při dodávce: | nabitý, připraveno k použití | -vyplní prodávající -
Nabíjecí zdroj pro staniční akumulátor | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky
Jmenovité vstupní napětí: | 230VAC/50Hz | -vyplní prodávající -
Trvalé provozní dobíjecí napětí: | 27,6V DC | -vyplní prodávající -
Trvalý výstupní proud: | min 10A DC | -vyplní prodávající -
Zatěžovatel: | 100% při 10A DC | -vyplní prodávající -
Řízení: | mikroprocesorové | -vyplní prodávající -
Stanovené použití: | pro trvalé dobíjení staničních olověných akumulátorů typu AGM a napájení připojených spotřebičů | -vyplní prodávající -
Použití jako zdroj napájení: | ano | -vyplní prodávající -
Určení: | pro průmyslové použití | -vyplní prodávající -
Krytí: | min IP44 | -vyplní prodávající -
Kabel pro připojení baterie: | délka min 1,5 m | -vyplní prodávající -