## Společná specifikace
VUVL - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Zhotovitel je odpovědný za návrh strojů a zařízení strojní a elektrotechnické části této stavby. Strojně-technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do Smlouvy se sestávají z kontroly projektové dokumentace obdržené od Objednavatele, přípravy pracovních výkresů (podle potřeby), výroby, továrenských zkoušek, přepravy na staveniště, instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a kolaudace zařízení.
Cena položek bude zahrnovat dodávku včetně dopravy, montáž včetně zajištění mechanizace potřebného k montáži, testy až do úrovně komplexního vyzkoušení. Pokud v PD není uvedeno jinak
Součástí dodávky technologické části jsou veškeré dočasné konstrukce potřebné pro montáž (montážní lešení, podepření…), které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. Tyto dočasné konstrukce provede zhotovitel na své náklady.
Není-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavební dodávky 1m od vnějšího okraje stavebních konstrukcí odpovídající částí příruby. Potrubní trasy vedené v konstrukčních vrstvách podlahy je dodávkou stavební části.
Veškeré stroje a zařízení musí být označeny štítkem a popisem.
Zhotovitel je odpovědný za označení potrubních větví. Barva štítků je shodná s barevným označením potrubí podle dopravovaného media a štítek bude umístěn rovnoběžně s osou potrubí ve vzdálenosti 150mm od spojů či zdí.
Budou splněny limity hluku dle příslušných hygienických předpisů.
Energie a média nejsou předmětem oddávky zhotovitele, zajišťuje je provozovatel.
Součástí rozpočtu není :
Provozní náklady (chemie, odvoz odvodněného kalu, náklady na obsluhu)
Venkovní stavební elektroinstalace
Hlavní přívod el. kabelu
Přívod pitné vody, vně budovy
Provádění zkušebního provozu
Nutná stavební připravenost ze strany stavebního dodavatele:
Veškeré výkopové a stavební práce spojené s realizací desinfekční stanice
Vykládka a uskladnění plastových, nerezových výrobků, zařízení a kontejnerů s chemií v areálu podniku (zajištění skladovací plochy, manipulační a zdvihací techniky).
Základ pro uložení kontejneru (provozní místnosti)
Přesun plastových, nerezových výrobků, zařízení a chemie k objektu desinfekční stanice na místo dle PD (zajištění manipulační a zdvihací techniky).
Realizace a zatěsnění případných prostupů do stávajících podzemní nádrží
Vybourání stávající příčky v podzemních nádržích
Do místa rozvaděče technologického elektra přivést přívodní kabel
Přivést nátokové potrubí odpadní vody do místa dle PD, zajistit nátok odpadní vody
odtokové potrubí z desinfekční stanice do areálové kanalizace

## Celkové náklady PS
Položka | Cena CZK
VUVL - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS Technologie | 0
PS Technologické elektro, MaR, ASŘTP | 0
Ostatní služby | 0
Celkem bez DPH | 0

## PS ČOV strojní
Pozice. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK | 1.4
VUVL - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Technologická část ČOV, potrubí, konstrukce, montáž
Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu
1 | Mobilní zvedací zařízení - jeřábek/patka Jeřábek nosnost: 150kg, Rameno: 0,5-1,2 m 1 ks Pohon: ruční Patka pro mobilní zdvihací zařízení 2 ks - podzemní Materiál: nerez 1.4301 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ponorné míchadlo akumulační jímky Průměr vrtule: 176mm; Počet otáček: 1352 ot./min.; Příkon: 0,7 kW; 3x400V; 1,5 A Hmotnost:20kg Příslušenství: spouštěcí zařízení a instalační materiál, provedení nerez 304. ocelové lano | ks | 1 | 0 | 0
3 | Ponorné čepadlo akumulační jímky Ponorné kalové čerpadlo Průtok: 5,56 l/s Výška: 2,0 m P1=0,9 kW, P2 = 0,55 kW; Napájení: 3x400 V; 50 Hz; In=2,3A Hmotnost 22 kg | ks | 2 | 0 | 0
4 | Provzdušňovací systém reakční nádrže 2 diskové hrubobublinné provzdušňovací elementy na 1 nosné trubce . Svod k elementům Odvodnění systému potrubím s kulovým kohoutem Průměr elementu: 320 mm zatížení elementu: cca. 5,2 m3/ks Materiál: EPMD membrána, ABS disk Příslušenství: svod včetně armatur (plast), odvodnění systému (plast) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dávkovací čerpadlo roztoku NaClO Dopravní výška 7 bar Dopravní množství 5,7 l/h Objem 1 zdvihu 0,48 ml/zd Maximální zdvihová frekvence 200 zdv./min Potrubní přípojky 8x5 mm Hmotnost: 7kg | ks | 1 | 0 | 0
6 | Zásobní nádrž roztoku NaClO sud 200 l stávající zařízení Příslušenství: detektor úniku chloru QIC 65 -kompaktní měřící a sledovací zařízení ke sledování koncentrace chloru v okolním vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
7 | Záchytná vana Materiál: PP Objem: 300 l Stávající zařízení | ks | 1 | 0 | 0
8 | Dmychadlo míchání reakční nádrže Membránové dmychadlo napětí 230 V frekvence 50 Hz elektrický příkon při pracovním tlaku 200 mbar - 57 W maximální příkon 73 W hlučnost ve vzdálenosti 1,5m je 48 dB hmotnost 6,8 kg | ks | 2 | 0 | 0
9 | Vřetenová čerpadla dezinfikovaných vod Maximální čerpané množství Qhmax: 0,2 - 2,0 m3/hod Sací výška Hs: 2 m v.sl. Hmotnost: 50 kg Instalovaný příkon P: 0,75 kW Napětí: 3x400 V Vybavení: 1ks ochrana proti chodu na sucho STP-2A 1 ks ochrana proti přetlaku M2, G3/4´´, 0-10bar | ks | 2 | 0 | 0
Nádrže
I | Akumulační jímka stávající podzemní betonová nádrž nutno odstranit středovou příčku - zajistí investor Příslušenství: Tenzometr LI61, 1 ks Plovák LS62, 1 ks | ks | 1 | 0 | 0
II | Reakční nádrž Průměr: 1350 mm Výška: 2000 mm Materiál : PP Nádrž je zakrytovaná. Nátokové potrubí d63 Odtokové potrubí d110 Bezpečnostní přepad d110 Přívod vzduchu d20 Odvodnění provzdušnění d25 Dávkování NaClO d25 Součástí nádrže je míchací/provzdušňovací rošt (Poz.č.9) Příslušenství: Tenzometr LI63, 1 ks Plovák LS64, 1 ks | ks | 1 | 0 | 0
Provozní místnost
| Kontejner Kovová konstrukce, opláštěná zateplenými PUR panely Součástí kontejneru je osvětlení a vytápění RAL dle požadavku investora_ kombinace barev RAL 1021 Rapsgelb a 9018 Papyrusweiß Rozměry (vnější): 6058 x 2438 x 2896 mm | ks | 1 | 0 | 0
| Ventilátor provozní místnosti axiální ventilátor Průtok vzduchu : min 100 m3/h - 6x objem provozní místnosti Výkon: 20 W Otáčky: 2500 ot/min Hlučnost: 45 dB | ks | 1 | 0 | 0
Měření
| Plovák | ks | 2 | 0 | 0
| Tenzometr | ks | 2 | 0 | 0
| Detektor úniku chlóru | ks | 1 | 0 | 0
Armatury, vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu
Armatury ruční ovládání
| Kulový ventil, PVC d25 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na chemickém potrubí NaClO | ks | 1 | 0 | 0
| Zpětná klapka, DN50 na výtlačném potrubí z AN | ks | 2 | 0 | 0
| Ruční ventil, PP d63 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na výtlačném potrubí z akumulační jímky | ks | 2 | 0 | 0
| Kulový ventil, PP d40 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na výtlačném potrubí vyčištěné vody | ks | 2 | 0 | 0
| Kulový ventil, PP d25 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na vzduchovém potrubí od dmychadel | ks | 2 | 0 | 0
Propojovací potrubí PVC, PP, vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení; ostatního příslušenství.
| Propojovací potrubí PVC, PP vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení; ostatního příslušenství (vodící tyče pro ponorné čerpadla, spouštěcí zažízení pro míchadlo a vodíci tyče pro míchadlo, patní koleno pro čerpadlo) | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž,demontáž, doprava
| Dílenská monáž kontejneru - zateplení. Instalace osvětlení, vytápění a ventilace | kpl | 1 | 0 | 0
| Strojní montáž technologie do kontejneru - osazení reakční nádrže, čerpadel, a elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0
| Kompletace na místě - montáž propojovacího potrubí , montáž technologie tvarovky, armatury, montáž potrubí a technologie + dopravné. Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | CELKEM: |  | 0

## PS ČOVElektro, MaR, ASŘTP
VÚVeL
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Rozváděč RD1 |  |  |  | 0
| PRS |  |  |  | 0
| MaR |  |  |  | 0
| ASŘTP |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Rozváděč RD1
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Oceloplech skříň komplet 2000x600x400 IP54 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1+2 12KA 280V 4P 158331 | 1 | KS | 0 | 0
| WM SVODIČ VPU III R 230V/6KV AC, 1351650000 | 1 | KS | 0 | 0
| OMRON ZDROJ S8VK-G12024 | 1 | KS | 0 | 0
| ST RELÉ E1PF400VSY01 HLÍDACÍ | 1 | KS | 0 | 0
| EAT UPS ZDROJ 1/1FÁZE 850VA 5E 850I USB | 1 | KS | 0 | 0
| SCHN VARIO VYPÍNAČ NOUZ 3P 32A KOMPLET ČERVENÁ VCF1 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-20/C/3 10KA 263411 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-2/C/1 10KA 262699 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-4/C/1 10KA 262700 | 2 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-6/C/1 10KA 262701 | 3 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673 | 3 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-6/B/3 10KA 263386 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-13/B/1 10KA 262675 | 2 | KS | 0 | 0
| EAT JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT CHRÁNIČ PROUD PF7-25/4/003-A 263608 | 1 | KS | 0 | 0
| SCHN TESYS SPOUŠTĚČ MOTOR TVS 2,5-4A GZ1E08 | 4 | KS | 0 | 0
| SCHN TESYS SPOUŠTĚČ MOTOR TVS 1,6-2,5A GZ1E07 | 1 | KS | 0 | 0
| SCHN TESYS KONTAKT POMOC 2Z GZ1AN20 | 5 | KS | 0 | 0
| KONTAKT POMOC BD-HR 1Z+1V | 3 | KS | 0 | 0
| EAT STYKAČ VÝKON DILM9-10(24VDC) 9A 1Z 276705 | 5 | KS | 0 | 0
| ST RELÉ E3TF01 HLÍDACÍ TEPLOTY | 2 | KS | 0 | 0
| OEZ STYKAČ INSTAL RSI-20-20-A024 20A 24VAC 2Z | 2 | KS | 0 | 0
| OEZ STYKAČ INSTAL RSI-20-40-A024 20A 24VAC 4Z | 1 | KS | 0 | 0
| FI RELÉ DIN/PS 24V DC 2P/8A 40.52.9.024.0000 | 6 | KS | 0 | 0
| FI PATICE DIN 40/44/99.80 1P/2P BO 95.95.3 | 6 | KS | 0 | 0
| FI SPONA VARICLIP 40/44 095.91.3 | 6 | KS | 0 | 0
| SCHN HARMONY HLAVICE OTOČ 3POZ ČERNÁ ZB5AD3 | 8 | KS | 0 | 0
| SCHN HARMONY DÍL SPOJOVACÍ ZB5AZ009 | 8 | KS | 0 | 0
| SCHN HARMONY KONTAKT SPÍN 1Z ZBE101 | 24 | KS | 0 | 0
| ELE SIGNÁLKA HIS-95 Y 24VAC/DC | 2 | KS | 0 | 0
| ELE SIGNÁLKA HIS-95 R 24VAC/DC 216600 | 1 | KS | 0 | 0
| ELE SIGNÁLKA HIS-95 G 24VAC/DC | 1 | KS | 0 | 0
| MOR SVORKA ŘAD. OTL 16 MODRÁ | 1 | KS | 0 | 0
| MOR SVORKA ŘAD. OTL 16 ŠEDÁ | 3 | KS | 0 | 0
| MOR SVORKA ŘAD. OTL 16 ŽLUTOZELENÁ | 2 | KS | 0 | 0
| SM SVORKA WK 4/U SEDA SV. SELOS | 48 | KS | 0 | 0
| SM DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM Z5.522.8553.0 | 6 | KS | 0 | 0
| SM DESKA KONC. AP 2,5 - 4 SEDA SV. | 12 | KS | 0 | 0
| WAP VÝVODKA PV-16, PG 16, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1635 | 1 | KS | 0 | 0
| WAP VÝVODKA PV-13,5 , PG 13,5 , IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1634 | 24 | KS | 0 | 0
| WAP VÝVODKA PV-11, PG 11, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1631 | 3 | KS | 0 | 0
| Zásuvka 230VAC IP54 vestavná | 1 | KS | 0 | 0
| Ostatní materiál (žlaby, lišty, vodiče, atd.) | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž rozváděče | 1 | kpl | 0 | 0
| Revize, funkční zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem rozváděč RD1 |  |  |  | 0
Provozní rozvod silnoproudu - PRS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| EAT MODUL SL7-CB-FW, ZÁKLADNÍ PRO VERT. MONTÁŽ, VČ. VÍČKA, BEZŠROUB. SVORKY, 171 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT MODUL SL7-BL230-R, S BLIK. SVĚTLEM, VČ. LED, 230/240VAC, IP66, ČERVENÝ, 1713 | 1 | KS | 0 | 0
| DEblokační skříň(2xtlačíko, 1x ledka) | 1 | KS | 0 | 0
| KV CYKY-J 3 X 1,5 (C) | 1 | M | 0 | 0
| KV CYKY-J 4 X 1,5 (B) | 2 | M | 0 | 0
| KV JYTY-O 2 X 1 (D) | 65 | M | 0 | 0
| KV JYTY-O 7 X 1 (D) | 1 | M | 0 | 0
| KV CMSM 3G X 0,75 (C) | 8 | M | 0 | 0
| KV H07V-K 10 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) | 8 | M | 0 | 0
| KV H07V-K 4 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) | 25 | M | 0 | 0
| BEC SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM | 1 | KS | 0 | 0
| DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-26 P/2 | 1 | KS | 0 | 0
| DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-12 P/2 | 6 | KS | 0 | 0
| JBV Z 5518N-C02510 B ZÁS.1NÁS.,VÍČKO, VARIANT+,BÍLÁ, IP54 | 1 | KS | 0 | 0
| SPE I 12 - PRÁZDNÁ ŠEDÁ | 2 | KS | 0 | 0
| ARK ŽLAB MERKUR 2 200/50 GZ L=2M ARK-211140 | 3 | KS | 0 | 0
| ARK NOSNÍK NZM 200 GZ PRO ŽLAB 200/50, 200/100 ARK-215020 | 8 | KS | 0 | 0
| ARK SPOJKA SZM 1 GZ ARK-213010 | 6 | KS | 0 | 0
| ARK SPOJKA SZM 4 GZ PRO VYTVÁŘENÍ KOLENA A T-KUSŮ ARK-213040 | 4 | KS | 0 | 0
| KO TRUBKA PEVNÁ 1532 KA 320N 32/28,6MM 3M ŠEDÁ | 9 | M | 0 | 0
| KO PŘÍCHYTKA 5329 LB PRO TR PLAST TM ŠEDÁ | 18 | KS | 0 | 0
| KO SPOJKA CHRÁNIČKY 75 (KOPOFLEX) | 25 | KS | 0 | 0
| EST G DX59401 ŠACHTA ZEMNÍ 200X200X200 | 3 | KS | 0 | 0
| Zářivka 2x36WIP65 | 1 | KS | 0 | 0
| Topení1,5kw | 1 | KS | 0 | 0
| Ostatní nespecifikovaný materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| montáž | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem PRS |  |  |  | 0
Měření a regulace MaR
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Plovákový spínač 5m včetně závaží | 2 | KS | 0 | 0
| Tenzometr 4-20mA/ 0-5m | 2 | KS | 0 | 0
| KV JYTY-O 4 X 1 (D) | 40 | M | 0 | 0
| DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-12 P/2 | 2 | KS | 0 | 0
| Celkem MaR |  |  |  | 0
Automatický systém řízení technologických procesů - ASŘTP
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| EAT EASY RELÉ ŘÍDICÍ EASY-E4-UC-12RC1 S DISPLEJEM 12/24VDC, 24VAC 197211 | 1 | KS | 0 | 0
| EAT EASY MODUL ROZŠIŘ EASY-E4-UC-16RE1 12/24VDC 24VAC 8 VSTUPŮ 8 REL. VÝSTUPŮ 19 | 2 | KS | 0 | 0
| EAT EASY MODUL ROZŠIŘ EASY-E4-DC-6AE1 24VDC ANALOG 4 VSTUPY 2 VÝSTUPY 0-10V 1972 | 1 | KS | 0 | 0
| switch 5 portů | 1 | KS | 0 | 0
| XV-303-70-B00-A00-1B | 1 | KS | 0 | 0
| gsm modem | 1 | KS | 0 | 0
| SWpro PLC,displej,modem | 1 | kpl | 0 | 0
| Zprovoznění manuál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem ASŘTP |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| PD skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
| Výchozí revize | 1 | kpl | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0
| Zkušební provoz | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem vedlejší náklady |  |  |  | 0

## Vedlejší náklady
Pozice. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
VUVL - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Ostatní služby
1 | Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění Neobsahuje média nutné ke zprovoznění. |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Zaškolení obsluhy Zaškolení pracovníku určených k obsluze, předání dokumentace k obsluze |  |  | ks | 1 | 0 | 0
3 | Návrh provozního řádu pro zkušební provoz PŘ pro celou technologii dezinfekce infekčních vod |  |  | ks | 1 | 0 | 0
4 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DSPS PD nutná pro uvedení do zkušebního provozu / kolaudaci. |  |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | Technologický dohled nad 14 - tidenním ověřovacím provozem (4x odborný dozor na místě, v průběhu 14 dní) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0