minimální technické požadavky na diskové pole

- pole třídy „Enterprise“ určené pro provoz 24x7x365

- garantovaná dostupnost 99,9999%

- pole typu „ALL-Flash“

- provedení do 19“ rack

- napájení 220V - 240V, 50Hz,

- rozměry nabízené konfigurace nesmí přesáhnout 4U

- chlazení vzduchem - proud vzduchu zepředu dozadu

- schopnost provozu v teplotách vzduchu v rozsahu +5 °C až +35 °C

- součástí dodávky musí být veškerá potřebná kabeláž (napájení 230V 10A C13-C14, LC-LC patchkordy, DAC kabely, optické transcievery)

- součástí dodávky musí být veškerý potřebný montážní materiál (rackmounty, šrouby)

- pole musí mít min dva řadiče v active/active konfiguraci

- každý LUN lze symetricky přistupovat ze všech kontrolérů

- pole musí být možné rozšířit minimálně na čtyři kontroléry

- celková DRAM cache nabízené konfigurace musí být min 168 GB, do této kapacity se nezapočítává případná SSD/Flash cache

- pole musí být osazeno min. 15 ks disků SAS SSD o kapacitě 3,84 TB.

- zalicencovaná užitná kapacita (po započítání deduplikace a redukce) musí být minimálně 57 TB.

- pole musí být vybaveno minimálně 8x 16Gb FC konektivitou

- pole musí být vybaveno minimálně 8x 1Gb ETH konektivitou

- pole musí být vybaveno minimálně 8x 10Gb ETH konektivitou

- cache musí být zajištěná proti výpadku napájení a automatickým přepisem jejího obsahu do médií, která nevyžadují napájení

- zápisová cache musí být chráněna proti výpadku kontroléru jejím zrcadlením do dalšího kontroléru

- pole nemá SPOF (Single Point Of Failure)

- porty pro backend (BE) a frontend (FE) jsou oddělené, pole má oddělené host io cesty a disk io cesty

- backend pole je minimálně na technologii SAS 12 Gb/s

- pole podporuje NVMe technologii

- nabízená konfigurace musí mít minimálně 10 volných slotů pro osazení budoucích SSD disků.

- všechny datové disky musí být stejného typu a stejné kapacity

- podpora komprese uložených dat

- podpora deduplikace uložených dat

- disky musí být nakonfigurovány v RAID6 (ochrana proti výpadku dvou disků), nebo lepší (vyšší) ochraně

- pole musí podporovat ochranu RAID-TP (ochrana proti výpadku tří disků)

- na poli musí být minimálně jeden spare disk, nebo spare prostor minimálně o velikosti jednoho disku

- spare kapacita a raid paritní kapacita nemůže být v žádném případě započítávaná do užitné kapacity pole.

- upgrade mikrokódu, servisní zásah na kontroléru musí jít provádět bez dopadu na dostupnost datových služeb (online)

- výměna napájecího zdroje musí jít provádět bez dopadu na dostupnost IO služby (online)

- upgrade, rozšiřování pole (přidávání disků, diskových polic, kontrolérů) musí jít provádět bez dopadu na dostupnost IO služby (online)

- pole musí podporovat FC a iSCSI konektivitu

- pole musí být možné rozšířit o podporu NAS konektivity

- pole musí mít funkci snapshotů nad lokálními datovými objemy

- součástí dodávky musí být veškeré SW licence, aby bylo možné provozovat, všechny požadované funkce

- záruka minimálně na 60 měsíců, poskytovaná přímo výrobcem zařízení

- úroveň servisní podpory minimálně 9x5 s garantovanou dobou zahájení opravy následující pracovní den

- záruka na všechny dodané komponenty (HW, SW, FW) se uplatňuje v místě instalace a je realizována buď výrobcem, nebo jeho autorizovaným partnerem.