TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Všeobecný úvod	2

2.	Rozvaděč a ochrana před nebezpečným dotykem	3

3.	Technické údaje	3

3.1	Skříňový rozvaděč DT3	4

4.	Požadavky na ostatní profese	4

4.1	Profese VZT:	4

4.2	Profese slaboproudu	4

4.3	Provozovatel je povinen zabezpečit:	4

5.	Provedení rozvodů	5

6.	Popis regulace VZT jednotky	5

6.1	Regulace teploty vzduchu	5

6.2	Regulace relativní vlhkosti vzduchu	5

6.3	Regulace konstantního přetlaku v klimatizovaných prostorech	5

6.4	Signalizace zanesení filtrů	5

6.5	Vazba na EPS	5

6.6	Volba režimu přepínačů	6

7.	Grafická centrála – stávající	6

8.	Bezpečnostní opatření	6

8.1	Kvalifikace pracovníků	6

8.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	6

8.3	Bezpečnostní tabulky	6

9.	Certifikace, schvalování a realizace	6

10.	Závěr	6

### Všeobecný úvod

Projektová dokumentace v rozsahu projektu pro provedení stavby řeší MaR včetně technologického silnoproudu pro akci „Oprava a údržba laboratoře – uvedení do původního stavu - VÚVeL, Hudcova 296/70, 621 00 Brno“. Systém MaR řídí a monitoruje VZT jednotku AHU 1 a odtahový ventilátor, kondenzační jednotku, zvlhčovače, elektrický ohřívač a integraci elektroměru prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Pro systém MaR je použita DDC regulace 100% datově kompatibilní se stávajícím systémem MaR v areálu, která bude spolu s I/O kartami umístěna v rozvaděči MaR.  Správce bude mít k dispozici přenosný komunikační panel, pomocí kterého může obsluhovat DDC regulátor přímo u rozvaděče.

Všechny technologie řízené a napájené systémem MaR budou napojeny na DDC regulátor, který bude obsahovat komunikační modul s rozhraním BACnet/IP na který bude připojen velínové PC v objektu.

##### Profese řeší kabelové rozvody silové elektroinstalace k pohonům souvisejícím s měřením a regulací, zásuvky 1f a 3f a osvětlení.

##### Pro systém MaR je použitý DDC regulátor, který bude spolu s I/O kartami umístěn v rozvaděči DT3 v blízkosti ovládaného či monitorovaného zařízení. Správce bude mít k dispozici přenosný komunikační panel, pomocí kterého může obsluhovat DDC regulátory přímo u rozvaděče.

Systém MaR pro ovládání a napájení výše uvedených technologií TZB bude zajištěn jednotným DDC regulačním a řídicím systémem světového výrobce se zaručenou interoperabilitou jednotlivých částí systému. Jednotlivě řízená technologická zařízení budou řízena autonomními, avšak vzájemně komunikačně propojenými systémy tak, aby byla umožněna centralizace plnohodnotného sledování, ovládání a plánování všech funkcí těchto zařízení. Funkční celky tak nejsou na sobě závislé, při výpadku napětí nebo poruše v jiné části budovy nebo v řídicí centrále pracuje zbývající část bez problémů dále.

##### Aplikační knihovny řídicího systému musí obsahovat energeticky účinné funkce dle ČSN EN 15500 a ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A. Na základě uložených dat z probíhajících procesů techniky budov je možno dále provádět optimalizace nastavení jednotlivých technologií napojených na systém MaR tak, aby bylo možno optimalizovat spotřebu energií.

Projekt měření a regulace řeší:

- dodávku a montáž řídicího systému (řídicí podstanice)

- dodávku a montáž protipožárních ucpávek

- dodávku a montáž periferií (čidla, akční členy, dvoustavové regulátory). Veškeré použité periferie měření a regulace budou jednotlivě zapojeny na vstupy a výstupy DDC podstanic.

- dodávku a montáž rozvaděče MaR a silnoproudu řízených motorů, zásuvky a osvětlení

- dodávku, uložení a připojení kabeláže MaR a silnoproudu řízených motorů, zásuvky a osvětlení

- regulaci zdroje chladu kondenzační jednotky

- zajištění veškerých havarijních stavů

- ovládání vzduchotechnické jednotky dle časového programu, volbu různých

provozních režimů pro den a noc

- zanesení filtrů a chod ventilátorů bude snímán diferenčními manostaty

- pohony klapek na přívodech čerstvého vzduchu do VZT jednotky budou s havarijní funkcí

- komunikaci z centrálního dispečinku (velínu) se systémem MaR

- napájení a řízení elektrického ohřívače signálem (0…10 V)

- napájení a řízení frekvenčních měničů (FM je dodávkou VZT)

- silové napájení a řízení kondenzační jednotky pro VZT jednotky

- napájení a řízení zvlhčovače

- napájení osvětlení, vypínač bude jeden pro všechny místnosti u vchodových dvoukřídlých dveří

- napájení a dodávku zásuvky 1. a 3.f

- úpravu a doplnění jištění v rozvaděči RH (125 A)

- dodávku přívodního kabelu do rozvaděč DT3

- dodávku, zapojení a montáž datové zásuvky

- neřeší dodávku osvětlení (dodávka stavby)

- neřeší dodávku frekvenčních měničů (FM je dodávkou VZT)

- neřeší dodávku vybavení rozvaděče SIP a zapojení kabelů do RACKU

PD je zpracována na základě podkladů a požadavků od ostatních profesí, které byly známy ke dni odevzdání. Jakékoliv následné změny požadavků od ostatních profesí budou zapracovány realizační firmou.

Před vlastní realizací je nutné prověřit způsob ovládání a napájení skutečně dodaných zařízení. Případné změny je nutné dopracovat do svorkových schémat rozvaděčů a do dokumentace skutečného provedení.

Rozsah PD je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb. podle stavu k 1.1.2013 a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s účinností od 29.3.2013.

### Rozvaděč a ochrana před nebezpečným dotykem

Elektrická zařízení, která jsou součástí systému měření a regulace, jsou umístěna v samostatným rozvaděči 
s krytím min. IP 45 v prostředí normální AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 (ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zabezpečena automatickým odpojením od zdroje jištěním (ČSN 33 2000-4-41 ed.3) a je doplněna ochranou malým napětím SELV a proudovým chráničem.

Doplňující pospojování je provedeno jako zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem pospojováním neživých kovových částí elektrických zařízení a kovových hmot (potrubí ústředního topení, vody, vzduchotechniky, nosných částí apod.). K pospojování bude použito ocelové konstrukce kabelových žlabů s barevným označením (zelenožlutý pruh). Přípojky ochranného vodivého pospojování k jednotlivým zařízením provést vodičem H07V – K 10 mm2 zelenožluté barvy. Vodiče ochranného pospojování musí vyhovovat (ČSN 33 2000-5-54 ed.3).

K připojení neživých částí elektrických zařízení využít vnějších ochranných svorek zařízení k připojení kovových předmětů. Tlumicí vložky vzduchotechnických potrubí přemostit spojkou z vodiče
H07V – K 10 mm2 zelenožluté barvy s naletovanými oky připojenými pod šrouby přírub vzduchotechnických zařízení, které budou opatřeny vějířovými podložkami. Připojená místa (body pospojování) označit uzemňovacími štítky.

Rozvaděč je vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2.

### Technické údaje

Proudová soustava:	3/N/PE, 400/230 V AC /TN-C-S, 1/N/PE, 230 V AC, 50 Hz.

SELV 24 V AC, (G, G0)

Ovládací napětí:	1NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

SELV 24 V AC, (G, G0)

Instalovaný výkon:	Pi= viz níže

Součinitel soudobosti β :	0,65 (pouze pro zásuvky)

Instalovaný výkon rozvaděčů:

Rozvaděč	Umístění 	Inst. Příkon	Hl. vypínač (DT3)	Hl. jistič (HR)

DT3	chodba	71,5 kW/3f	100 A/3	100 A/3

Skříňový rozvaděč z ocelového plechu.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude navržena automatickým odpojením od zdroje.

Zvýšená ochrana:

- hlavním pospojováním

- doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena některou z těchto ochran:

- polohou

- zábranou

- krytím

- izolací

- doplňkovou izolací

Tato projektová dokumentace neřeší systém ochrany před bleskem (LPS).

### Skříňový rozvaděč DT3

Rozvaděč pro zdroj tepla a chladu je umístěn v 1.NP (chodba), skládá se ze dvou polí: šířka 1200 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm a podstavec 100 mm. Pole bude obsahovat jištění a DDC pro ovládání přístrojů pro technologii.

### Požadavky na ostatní profese

### Profese VZT:

Během uvádění do činnosti zajistí v součinnosti s pracovníkem realizační firmy nastavení požadovaných průtoků, objemů vzduchu a přetlaku pro jednotlivé místnosti.

### Profese slaboproudu

Do rozvaděče MaR přivede sumární hlášení o stavu EPS (kabel a bezpotenciální kontakt dodávkou profese EPS).

### Provozovatel je povinen zabezpečit:

V souladu s vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění vyhl. 207/1991Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. a s nař. vl. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů a nářadí:

- vedení provozní dokumentace zařízení obsahující následující soubor dokumentů:

- Průvodní dokumentaci, tj. návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize, pokyny pro případnou výměnu nebo změnu část zařízení;

- Záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole stanovené zvláštním právním předpisem*, průvodní dokumentací nebo provozním předpisem provozovatele

- zpracování provozního bezpečnostního předpisu (provozní řád), kterým provozovatel upraví zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení, pravidla pohybu u zařízení a v okolí zařízení, pravidla pohybu zaměstnanců v prostorech a na pracovišti určeném k provozu zařízení.

- vyhl. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. 97/1982 Sb., vyhl. 551/1990 Sb.,a n.vl. 352/2000 Sb.,

- vyhl. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

- vyhl. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních

- vyhl. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejích bezpečnosti, ve znění vyhl.554/1990 Sb.

- vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci

### Provedení rozvodů

Rozvody jsou provedeny kabely JYTY, CYKY. Hlavní kabelové trasy jsou vedeny v kabelových žlabech, podružné trasy budou vedeny přes průchodky ke snímačům a servopohonům v instalačních PVC trubkách, kabely v prostoru laboratoře jsou vedeny v kabelových žlabech v podhled, kabely k zásuvkám jsou vedeny pod omítkou. Stínění kabelů se připojuje pouze na straně rozvaděče dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Na straně snímačů a servopohonů se stínění nepřipojuje.

Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně budou stíněné kabely vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách.

Kovové části tras budou vzájemně propojeny a uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Žlaby budou vodivě propojeny navzájem (např. šrouby s vějířovými podložkami). V rozvaděči MaR budou žlaby připojeny Cu vodičem H07V – K průměru min. 10 mm2 na PE můstek.

Ochrana před přepětím bude ošetřena svodiči přepětí ve dvou stupních (2. a 3.). Řídicí systém bude propojen přes přepěťové ochrany – svodiče přepětí ve smyslu ČSN 33-2000-4.44.

### Popis regulace VZT jednotky

AHU1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace místností laboratoře v 1.NP: Jednotka zajišťuje průtok vzduchu, cirkulaci, filtraci, vytápění elektrickým ohřívačem, chlazení kondenzační jednotkou a zvlhčení.

Teplota cirkulačního vzduchu je regulována v odtahovém potrubí z prostoru laboratoře T= 20°C - 24°C. Relativní vlhkost je regulována rH= 30% - 60%. Přívodní venkovní vzduch je regulován na množství
450 m3/h.

### Regulace teploty vzduchu

Teplota přívodního a odtahového vzduchu je měřena v přívodním a odtahovém potrubí. Teplota je regulována na teplotní kaskádu přívod/odvod. Podle této hodnoty je regulován výkon elektrického ohřívače příp. výkon kondenzační jednotky (přímé chlazení). Teplota přívodního vzduchu bude omezena tak, aby při jeho ochlazování nemohla jeho teplota klesnout pod 16 °C, popř. ohřevu nepřesáhla 25°C.

### Regulace relativní vlhkosti vzduchu

Relativní vlhkost přívodního vzduchu je měřena v přívodním a odtahovém potrubí. Relativní vlhkost přívodního vzduchu bude omezena tak, aby nepřesáhla hranici 75%. Relativní vlhkost je regulována na kaskádu přívod/odvod. Pokud je třeba relativní vlhkost zvýšit, je regulován výkon zvlhčovače. Povolení činnosti zvlhčovače je SW a HW svázáno s chodem přívodního ventilátoru jednotky, též kanálovém hygrostatem. Také pokud nebude celé zařízení v plném automatickém provozu, nebude SW povoleno zvlhčování.

### Regulace konstantního přetlaku v klimatizovaných prostorech

Přetlak v klimatizovaných prostorech je regulován pomocí spojitého čidla na dýze ventilátoru a pomocí spojitých čidel v prostoru. Na základě těchto změřených veličin jsou nastavovány otáčky na frekvenčního měniče přívodního ventilátoru.

Přetlak je v místnostech:

U112b	=15kPa

U113	=30kPa

U114	=30kPa

Přetlak je v prostorách laboratoře řízen konstantním průtokem přívodní klapkou a řízení průtoku klapky odtahu.

### Signalizace zanesení filtrů

Na každém z filtrů jednotky se snímá tlaková diference diferenčním manostatem. Při překročení nastavené hodnoty na některém manostatu je tento stav signalizován do systému MaR.

### Vazba na EPS

Do rozvaděče MaR je propojeno sumární hlášení z EPS bezpotenciálním kontaktem. Reakce systému MaR spočívá v blokaci chodu VZT jednotky. Znovu zprovoznění zařízení do běžného provozního stavu bude prováděno po odstavení hlášení z EPS. Kabel je dodávkou EPS.

### Volba režimu přepínačů

Další možnost volby pracovního režimu (zap./vyp.) VZT jednotky nezávisle na časovém programu je možno provést přepínačem režimu na displeji regulátoru. Z rozvaděče je možné volit režimy chodu jednotlivých pohonů (R-0-A) pomocí přepínačů. V poloze přepínače „A“ (tzn. automatický chod) je chod jednotek ovládán z řídicího systému včetně všech ochran, v poloze, R“ (tzn. ruční chod) je trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových stavů, (slouží pouze k servisním účelům). Odpovědnost za chod zařízení v ručním režimu přebírá osoba, která tento chod zvolila. Poloha „A“ (tzn. automatický chod) je hlášena jako signál do regulátoru. Chod ventilátorů je kontrolován kontaktními manostaty.

### Grafická centrála – stávající

Pro vizualizaci bude využita stávající grafická centrála. SW licenci je nutno rozšířit o datové body nového regulátoru. Automatický chod technologií je řízen řídicími podstanicemi, které budou napojeny pomocí komunikačního rozhraní Bacnet/IP do komunikačního LANu v grafické stanici (PC), kde je nainstalován vizualizační program. Ten umožní komunikaci s podstanicemi, tzn. monitorování aktuálních stavů jednotlivých technologických zařízení, dálkové ovládání, indikaci poruch a archivaci vybraných dat. Tento program pracuje v prostředí WINDOWS. Neoprávněný přístup na centrálu je blokován vícestupňovým systémem hesel.

### Bezpečnostní opatření

### Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat zařízení mohou jen osoby poučené dle § 19 ods.3 zákona 250/2021 Sb. Pracovat na elektrických zařízení smí jen osoby znalé dle § 19 ods.2 zákona 250/2021 Sb.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Je provedena samočinným odpojením od zdroje jištěním jako základní a zvýšená doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

### Bezpečnostní tabulky

Na dveřích rozvaděče umístit tyto tabulky:

č.0102 – Pozor napětí životu nebezpečné

č.4301 – Nehas vodou ani pěnovými přístroji

č.7931 - Hlavní vypínač umístěn za krytem

### Certifikace, schvalování a realizace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními osvědčeními.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic vůči projektu, musí být samostatně objednána. Platnost projektu je s ohledem na vývoj el. výrobků a ČSN 2 roky

### Závěr

Provedení elektroinstalace a použitý materiál musí odpovídat platným normám ČSN. Před uvedením do provozu zajistí montážní organizace výchozí revizi včetně revizní zprávy dle ČSN, která bude součástí předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního protokolu.

Realizační firma měření a regulace musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí dodávky je naprogramování řídicího systému, zaregulování, vypracování uživatelských manuálů a zaškolení obsluhy.

Prováděcí firma zpracuje svorková schémata rozvaděčů, zakreslí veškeré změny a předá projektovou dokumentaci skutečného stavu.

Likvidace nebezpečného odpadu vzniklého při výstavbě bude prováděna dle zákona 
č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Před uvedením do provozu provede montážní organizace výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022, která bude součástí předání zařízení do trvalého provozu. Před započetím prací provede montážní organizace oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., a po dokončení prací provede žádost o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.