## Nálezová zpráva o stavu krytého profilu

a rozvaha o možnostech opravy

a odhadu nákladů

## Libotenická strouha –zajištění krytého profilu

## (  ř.km 0,066 -0,464 )

název vodního toku	Libotenická strouha

číslo IDTV	10235800

HP	1-12-03-0400-0-00

č.DHIM	96964

ř.km 	 0,066-0,464

místo 	obec Libotenice

okres Litoměřice

kraj Ústecký

katastrální území Libotenice  683 370

výtok  ppč.705

vtok ppč 702/3

přímé určení polohy

vtok do KP  	y=-750 577,2	x=-998 335,0

výtok do KP 	y=-750 211,4        x=-998 328,1

délka posuzované  části	 cca 397m´

objednatel  	Povodí Ohře s.p., Ing.Jelínková

projektant	Ing.Skoček Vladislav , Ostrov nad Ohří

číslo zakázky 	202650

datum	březen 2022

Jedná se o krytý profil v zastavěné části obce Libotenice  na levém břehu řeky Labe.

KP s minimálním průtokem vody.

Předmětem je stávající letitý krytý profil , u kterého bude provedeno vyhodnocení stavu, možný vývoj porušení, návrhy sanací  včetně odhadu trvanlivosti a finanční náročnosti , vše s ohledem na zástavbu nad KP..

V strouze je  provedeno orientační staničení po 10m. ( na levé stěně)

(0,0 na výtoku, ......397 na vtoku)

Popis stavu  -obecně

1. stav intaktní, bez vizuelních projevů poruch

2. stav  s lokálním viditelným narušením,korozí napadená rozdělovací výztuž, beton lokálně odpadlý , kameny lokálně vypadlé, lokální drobné kaverny v konstrukci, povrchově narušené spárování

3. stav s lokálním narušením , korozí napadena  nosná výztuž  , výztuž bez ochranné krycí vrstvy betonu, značné kaverny v konstrukci , významně chybějící spárování

4.stav s celkovým narušením ,nosná výztuž intenzivně napadena korozí, patrný významný korozní úbytek průřezové plochy výztuže, bez ochranné krycí vrstvy betonu  , zdivo narušené nebo lokálně chybějící , nekompaktní

5.stav havarijní, výztuž s intenzivní korozí,obnažena po celém obvodu, problematické spolupůsobení výztuže s betonem, nebo trhlina v betonu ,rozpadající se materiál , konstrukce celkově nesoudržná nebo již spadlá

úsek  1  staničení 0-4,13  (železobetonový rám)

úsek  2  staničení 4,13- 216  ( zakrytí cihelnou klenbou)

úsek  3  staničení 216-397  (zakrytí želbet. deskami)

staničení 0-4,13

Nad KP v této části jzemina ve svahu a masivní betonová opěrná ze´d  .

KP je  tvořen železobetonovým  rámem  o světlé šířce 1,22m a výšce1,85m.

zakrytí

železobetonové , lokálně obnažená rozdělovací výztuž , lokální drobné kaveny v betonu

stav 2-3

stěny

železobetonové , lokálně obnažená rozdělovací výztuž , lokální drobné kaveny  v betonu , narušení v pracovní spáře

stav 2-3

dno

železobetonové ,bez viditelného narušení

stav  1

staničení 4,13- 5

klenutý profil šíře 1,22m, výšky ve vrcholu 1,75m, v patě klenby 1,47m

zakrytí

kamenná klenba , lokálně kaverna v kameni , drobící se spárování

stav 3

stěny

stěny z kamenného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami

stav 2

dno

rovné, z betonové mazaniny

stav 1

staničení 5- 20

klenutý profil šíře 1,22m -0,80, výšky ve vrcholu 1,75m, v patě klenby 1,50m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky1,3m s plastovým potrubím  300mm

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  , lokálně kaverna v kameni , drobné kaverničky v cihelné klenbě, chybějící nebo drobící se spárování

stav 3

stěny

stěny z kamenného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami

stav 2

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem do 50mm

stav 1

staničení 20-55

klenutý profil šíře 1,22m -0,80, výšky ve vrcholu 1,75-1,80m, v patě klenby 1,50-1,55m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky1,3m s plastovým potrubím  300mm

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  , lokálně kaverna v kameni ,  kaverny v cihelné klenbě, chybějící nebo drobící se spárování

stav 4 - 5

stěny

stěny z kamenného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami , s lokálně většími kavernami  především ve spodní části

stav 2-3

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 55-71

klenutý profil šíře 1,22m -0,90, výšky ve vrcholu 1,78m, v patě klenby 1,5-1,55m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky1,0m s plastovým potrubím  300mm

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  , lokálně drobné povrchové narušení,  chybějící nebo drobící se spárování

stav 2

stěny

stěny z kamenného zdiva do st.60, dále z cihelného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami , s lokálně většími kavernami  především ve spodní části

stav 2-3

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 71-85

klenutý profil šíře 1,25m , výšky ve vrcholu 1,78m, v patě klenby 1,5-1,55m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky1,0m s plastovým potrubím  300mm

vrchol klenby cca2,35 m pod terénem

ve st.67 křížení obetonované , ve výšce 0,32m od vrcholu klenby

ve st.77,5 šachta

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  , lokálně  povrchové narušení,  chybějící nebo drobící se spárování , kaverny kolem zaústění šachty do klenby

stav 3-4

stěny

stěny z cihelného  zdiva , s drobnými povrchovými kavernami , s lokálně většími kavernami  především ve spodní části

stav 2-3

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 85-109,5

klenutý profil šíře 1,25m -1,28, výšky ve vrcholu 1,78m, v patě klenby 1,48-1,52m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky1,0m s plastovým potrubím  300mm

vrchol klenby cca2,35 m pod terénem

ve st.67 křížení obetonované , ve výšce 0,32m od vrcholu klenby

ve st.77,5 šachta

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  ,špricovaná , lokálně  drobné  povrchové narušení,  chybějící nebo drobící se spárování , kaverny kolem zaústění šachty do klenby

stav 2-3

stěny

stěny z kamenného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami , s lokálně většími kavernami  především ve spodní části

stav 2

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 109,5 -112,8

šachtová komora  betonová s železobetonovým zakrytím

šíře 1,27m, délky 3,2m, a výšky 1,47m od  vrcholu klenby po zakrytí, nad zakrytím 0,6m , ode dna šachta na terén je výška cca 3,82m

spodní část šachty je tvořena tělesem KP

zakrytí

železobetonové , masivní ,lokálně obnažená narezlá výztuž rozdělovací i nosná

stav 2-3

stěny

stěny šachty-vrchní části betonové, spodní část součást KP zděné, drobné lokální narušení přechodu beton-zdivo

stav 2

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 112,8-206,5

klenutý profil šíře 1,25m -1,28, výšky ve vrcholu 1,75-1,85, v patě klenby 1,48-1,56m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky 0,5 -1,0m s plastovým potrubím  300mm

ve st.67 křížení obetonované , ve výšce 0,32m od vrcholu klenby

ve st.117 šachta

ve st.138,5 šachta

ve st.157 šachta

vest.191,5 šachta

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  ,špricovaná , lokálně  drobné  povrchové narušení,  chybějící nebo drobící se spárování , kaverny kolem zaústění šachty do klenby

stav 2-3

stěny

stěny z kamenného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami , s lokálně většími kavernami  především ve spodní části

stav 2

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 206,5 -209,9

šachtová komora  betonová s železobetonovým zakrytím

šíře 1,27m, délky 3,2m, a výšky 1,47m od  vrcholu klenby po zakrytí, nad zakrytím 0,6m , ode dna šachta na terén je výška cca 3,82m

spodní část šachty je tvořena tělesem KP

zakrytí

železobetonové , masivní ,lokálně obnažená narezlá výztuž rozdělovací i nosná

stav 2-3

stěny

stěny šachty-vrchní části betonové, spodní část součást KP zděné, drobné lokální narušení přechodu beton-zdivo

stav 2

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 209,9-226

klenutý profil šíře 1,25m -1,32, výšky ve vrcholu 1,80-1,85, v patě klenby 1,5-1,55m

u levé stěny betonová přibetonávka výšky 0,4 -5,0m s plastovým potrubím  300mm-končí v st.2012

zakrytí

cihelná klenba s kamennou patou  ,špricovaná , lokálně  drobné  povrchové narušení,  chybějící nebo drobící se spárování , kaverny kolem zaústění šachty do klenby

stav 2-3

stěny

stěny z kamenného zdiva , s drobnými povrchovými kavernami , s lokálně většími kavernami  především ve spodní části

stav 2

dno

rovné, z kamenné dlažby, zakryté nánosem

stav 1

staničení 226-397

obdélníkový profil, s mírně prohloubenou kynetou,  šíře u dna 1,25-1,37m, nahoře 1,31 až 1,47m , výšky 1,3-1,15m  u stěny , 1,3 až 1,25 v ose profilu,

zakrytí

železobetonovými prefabrikovanými deskami výšky 270mm

Obnažení rozdělovací i nosná výztuž, lokálně i se staticky  významným zeslabením.

Lokálně odtržený nebo chybějící beton tvořící krycí vrstvu.

Lokálně stropním zakrytím proniká voda , nejintenzivněji ve st.328-338 a st.350-360.

Ve st.318 je šachta , stěny zděné cihelné, zakrytí ocelovým nosníkem a betonem.

st.226-240  stav 3-4

st.240-260  stav 2-3

st.260-270  stav 2

st.270-280  stav 2-3

st.280-300  stav 3-4

st.300-320  stav 4-5

st.320-330  stav 3

st.330-350  stav 2-3-4

st.350-370  stav 2-3

st.370-380  stav 2-3-4

st.380-397  stav 3

stěny

jsou z kamenného zdiva na maltu, kámen opracovaná žula.

Stěny ve velice dobrém stavu,lokálně narušení ve spáře mezi stěnou a dnem, a dobné narušení v polích cca 3 m od vtoku do KP

stav 1

stav 2 –st.396-397

dno

je tvořeno z kamenné dlažby  , tvarově do kynety , prohloubení cca 50-100mm

Na dně nános bahna o mocnost 50-100mm a lokálně i kameny

stav 1

Závěr :

st.0-4,13-železobetonový monolitický rám- narušení drobné, opravitelné

st.4,13 – 226 – zděný profil a klenbovým zakrytím

Stěny zděné z kamene – opuky a cihelného zdiva, ale jsou masivní . Lokální vykavernování u dna a v přechodu stěna klenba , opravitelné

Klenba převažuje cihelná , s kamennou patkou (z opuky). Lokálně větší narušení především v patce a dále v místech prostupů klenby .

Klenba má vhodný statický tvar – na světlost 1,2-1,25m převýšení 0,25-0,30m.

Nejslabším článkem je kamenná patka z opuky, kde dochází k rozpadu kamene.

Dno je tvořeno kamennou dlažbou , asi na sucho ?..vzhledem k průtokům a ochranou náplavami je  zcela vyhovující

st.226- 397 – zděný profil se zakrytím železobetonovými prefa deskami

stěny z opracované žuly na maltu v dobrém stavu vyjma cca 3 m u vtoku, opravitelné zakrytí z železobetonových deskových prefabrikátů – krycí vrstva betonu již neposkytuje ochranu výztuže před korozí, dochází k průniku vody a CO2 k výztuži a korozi, bobtnání vlivem korozních zplodin zvětšuje objem a odstřeluje beton,  korozní napadení akceleruje, u některých prefa již dochází k zeslabovaní nosné výztuže ...nutno řešit .... buď  sanací spodního líce prefa  nebo změnou zakrytí či novým profilem.

Sanace spodního líce i v řádném provedení má omezenou životnost...cca 20 let .

Změna zakrytí naráží na problém zastavěnosti nad KP.

Dno je tvořeno kamennou dlažbou , asi na sucho ?..vzhledem k průtokům a ochranou náplavami je  zcela vyhovující

## Z vlastní prohlídky a ze stavebně technického průzkumu

(Betonconsult z r.2021)

úsek 1   st.0-4,13

KP z monolitického  železobetonového rámu ,tl.stěn cca 200mm.

Vyztužení s nízkou krycí vrstvou.Beton  stěn odpovídá třídě C 20/25,  je méně kvalitní C 12/15. Výztuž se nachází ve zkarbonatované oblasti .

Tato část více namáhána i mrazovými cykly.

Narušení do 5mm cca 6m2, do 30mm 6m2, do 45mm 1 m2, trhliny či prac. spáry 2, res. 4m.

KP v tomto úseku je  sanovatelný klasickými sanačními metodami s materiálem s inhibitory koroze .

úsek 2  st.4,13-226

KP  zakrytý cihelnou klenbou tl.300mm, stěny z kamenných opěr  tl.600 až 700mm, dno je vyskládané z kamene (původně se spárováním)

Ve st.5 až 212 je na levé straně přibetonován sokl výšky 0,4až 1,3m pro potrubí DN 300mm.

Dno z kamenné dlažby mocnosti cca 200mm, s narušeným spárováním.

Cihelná klenba lokálně kombinovaná s kamennými prvky .Ve st.180-226 cihelná klenba opatřena na spodním líci stříkanou omítkou.

Stěnové opěry tl.600 až 760mm mocné  kamenné  z opuky ,lokálně cihelné.

Pevnost zdiva výpočtová  vyhovující  v rozsahu cca 0,72-1,41 MPa.

Zdivo a klenba zasažena průsaky a zasolením dusitany.

Přespárování provést hloubkové , min.50mm vhodnou spárovací maltou.

Narušení zdiva (celková plocha 688m2)

do hloubky 50mm.....cca 172m2

do hloubky 150mm....cca 78m2

narušené spárování ....ccaa 276m2

přezdění  na tl.300mm.....cca 61m2

Narušení klenby (celková plocha 310m2)

do hloubky 50mm.....cca 78m2

do hloubky 150mm....cca 35m2

narušené spárování ....cca 245m2

přezdění  na tl.300mm.....cca 30m2

úsek  3 st.226-397

KP s kamennými opěrami tl.650mm, materiál žulové haklíky, zdivo lícované ,spárované .Drobné defekty v přechodu dna na stěnu  a v v místě vtoku do KP.

Zakrytí železobetonovými prefabrikáty –PZD panely tlouštky 270 a 200mm.

Prefabrikáty uložené do maltového lože ,které je místy zdegradované.

Dno vyložené kamenem, do kynety. (původně se spárováním).

Zakrytím protéká voda. Nad KP převažuje komunikace , kde je kontaminace vody chloridy.

Zákrytové železobetonové desky dožilé, s intenzivní korozí výztuže, s významným úbytkem plochy výztuže,  zkarbonatovaná oblast betonu zasahuje za výztuž.

Stav blížící se stavu havarijnímu.

Vhodná výměna zákrytových prefa.

Stěny s drobným lokálním narušení, snadno opravitelné.

Dno převážně pod náplavami, větší narušení se nepředpokládá.

narušení zdiva (celková plocha 688m2)

narušení zdiva .....cca 17m2

povrchové narušení zdící malty (do 10 mm).....cca 133m2

spára nade dnem ....cca 171m´

narušení zakrytí (celková plocha 239,4m2)

narušení povrchu ,koroze výztuže.... cca 144m2

koroze s úbytkem výztuže.... cca 96m2

(z toho zcela přerezlá výztuž ...cca 36m2)

V trase tři šachty (vstupní objekty).

st.109-112

plocha betonu 19,5m2 –opravitelné

st.157

plocha povrchu cca 10m2-opravitelné

st.206-210

plocha betonu 23,1m. –opravitelné

Vyhodnocení  a odhad nákladů

úsek 1

ř.km 0,066-0,070.....st.0,0 až 4,13......délka 4,13m

Železobetonový monolitický rám tl.200mm - narušení drobné, opravitelné

Sanace stěn a dna (kotvení adhezí) 20,4m2 ....7 tis.Kč/m2........142 tis Kč

Sanace stropu (mech.kotvení)........5,1m2.......9tis Kč/m2........  46 tis Kč

sanace vnitřní							        188tis Kč

životnost při správném  provedení cca 20 let

V případě nutnosti odstranění a provedení nového

odstranění  KP.....16,2m3 x 5tis Kč....81tis Kč

zemní práce-odkop, zásyp ....44m3 x 1,5tis Kč....66tis Kč

nový KP ........6m3 x 19 tis Kč...........114tis Kč

opěrná ze´d 6m´, oplocení 6m´ zpevněná plocha 18m2- odstranění, obnova

odhad cca ..... .................................... 95 tis Kč

nová konstrukce 								356 tis Kč

životnost při správném provedení ....cca 100let

Výhled narušení a funkčnosti ...stávající stav se postupně zhoršuje ( koroze výztuže), nutno výhledově  řešit .

úsek 2

ř.km 0,070-0,292.....st.4,13 až 226.....délka cca 222m´

Zděný profil a klenbovým zakrytím, Zdi masivní tl 0,6-0,7m, ale z opuky.

Narušení zdi lokální, povrchové, opravitelné.

Klenba převažuje cihelná tl.300mm , lokálně s kamennou patkou (z opuky).

Klenba vhodného statického tvaru.Nad klenbou cca 2m nadloží.Lokální hloubkové narušení , celoplošné narušení spárování.

Dno z kamenné dlažby na sucho.

Sanace vnitřní

Narušení zdiva (celková plocha 688m2)

do hloubky 50mm.....cca 172m2 x 3,5tis Kč.....602 tis Kč

do hloubky 150mm....cca 78m2 x 4,5tis Kč.........351tis Kč

narušené spárování ....cca 276m2x 2 tis kč........552tis Kč

přezdění  na tl.300mm.....cca 61m2x4,5tis Kč ...274tis Kč..1779

Narušení klenby (celková plocha 310m2)

do hloubky 50mm.....cca 78m2x 4,5tis kč..........351tis Kč

do hloubky 150mm....cca 35m2x 6,5tis Kč.........228tis Kč

narušené spárování ....cca 167m2x 3tis kč.......501tis Kč

přezdění  na tl.300mm.....cca 30m2 x 15tis Kč....450tis Kč..1530

lokální oprava dna

odstranění náplav cca 2m3x8tis Kč.....16 tis Kč

lokální oprava plošná dna do 10 m2x 3,5 tis Kč..35 tis Kč

oprava přechodu dno-stěna 444m´x 0,8tis Kč.....355tis Kč

betonový sokl pod potrubím 207m´x 0,5 tis Kč...104 tis Kč..---510

oprava šachet 52,6m2 x 6 tis Kč.....315tis Kč

kanalizačních vtoků do KP...cca 6 ks x 25tis kč....125 tis Kč  ...440

celkem odhad nákladů  sanace  vnitřní     4´259 tis Kč

životnost při správném provedení ...cca 20 let s tím, že min .po 10 letech kontrola a ev.lokální opravy

Výhled  narušení a funkčnosti – zdivo je sice z nepříliš kvalitního materiálu, ale masivní , funkčnost zajištěna i v dlouhodobém horizontu.

Cihelná klenba lokálně destruující, staticky vhodného tvaru , nad klenbou násyp .

Je nutno pravidelně kontrolovat stav (cca každé 2 roky) , aby nedošlo k většímu narušení, a klenba by při pravidelných drobnějších lokálních opravách mohla sloužit cca 20-50 let.

Nové zakrytí

V případě nutnosti obnažení a provedení nového zakrytí

odstranění zakrytí .....222mx,0,35mx2,22=172m3x 3,5tis Kč....602tis Kč

zemní práce,pažení,vč. kolizí se sítěmi ...8x222=1776m3x2,5tis Kč...4´440tis Kč

nové zakrytí 122m3,vč.věnce 45m3,,izolace 666m2....3´723tis Kč

obnova komunikací...1435m2 x 6tis Kč.....8´610tis Kč

obnova budov, práce pod  (hrubý odhad) .....6´400tis Kč

obnova plotů, stromů, drobných staveb  .......1´500 tis kč

obnova šachet, vpustí ..........  1´250tis Kč

dopravní opatření při provádění........1´800tis Kč

oprava stěn a dna ................2´289tis Kč

celkem odhad nákladů na nové zakrytí ......28´814tis Kč

( bez nákladů na zábory , odškodnění, ušlý zisk,...)

životnost při správném provedení ....cca 100let

úsek 3

ř.km 0,292-0,403.....st.226 až 397.....délka cca 171m´

Zděný profil se zakrytím železobetonovými prefa deskami

Stěny z opracované žuly na maltu v dobrém stavu .

Zakrytí z železobetonových deskových prefabrikátů – krycí vrstva betonu již neposkytuje ochranu výztuže před korozí, dochází k průniku vody a CO2 k výztuži a korozi, bobtnání vlivem korozních zplodin zvětšuje objem a odstřeluje beton,  korozní napadení akceleruje, u některých prefa již dochází k zeslabovaní nosné výztuže ...nutno řešit .... buď  sanací spodního líce prefa  nebo změnou zakrytí či novým profilem.

Dno z kamenné dlažby na sucho.

Sanace vnitřní

Zakrytí –nutno provést sanaci a lokálně i doplnění výztuže s mechanickým kotvením-očištění VVP, pasivace výztuže , doplnění výztuže, pozink.síť mech.kotvená, sanační vrstvy s mech.kotvením, spáry mezi prefa zachovat

Provádění ve stísněných prostorách.

171m´x 1,4=239,4m2 x 14 tis Kč...........................3´352tis Kč

Stěny přezdění 5m3 x 15tis Kč...............75tis Kč

Oprava spárování stěn 133m2x 2tis Kč...266tis Kč

Oprava spáry dno-zdivo 171m´x 1,5tis Kč....256tis Kč

doplnění odvodnění stěn 86 x 3 tis Kč...........258tis Kč

odstranění náplav 24m3 a oprava dna............292tis Kč

celkem odhad nákladů na sanace vnitřní .......4´241tis Kč

životnost při správném provedení ...cca 10-15 let s tím, že min .po 5 letech kontrola a ev.lokální opravy

Výhled  narušení a funkčnosti – dno a zdivo cca 100let

životnost sanovaného zakrytí problematická, sanaci bude pravděpodobně nutno po cca 15-20 letech obnovovat

Nové zakrytí

V případě nutnosti obnažení a provedení nového zakrytí

odstranění zakrytí .....171mx,0,32mx2,4=132m3x 5tis Kč....660tis Kč

zemní práce,pažení,vč. kolizí se sítěmi ...8x171=1368m3x2,5tis Kč...3´420tis Kč

nové zakrytí 103m3,vč.věnce 36m3,,izolace 514m2....3´422tis Kč

obnova komunikací...400m2 x 6tis Kč.....2´400tis Kč

obnova budov, práce pod  (hrubý odhad) .....7´200tis Kč

obnova plotů, stromů, drobných staveb  .......2´800 tis kč

obnova šachet, vpustí ..........  300tis Kč

dopravní opatření při provádění........´300tis Kč

oprava stěn a dna ................................1147tis Kč

celkem odhad nákladů na nové zakrytí ......21´349tis Kč

( bez nákladů na zábory , odškodnění, ušlý zisk,...)

životnost při správném provedení ....cca 100let

Varianta opravy pod hospodou st. cca 256-295 – 39m´

Spočívá ve vytvoření „vestavby“ do stávajícího krytého profilu.

Provedení základových pasů betonových.

Zřízení stěn železobetonových ze ztraceného bednění, a vybetonováním s výztuží. Věnec cca 160mm pod strop. Do mezery vložit atypické prefa překlady a zkontaktování mezi novým a původním stropem.

Provádění ve velmi stísněných prostorách , dtto doprava stísněným KP.

Betonové pasy ......11,7m3...x  25 tis Kč.....292 tis Kč

Zdivo železobetonové vč. věnce 117,2m3 x 28....328 tis Kč

Prefa zakrytí vč .aktivaci ...7,1m3 x 40tis Kč.......284tis Kč

Úprava dna ..................36m2 x 2,5tis Kč.............90 tis Kč

celkem odhad nákladů na vestavbu  ......´994tis Kč  / 39m´

Varianty zřízení nového profilu ve st.295-397 – 102m´

Spočívá ve vytvoření nového KP v souběhu se stávajícím KP, ale na pozemku Povodí Ohře mimo zástavbu soukromých vlastníků.

Výkop pažený, zásyp ...1100m3 x 3tis Kč.....3´300 tis Kč

Nátok z původního koryta v délce cca 20m

stromy, zemní práce, stabilizační práh,......cca  800 tis Kč

Kamenné zdi vč. základů ...225m3 ...x 18 tis Kč ....4´050tis kč

Věnec želbet ....21m3  x 15 tis Kč.....315tis Kč

Zakrytí želbet prefa  57 m3 , izolace 310m2.....1´336 tis Kč

Dno kam.dlažba   113m2 x 4 tis Kč..... 452 tis Kč

(10´253tis kč)

Stáv.KP oddrenážovat a vyplnit

drenáž DN 200 vč obsypu ...102m´x 3 tis Kč ...306 tis Kč

otvory pro vlití cca 20 ks ...                                   80 tis Kč

zazdění konců 2 ks ...............................................36 tis Kč

zalití KP např. rypným betonem 176m3...x 7 tis Kč.....1´232tis Kč.

(1´654tis Kč)

celkem odhad nákladů nový KP    ......11´907 tis Kč

Celkové zhodnocení technického stavu , vývoje a následků

Úsek 1 (st.0 - 4,13)

Konstrukce  železobetonová funkční , opravitelná , i celková oprava bezproblémová .

Úsek 2 (st,4-226) .

Dno kamenné bezproblémové.

Stěny masivní z kamenného zdiva ,převážně z opuky,  funkční, lokální povrchové opravy vhodné.

Zakrytí cihelnou klenbou funkční. Lokálně narušené povrchově, ale i v patě klenby. Klenba vhodného tvaru , cihly pevné .Nad klenbou cca 2 m násypu.

Nejvíce narušená část ve st.20 -55, kde je potřeba větší opravu nebo nové zakrytí.

Ev. nouzová oprava vyzděním nad vnitřním nabetonovaným soklem s potrubím.

Úsek 3 (st.226-397)

Dno kamenné bezproblémové.

Stěny masivní, z kamenného zdiva ,v dobrém stavu, jen drobné lokální opravy.

Zakrytí železobetonovými prefabrikáty s obnažující se výztuží, která intenzivně koroduje a zeslabuje průřez.

Nad KP zástavba .

Stav zakrytí se blíží stavu havarijnímu.

Rekapitulace –odhad nákladů –finanční rozvaha

sanace vnitřní úsek 1    	188 tis Kč (4,13m´)

sanace vnitřní úsek 2 	4´259 tis Kč (222m´)

sanace vnitřní úsek 3 	4´241 tis Kč (171m´)

8´688 tis Kč (celý KP)	životnost 10-20 let

********

nový KP úsek 1 		356 tis Kč (4,13m´)

nové zakrytí úsek 2 	28´814 tis Kč (222m´)

nové zakrytí úsek 3  cca 21´349 tis Kč (171m´)

50´519 tis Kč                 životnost cca 100let

********

varianta částečně opravit, část nově zakryt, část nový KP

úsek 1  sanace vnitřní   188 tis Kč

úsek 2 sanace vnitřní   3´586tis Kč  (187m´)

úsek 2 nové zakrytí      4´543tis Kč   (35m´)

úsek 3nové zakrytí       3´745tis Kč (30m´)

úsek 3 vestavba		994 tis Kč (39m´)

úsek 3 nový KP  		11´907 tis Kč (102m´)

24´963 tis Kč	         životnost 25-100 let

Poznámka :

v odhadu není PČ, IČ, ev, náklady na zábory, náhrady škod apod..)

Zpracoval  Ing.Skoček                                                  únor –březen 2022