### I.Úvod

A.Investor

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

B.Zpracovatel projektu

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov, ČKAIT 0401525

II.Údaje o projektu

A.Použité podklady

Požadavky investora (203675)

Katastrální mapa ČR (www.nahlizenidokn.cuzk.cz)

Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu

B.Rozsah projektu

Projekt řeší výměnu kabelových lávek v kabelovém kanále VD Nechranice. Jedná se o podzemní objekt na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9, 1200/2, k.ú. Březno u Chomutova [614491] (obec Březno, st.ú. Chomutov) a na pozemku st. 252, st.226, st. 227, k.ú. Vikletice [650773] (obec Chbany, st.ú. Kadaň).

Jedná se o udržovací práce, které podle §103 zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

III.Základní technické údaje

A.Napěťová soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-C-S,

3 ~ 22 kV AC, IT

B.Energetické poměry

nemění se

# C.Prostředí

Zvlášť nebezpečné AD2, nebezpečné AF3, AK2, AL2, BC4

### D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana elektrických zařízení v objektu je řešena dle ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana neživých částí : jako základní ochrana je navržena ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S, zvýšená pospojováním a doplňková ochrana proudovými chrániči.

Ochrana živých částí : krytím a izolací.

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 je změna názvosloví na : „automatické odpojení při poruše“. Zapojení i funkce zůstávají stejné jako podle původní normy.

# E. Uložení kabelů :

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Kabely budou uloženy viditelně na povrchu stěn kolektoru, na kabelových lávkách.

# IV.Popis

Jedná se o liniovou stavbu, podzemní objekt. Železobetonový podzemní kanál je součástí štoly, která odvádí vodu z vodního díla. V dolní části štoly je kanál pro vodu, v horní části štoly je manipulační chodba, umožnňující i pohyb vozidel. Po stranách chodby jsou prostory pro vedení kabelů a větrání vodní elektrárny. Vodní elektrárna je ve věžovém objektu. Délka štoly je cca 480 m.

Kabelový kanál je v podzemní části 480 m v souběhu s manipulační chodbou štoly, ve venkovní části cca 25 m je veden samostatně v betonovém krytu podél příjezdové cesty k vodnímu dílu.

V kabelovém kanále jsou vedeny kabely 22 kV pro vyvedení výkonu z vodní elektrárny, kabely NN pro obsluhu vodního díla a ovládací kabely. Při výměně kabelových lávek musí zůstat kabely funkční, výměna lávek bude probíhat za provozu. V řešeném prostoru jsou vedeny tři linky VN, každá je tvořena trojicí svazkovaných VN kabelů, každá linka je vedena v samostatném patře kabelových lávek. Jako ochrana okolí před požárem jsou v kabelových lávkách azbestové desky. Podle požadavků provozu musí i během výměny lávek zůstat vždy nejméně jedna VN linka zapojená.

Původní kabelové lávky tvoří svařovaná konstukce z ocelových profilů. Vlivem prostředí a času zdegradovaná a zkorodovaná. Je pažadovaná výměna lávek při použití pozinkované oceli pro podzemní kabelový kanál a nerezová ocel pro venkovní kabelový kanál. Ve vrchní lávce jsou vedeny, mimo jiné, kabely původních zásuvkových a světelných rozvodů. Výměně kabelových lávek bude předcházet provedení nové istalace světelných a zásuvkových rozvodů, včetně nového nouzového osvětlení. Po dokončení a zprovoznění nových světelných a zásuvkových rozvodů bude původní nefunkční instalace odstraněna. Demontáž nefunkčních kabelů bude probíhat postupně od začátku trasy, aby nemohlo dojít k záměně s funkčními kabely.

Výměna kabelových lávek bude prováděna postupně.

Navrhované řešení pro vnitřní kabelový kanál je výstavba nových kabelových lávek za stávající sestavou kabelových lávek v dosud volném, i když nepřístupném prostoru. Po dokončení výstavby nových konstrukcí budou kabely postupně po vrstvách přesouvány na nové lávky, a zároveň budou původní lávky rozebírány. Při tomto řešení bude po dokončení stavby průchozí prostor v kabelovém kanálu rozšířen z necelých 80 cm na cca 1,2 m.

Ve venkovním kanále a na začátku a konci vnitřního kanálu jsou lávky kotvené ke stěně kanálu. V těchto prostorách budou lávky vyměňovány postupně po úsecích 2-3 m zároveň s výměnou kabelů. Vždy bude vyměňována stejná vrstva kabelů jako ve „stejném čase“ v šikmém profilu vnitřního kanálu.

Ve vnitřním kabelovém kanále jsou nyní 4 rozváděče pro monitoring prosáklé vody. Tyto rozváděče, včetně všech připojení budou přesunuty z původních lávek na nové lávky. Během demontáže původních lávek je pravděpodobné, že bude potřeba provés provizorní podepření původních rozváděčů a konečnou montáž na nové lávky provés až po dokončení demontáže všech původních lávek.

## V. Postup prací

Postup prací je podrobně rozkreslen a popsán v následujících výkresech. Součástí projektu jsou i snímky původního stavu a komentáři.

Před začátkem manipulace s původními lávkami bude provedena kompletní nová světlená a zásuvková instalace v kabelovém prostoru. Po dokončení instalace nového osvětlení a zásuvek je možná další činnost ohledně výměny kabelových lávek.

Bude demontována původní, v té době již nefunkční světelná a zásuvková instalace. Všechny ostatní, stále funkční, kabelové rozvody budou ponechány.

Ve vnitřním kabelovém kanálu, v prostoru za stávajícími kabelovými lávkami budou postupně vystavěna sestava nových kabelových lávek. V kabelových lávkách, určených pro VN a v lávce nad VN budou vloženy desky z nehořlavého certifikovaného bezazbestového materiálu (Promatect). Výstavba nových lávek bude provedena v celém rozsahu. Jedná se o práci ve stísněném a špatně přístupném prostoru a je nutná spolupráce více osob, kdy někteří montují a jiní připravují, přinášejí, podávají ....

Pro ochranu osob v prostoru za původními lávkami, i pro ochranu původních kabelů před náhodným požkozením ze strany montáže nových lávek bude použitá svislná ochranná deska, opatřená kolečky pro snadnější posun. Rozměry ani materiál desky nejsou blíže specifikovány, má se jednat především o mechanickou ochranu. V případě použití požárně odolné desky bude pravněpodobně potřeba doplnění desky nosnou konstrukcí, v případě OSB desky bude pravděpodobně stačit samotná deska.

Po dokončení celé nové sestavy v prostoru za původními lávkami budou postupně původní konstrukce kabelových lávek rozebírány a kabely z původních lávek budou přemísťovány na lávky nové. Rozebírání a přesun kabelů bude probíhat po jednotlivých vrstvách vždy v celé délce (vnitřní i venkovní kanál). Důvodem jsou zejména možnosti vypnutí / zachování linek VN.

Před přestřihnutím původní svislé nosné konstrukce je nutné provést podepření původních lávek, aby nedošlo ke zvrácení sestavy původních lávek.

V přechodové části mezi hlavním (šikmým) profilem a nástěným ukotvením v na začátku a konci trasy bude přechodová část lávek v délce < 3 m, která bude instalována až během výměny lávek v nástěném ukotvení. Tato část bude kotvena na začátku trasy na první svislný nosník v šikmém profilu a poslední svislý nosník v nástěnném profilu a obdobně na konci trasy na poslední svislý nosník v šikmém profilu a první svislý nosník v nástěnném profilu.

Dělení materiálu původních lávek bude prováděno pouze stříháním. K tomu budou potřeba hydraulické nůžky s elektrickým pohonem s dostatečným výkonem. Je nepřípustné použití řezacích nástrojů, kotoučových pil, otevřeného ohně. Spoje nových konstrukcí budou pouze šroubové nebo zámkové, ke spojování nelze použít otevřený oheň nebo elektrický oblouk. Veškeré nové konstrukce budou systémové.

Při demontáži původních lávek bude demontovaný materiál okamžitě odnášen mimo prostor kabelového kanálu a neprodleně bude prováděn úklid prachu (suti) nashromážděné za léta na původních lávkách.

Ve venkovním kabelovém kanále bude výměna lávek prováděna postupně. Pro umožnění pohybu osob ve venkovním kanále bude provedeno nejprve odkrytí betonového stropu kanálu (v celé délce) a výstavba provizorní střechy z OSB desek s podpěrami z dřevěných hranolů. Ve venkovním kanále bude materiál nových lávek a držáků z nerezové oceli, systém bude využívat bezšroubových zámkových spojů. Na boční nosnou stěnu budou mezi stávající svislé nosníky namontovány nové svislé nosníky systému nových lávek. Poté budou postupně po 2-3 m úsecích původní lávky v jedné vrstvě odstraněny, pod „dočasně visící“ kabely bude nasunuta nová kabelová lávka, vše bude dočasně podepřeno (dřevěnými trámy) a budou instalovány vodorovné systémové nosníky, poté bude nová lávka trvale ukotvena. Výměnu je opět nutné provádět postupně po jednotlivých vrstvách vždy v celé délce (25m), současně s výměnou ve vnitřním kanále a to z důvodu vypnutí / zachování linek VN. Vypnutí VN je nutné nahlásit s předstihem (14 dní) provozovateli DS, odpojení linek bude provedeno v příslušných odpínačích mimo objekt vodního díla.

Ve venkovním kanále platí stejná pravidla pro odstraňování původního materiálu jako ve vnitřním kanále. Je nepřípustné používat kotoučové pily, otevřený oheň, elektrický oblouk. Veškerý nový materiál bude postupně přinášen a demontovaný materiál okamžitě po demontáži odnášen.

Všechny nové lávky musí být pospojované a napojené na zemnící systém vodního díla. Během provádění výměny starých lávek za nové, musí být staré i nové lávky stále vzájemně pospojovány. V případě demontáže zemního propojení musí být toto nahrazeno ještě před demontáží původního.  Při instalaci nových lávek musí být každá nová lávka bezprostředně po montáži rovněž pospojena.

Demontovaný (ocelový) materiál bude shromažďován v kontejnerech ve venkovních prostorách, mimo prostory podzemní štoly. Kovošrot bude odvážen za přítomnosti zástupce investora do sběrny Beethovenova 4717, Chomutov, výnost bude poukazován na účet POh. Demontovaný azbestový materiál bude shromažďován v uzavřeném kontejneru, certifikovaném pro ukládání azbestu. Odhadované objemové množství azbestových desek je 4 m³.

Azbestové desky budou z původních žlabů vyndavány v celku a následně celé odnášeny. Na pracovišti nebude probíhat žádné dělení, zejména z důvodu minimalizace vzniku volných azbestových částic. Při manipulaci s azbestovými deskami je nutno dodržet požadavky BOZP.

Při přesouvání kabelů a demontáži původních konstrukcí, bude potřeba dočasně používat blíže nespecifikovaný pomocný podpůrný materiál, nejspíše dřevěné trámky a desky nebo stavěcí rozpěrky, případně i profily demontovaných konstrukcí. Po vrtání do betonu je potřeba neprodleně provádět úklid prachu, případné vrtání do plechu provádět pokud možno mimo prostory kabelového kanálu.

Během provádění prací v kabelovém prostoru musí zůstat sousední chodba průjezdná pro jedno nákladní vozidlo.

V případě provozní potřeby může investor na nezbytnou dobu požadovat přerušení prací .

Po dokončení přesunu kabelů na nové lávky bude provizorní střecha nad venkovním kanálem rozebrána a kanál bude opětovně zakryt původními betonovými deskami, strop bude zaizolován a zasypán původním zásypem.

Zahájení prací a stavba nové světelné instalace i stavba nových lávek v prostoru za původními lávkami bude provedena s předstihem tak, aby přesun kabelů a s tím související vypínání linek VN a použití pouze jedné linky VN proběhlo v měsících 06 až 08.

# VI. BOZP

Při práci ve stísněných prostorách je nutné vždy zachovat možnost ústupu pro případ nenadálé vážné poruchy kabelu VN, při kterém by došlo k vývinu světla a tepla a následného ohně. Únikové cesty musí zůstat přístupné pro všechny přítomné osoby. Je nutné udržovat spojení pro případ potřeby vypnutí VN i NN z bezpečnostních důvodů.

Je nutné zachovat stálý sytém pospojování,  aby při případné poruše kabelů, byl minimalizován úraz elektrickým proudem.

Kromě toho je nutné dodržovat všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti práce. Manipulace s kabely pod napětím je považována za práci pod napětím a mohou jí vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.  Pracovníci pracujícící v blízkosti zapnutého elektrického vedení budou pracovat výhradně pod dozorem osoby s kvalifikací dle Vhl. č.50/1978 Sb., o odporné způsobilosti v elektrotechnice, min. § 7 Pracovníci pro řízení činnosti.

Dozorující osoba bude mít s sebou přenosný hasicí přístroj (sněhový 5 kg).

Bezpečnost práce se řídí zákonem 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dále se bezpečnost práce řídí  nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi a nařízením vlády  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení pracoviště a poučení osob, práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací pro danou činnost.

Dále zhotovitel stavby zajistí koordinaci případného omezení provozu a zabezpečení stávajících zařízení a materiálu před možným poškozením v souvislosti se stavbou.

# VII. Doba realizace :

Předpokládaná doba realizace stavby včetně přípravy je 8 měsíců, vlastní stavba bude v délce 5 měsíců s počtem 10 pracovníků (1100 člověkohodin). Stavbu je potřeba nahlásit na OIP. Vzhledem k charakteru stavby není potřeba zpracovávat havarijní ani povodňový plán.

Přesun VN kabelů musí proběhnout v měsících červen až srpen. Stavba bude prováděna jednou dodavatelskou firmou. Pro předpokládaný rozsah prací je nutný koordinátor BOZP ve vztahu k §15 odst. 1 a) a b) zákona č.309/2006.

VIII.Použité materiály

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou.

Navržené materiály lze zaměnit za jiné při dodržení vlastností materiálů navržených v DPS. Změny musí být schváleny investorem a projektantem. Výrobky musí vyhovovat příslušným normám ČSN a IEC a zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem použitým materiálům a výrobkům budou předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.

V Chomutově dne 24.11.2021						vypracoval  Ing. Ivan Menhard