Akce :			Správní budova VD Plumlov

Rekonstrukce zázemí pro dělníky

Investor :		Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Profese :		Ústřední vytápění

TECHNICKÁ  ZPRÁVA :

1. Obecně, popis stávajícího stavu :

Objekt je částečně zateplen. Tepelný výkon je 20,4 kW. Objekt je vytápěn litinovým , článkovým kotlem Viadrus U22 o výkonu 35 kW. Topí se dřevem, převážně tvrdým. Rozvod je nucený, potrubí je vedeno volně po stěnách.  Jako otopná plocha jsou osazeny převážně deskové panelové tělesa, typ 22 s bočním připojením.

Při obhlídce objektu bylo konstatováno, že kotel zůstává, rovněž deskové panely a koupelnové žebříky. Demontovány budou registry a ocelové článkové tělesa.

2. Návrh řešení :

Bude proveden nový rozvod, mimo 3NP. Potrubí ocelové černé, bude vedené v drážkách ve zdivu, či podlahou. V 1PP pod stropem. Stávající otevřená expanzní nádoba bude zrušena a nahrazena tlakovou expanzní nádobou s membránou. Pojistný ventil u kotle zůstává. Otopný systém musí být v nejvyšších místech odvzdušněn, v nejnižších odvodněn. Nově budou osazeny radiátorové ventily s předregulací a na části těles budou osazeny termostatické hlavice.

3. Ostatní :

- Budou zvětšeny otvory pro přívod spalovacího vzduchu a větrání

- Potrubí v drážkách a v podlaze bude izolováno pouzdrovou izolací tl.6mm, Potrubí v 1PP 30mm izol.

- Kotle tohoto typu se jako nové již nesmí osazovat, v daném případě se kotel osvědčil a obsluha  umí s tímto typem kotle zacházet

- Termostatické hlavice budou osazeny jen na  části těles, tak, aby na každé stoupačce zůstalo minimálně jedno těleso, kterým bude topná voda vždy protékat

V Kostelci na Hané, prosinec 2017

Ing. R.Hynek, 605711123