PS 01 Strojní část

Seznam potrubních větví:

01 – 1     Výtlak povodňových čerpadel v povodňové ČS

01 – 2     Výtlak čerpadla pro dočerpání sací jímky čerpadel v povodňové ČS

01 – 3     Výtlak čerpadla v ČS na odtoku z ČOV

Následují tabulky jednotlivých větví pro tento provozní soubor :

| PS 01 - SPECIFIKACE POTRUBNÍCH SOUČÁSTÍ,ULOŽENÍ A ARMATUR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Název, označení | Typ – norma - výkres | Rozměry – DN/PN | Materiál | Projekční označení | Poznámka | kusů (bm) | kg |
| Potrubí |  | DN500(508x4) | DIN 1.4301 |  |  | 19 m |  |
| Potrubí |  | DN350(355,6x4) | DIN 1.4301 |  |  | 1 m |  |
| Koleno 90° |  | DN500(508x4) | DIN 1.4301 |  |  | 8 ks |  |
| Redukce centrická | tl.stěny 4mm | DN500 / DN350 | DIN 1.4301 |  |  | 4 ks |  |
| Příruba plochá |  | DN350 / PN10 | DIN 1.4301 |  |  | 4 ks |  |
| Přírubový spoj |  | DN350 / PN10 | DIN 1.4301 |  |  | 4 ks |  |
| Značení potrubí a armatur |  |  |  |  |  | 1 sada |  |
| Potrubní větev č. 01 - 1 | Médium Odpadní voda | Tlak provozní 0,05 MPa | Tlak max. 0,15 MPa | ## Teplota Max. 25°C | ## Datum 05/2019 | ## Revize 0 |  |

| PS 01 - SPECIFIKACE POTRUBNÍCH SOUČÁSTÍ,ULOŽENÍ A ARMATUR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Název, označení | Typ – norma - výkres | Rozměry – DN/PN | Materiál | Projekční označení | Poznámka | kusů (bm) | kg |
| Potrubí |  | DN100(114,3x4) | DIN 1.4301 |  |  | 6 m |  |
| Koleno 90° |  | DN100(114,3x4) | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Koleno 45° |  | DN100(114,3x4) | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Příruba plochá |  | DN100 / PN10 | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Přírubový spoj |  | DN100 / PN10 | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Značení potrubí a armatur |  |  |  |  |  | 1 sada |  |
| Konzoly, podpěry, závěsy |  | Pro potrubí DN100 | DIN 1.4301 |  | Včetně kotvení a třmenů | 2 ks | 40 kg |
| Potrubní větev č. 01 - 2 | Médium Odpadní voda | Tlak provozní 0,05 MPa | Tlak max. 0,08 MPa | ## Teplota Max. 25°C | ## Datum 05/2019 | ## Revize 0 |  |

| PS 01 - SPECIFIKACE POTRUBNÍCH SOUČÁSTÍ,ULOŽENÍ A ARMATUR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Název, označení | Typ – norma - výkres | Rozměry – DN/PN | Materiál | Projekční označení | Poznámka | kusů (bm) | kg |
| Potrubí |  | DN150(168,3x4) | DIN 1.4301 |  |  | 0,5 m |  |
| Koleno 90° |  | DN150(168,3x4) | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Příruba plochá |  | DN150 / PN10 | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Přírubový spoj |  | DN150 / PN10 | DIN 1.4301 |  |  | 1 ks |  |
| Značení potrubí a armatur |  |  |  |  |  | 1 sada |  |
| Potrubní větev č. 01 - 3 | Médium Odpadní voda | Tlak provozní 0,03 MPa | Tlak max. 0,1 MPa | ## Teplota Max. 25°C | ## Datum 05/2019 | ## Revize 0 |  |