TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„VD Slapy – rekonstrukce provozních výtahů“

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

      - Tento dokument je nedílnou součástí (přílohou) smlouvy o dílo na provedení zakázky „VD Slapy – rekonstrukce provozních výtahů“.

      - Předmětem tohoto dokumentu je specifikace požadovaných základních parametrů dvou osobo-nákladních výtahů, které budou zhotovitelem vyrobeny, dodány a instalovány.

      - Výtahy jsou umístěny v betonovém přehradním tělese vodního díla Slapy. Z toho vyplývá zhoršený přístup k objektu a stísněné prostory pro manipulaci a pohyb v objektu. Podrobně bude umístění výtahů a přístup k nim představen v rámci prohlídky místa plnění s uchazeči o VZ.

      - Tato technická specifikace nahrazuje standardní projektovou dokumentaci a je hlavním podkladem pro zpracování nabídky.

# harmonogram činností*

- * Tento harmonogram obsahuje pouze vybrané hlavní činnosti. To že některá činnost není obsažena v harmonogramu neznamená, že nebude realizována

      - Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla.

      - Po podpisu smlouvy o dílo proběhne podrobná prohlídka místa plnění v rámci, které zhotovitel zaměří prostory výtahové šachty, strojovny, nástupišť a další potřebné tak, aby získal veškeré podklady potřebné pro zpracování RDS (viz další bod). V rámci této prohlídky budou s objednatelem podrobně diskutovány potřeby a možnosti vlastního průběhu instalace jednotlivých zařízení, a to včetně časových návazností a sousledností.

      - Zhotovitel zpracuje podrobnou realizační a dílenskou výrobní dokumentaci (dále jen „RDS“), která bude reflektovat veškeré specifikace uvedené v tomto dokumentu a předložené nabídce. RDS bude zpracována autorizovanou osobou.

      - RDS bude předložena objednateli k odsouhlasení či sdělení připomínek.

      - Po zapracování případných připomínek a následném odsouhlasení RDS objednatelem zahájí zhotovitel výrobu dodávaného zařízení.

      - Výroba a dodání veškerých zařízení.

      - Výtah č. 1 (severní):

        - demontáž stávajícího výtahu,

        - montáž nového výtahu vč. provedení veškerých souvisejících prací,

        - kompletní předání výtahu č. 1 do užívání objednatelem, vč. provedení provozních a funkčních zkoušek a proškolení obsluhy objednatele,

        - vystavení bankovní záruky za záruční opravy na výtahu č. 1 vč. souvisejících zařízení,

        - uzavření servisní smlouvy pro výtah č. 1, vč. souvisejících zařízení, na základě podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

      - Dílčí fakturace (maximálně 50 % smluvní ceny celého díla).

      - Výtah č. 2 (jižní):

        - demontáž stávajícího výtahu,

        - montáž nového výtahu vč. provedení veškerých souvisejících prací,

        - kompletní předání výtahu č. 2 do užívání objednatelem, vč. provedení provozních a funkčních zkoušek a proškolení obsluhy objednatele,

        - vystavení bankovní záruky za záruční opravy na výtahu č. 2 vč. souvisejících zařízení,

        - uzavření servisní smlouvy pro výtah č. 2, vč. souvisejících zařízení, na základě podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

      - Konečná fakturace.

# PODMÍNKY REALIZACE

      - RDS bude zpracována a dílo bude provedeno dle platných předpisů a norem, především pak dle:

        - ČSN EN 81-20 - technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahů,

        - ČSN EN 81-50 - konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent,

        - ČSN 274002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů.

      - Zhotovitel bere na vědomí, že v prostředí, do kterého se výtah umisťuje, je trvale velmi vysoká vlhkost. Tomu bude technicky uzpůsobena konstrukce a montáž veškerých zařízení a prvků,

      - Nejprve budou provedeny veškeré práce na výtahu č. 1. Dokud nebude první výtah zprovozněn a uveden do zkušebního provozu, tak není možné zahájit práce na demontáži zařízení výtahu č. 2.

# Hlavní parametry a TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Hlavní charakteristiky a parametry výtahů budou respektovat stávající uspořádání výtahové šachty, strojovny a jednotlivých nástupišť.

- Výtahová šachta je umístěna uvnitř betonového tělesa přehradního tělesa. Z toho důvodu na ní není možné dělat žádné zásadní tvarové úpravy (např. vytvořit nové revizní otvory).

- Níže stanovené parametry lze upravit výhradně a pouze po písemném odsouhlasením objednatelem, a to pouze v nezbytných případech (např. nutnost vyhovět platným ČSN)

      - Nosnost 	minimálně 600 kg

      - Rychlost	minimálně 0,8 m/s

      - Počet stanic	4 provozní (zachování stávajícího stavu)

      - Zdvih	43,44 m

      - Šachta (š x h)	1600 mm x 1600 mm

      - Šířka kabiny	nejméně 1200 mm

      - Hloubka kabiny	nejméně 1200 mm

      - Výška kabiny	nejméně 2100 mm

      - Kabinové dveře	automatické 2-panelové

      - Světelná clona 	bezpečností celoplošná

      - Závěsný systém	ploché nosné pásy

      - Typ stroje	bezpřevodový

      - Osvětlení kabiny	automaticky zapnuto/vypnuto

      - Instalace ovládacího panelu na nástupišti – zapuštěný

      - Materiály a povrchy	nerezová ocel broušená, případně jiné alternativní odolné materiály, s ohledem na každodenní průmyslový provoz

      - Ukazatel polohy	ANO (v kabině i na nástupištích)

      - Výtah bude naprogramován tak, aby hlavní parkovací poloha byla vždy v nejvyšší stanici. Při zastavení v ostatních stanicích, dojde po nastaveném časovém intervalu k automatickému přeparkování.

      - Výtah bude doplněn o standardní externě připojený linkový telefon (možnost dovolat se na jakékoliv telefonní číslo).