Elektroprim – Koutník, a. s.

Baarova 3 / 58

140 00 Praha 4 - Michle

TECHNICKÁ ZPRÁVA

EDD01

Investor			: 	Povodí Ohře, státní podnik

Objednatel	: 	Povodí Ohře, státní podnik

Místo realizace		:	Areál správy podniku, Chomutov

Zpracovatel projektu	: 	Jaroslav Kolář

Číslo zakázky		:	EP-2016-035

Název zakázky		: 	Oprava trafostanice PŘ

Stupeň projektu		:	Dokumentace skutečného stavu

Vypracoval			:	Jindřich Patrovský		Podpis:

Schválil			:	Jaroslav Kolář		Podpis:

Datum			: 	14. 10. 2016

Editace :

Obsah

1.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	4

2.	POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY	4

3.	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	4

4.	ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH	5

5.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	6

6.	POPIS ZAŘÍZENÍ	6

7.	OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	7

8.	BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ	7

9.	KONTROLY ZAŘÍZENÍ	7

10.	ÚDRŽBA	7

11.	ZÁZNAMY O PROVOZU A ÚDRŽBĚ	8

### PROJEKTOVÉ PODKLADY

- Poptávka firmy Povodí Ohřes.p.

- Zpráva o revizi elektrické energie

- Nabídka firmy Elektroprim Koutník a.s.

- Osobní prohlídka stávajícího zařízení na transformátorové stanice Povodí Ohře.

- Osobní jednání s provozovatelem stávajícího zařízení.

- Opravená realizační dokumentace

### POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (Srpen 2007)

ČSN 33 3231			Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV (4/1983)

ČSN 33 3240			Stanoviště výkonových transformátorů (2/1989)

ČSN 33 3051			Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení (11/1992)

ČSN 33 3060			Ochrana elektrických zařízení před přepětím(07/1984)

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí  - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Kapitola 54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení: dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-537	Výběr a stavba el. zařízení: přístroje pro odpojování a

spínání

ČSN EN 50110-1 ed.2		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 60204-1 ed.2		Bezpečnost strojního zařízení – Elektrická zařízení strojů.  Část 1: Všeobecné požadavky

CSN EN 61936-1		Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 50522			Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN 33 2180 	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

### SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AC	střídavý proud, (alternating current)

ČSN 	česká státní norma

DC	stejnosměrný proud

EN	evropská norma

IT	izolovaná soustava (isolation transformeri)

kV	napětí v kilovoltech

kVA	zdánlivý výkon

PELV	soustava s bezpečným malým napětím

PTS 	přesuvná transformátorová stanice

TN-C-S	uzemněná soustava se samostatným ochranným (PE) a středním vodičem (N)

### ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

#### Napěťové soustavy

3PE AC-50Hz  22 kV IT 			- napájecí rozvodná soustava

3PEN AC-50Hz  400/230V TN-C-S  	- energetická soustava rozvodů NN

1N/PE AC-50Hz  230 V TN-C-S 		- ovládací napětí rozváděčů a technologie

#### Instalovaný výkon

Transformátor		22 000/400V	100 kVA

Transformátor		22 000/400V	400 kVA

#### Odolnost vnějším vlivům

Při posuzování vnějších vlivů a při návrhu požadovaných opatření bylo postupováno dle  ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-7-701 a EN 60 721 takto:

| ČSN | Vnější vliv 33 2000-3 | Prostor 33 2000-5-51 ed.3 | Ochrana 33 2000-4-41 ed.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA7 | Zvl. nebezpečný | základní |
| Vlhkost a teplota | AB7 | Zvl. nebezpečný | doplněná |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD2 | Zvl. nebezpečný | doplněná |
| Cizí pevná tělesa | AE1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF2 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní |
| Živočichové | AL1 | normální | základní |
| Záření | AM1-1 | normální | základní |
| Sluneční záření | AN2 | normální | základní |
| Seismicita | AP1 | normální | základní |
| Bouřková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Pohyb vzduchu | AR1 | normální | základní |
| Vítr | AS1 | normální | základní |
| Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Na základě uvedených předpisů, popisu objektu, technologie a údajového listu v příloze, bylo přijato následující rozhodnutí :

Venkovní prostory jsou prostorami zvlášť nebezpečnými.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů :

Ve všech prostorách byly splněny podmínky ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, včetně provedení hlavního pospojování vodičem CY 25 zelenožlutým v rámci celé rozvodny. Bylo požadováno krytí alespoň IPx4. Zásuvky určené pro tyto prostory jsou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem max. 30 mA.

Zvýšená ochrana pro zásuvky používané ve venkovním prostředí vyplývá z ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Takto určené prostředí nenahrazuje protokol o prostředí zpracovaný provozovatelem, ale je s ním v souladu.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

a) živých částí:

- je provedena v soustavě 3PE AC-50Hz  22 kV IT 			krytím a izolací

- je provedena v soustavě 3PEN AC-50Hz  400/230 V TN-C-S 	krytím a izolací

b) neživých částí:

- je provedena v soustavě 3PE AC-50Hz  22 kV IT zemněním doplněnou pospojováním (uvedením na stejný potenciál)

- je provedena v soustavě 3PEN AC-50Hz  400/230V TN-C jako ochrana zvýšená, které je dosaženo kombinací ochrany samočinným odpojením od zdroje a proudovým chráničem a doplňujícím pospojováním.

Všechny vodivé části (skříně, kovové kryty, rámy apod.) jsou mezi sebou vodivě spojeny. Rozvodna je vodivě spojena s konstrukcí stroje CU-lanem žlutozelené barvy min. průřezu 50 mm2. Při vodivém spojení šroubovými spoji ve venkovních prostorech jsou spojované části v místě spojení očištěny na kov a spoj je chráněn proti korozi.

Všechny neživé části elektrických zařízení jsou spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranných vodičů, přičemž konstrukce stroje se využije jako náhodného ochranného vodiče.

### POPIS ZAŘÍZENÍ

Transformátorová stanice je určena k připojení na elektrickou energetickou síť areálu ředitelství firmy Povodí Ohře. Areál je připojen na napěťovou soustavu 22 kV IT, elektrická energie je zde transformována na 400 V TN-C-S. K transformaci jsou zde umístěny dva transformátory, o příkonu 100 KVA a 400 kVA. Hlavní (provozní) transformátor je 100 kVA, transformátor 400 kVA je záložní (připojená rezerva).  Zařízení NN je dimentováno na parametry transformátoru 100 kVA.

Rozsah rekonstrukce:

- Výměna rozváděče měření elektrické energie a vývodů NN ozn. RX1

- Výměna přívodních vodičů od transformátoru k rozváděči NN RX1

Popis rozváděče RX1:

- Rozváděč vyhovuje připojovacím podmínkám ČEZ

- Rozváděč je rozdělen do dvou částí, každá část je samostatně uzamykatelná, horní část je určená pro měření, spodní část je určena pro připojení podružných rozváděčů NN a je vybavena pojistkovými odpínači typu FD2. Obě části rozváděče jsou přístupny zepředu.

- Proudové transformátory jsou s převodem 150A/5 A

- Přívodní a vývodové kabely jsou přivedeny do rozváděče spodem.

#### RM4 - přívod:

Přívodní vodiče jsou připojeny na třmenové svorky jističe FA1 resp. FA2 typu BD250NE305. Jističe jsou mechanicky blokované proti sepnutí obou jističů současně. Jistič je vybaven proudovou spouští nastavitelnou v širokém rozsahu 63 ÷ 160 A. Hodnota nastavení spouště je Ir = 125 A.

Bod rozdělení soustavy na TNC-S je v rozváděči RX1.

#### RM4 - Kabelové vývody

Jsou určeny pro připojení na podružné rozváděče. Připojení kabelů je provedeno přímo na svorky pojistkového odpínače pomocí třmenových svorek.

#### Nouzové vypnutí

Nebylo na rozvodně provedeno a nebylo předmětem této zakázky

#### Ochranné a pracovní pomůcky

Nebyly předmětem této zakázky.

#### Uzemnění stanice

Zůstává stávající, nebylo předmětem této zakázky.

### OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Je provedena na napěťové hladině 0,4 kV za transformátorem. V rozváděči RM4 je nainstalována přepěťová ochrana typu FLP-B+C MAXI V/3. V první zóně se jedná především o ochranu před atmosférickým přepětím, neboť použitá ochrana svým principem není schopna reagovat na přepětí od spínání spotřebičů.

Předpokládá se, že přepěťová ochrana určená pro druhou zónu je instalována v podružném rozváděči a pro třetí zónu u spotřebiče.

### BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ

izolovaný vodič		–	barva

fázový nebo krajní	–	černá, hnědá, šedá

ochranný		–	zelená/žlutá

střední			–	světle modrá

řídící obvody AC  	–	červená

řídící obvody DC	–	tmavě 	modrá

### KONTROLY ZAŘÍZENÍ

#### Před uvedením do provozu

- Provést kontrolu hlučnosti transformátoru 01-TM1. V případě přílišné hlučnosti je nutné provést posouzení stavu transformátoru servisní firmou.

- Kontrola uzavření všech vík a dveří

#### Periodické kontroly při provozu

1 × za měsíc:

- Provést kontrolu hlučnosti transformátoru 01-TM1. V případě přílišné hlučnosti mohlo v průběhu transportu dojít k uvolnění magnetického jádra transformátoru a je nutné provést posouzení stavu transformátoru servisní firmou.

### ÚDRŽBA

Pro spolehlivý a bezpečný provoz je nutné na TS provádět periodickou údržbu. Zejména je nutné celé zařízení pravidelně čistit od prachu a nečistot. Údržba jednotlivých zařízení se řídí dílčími „Návody pro provoz a údržbu“ jednotlivých zařízení.

Především ale je nutné provádět:

- Dotažení šroubových spojů

Četnost: po třech měsících po uvedení do provozu a dále pak nejméně 1 × ročně

- Údržba zámků a závěsů dveří (odstranění starého mazacího tuku a promazání)

Četnost: před zahájením provozu a při provozu nejméně 1 × ročně

- Údržba těsnění na dveřích rozváděčů

Četnost: před zahájením provozu a při provozu nejméně 1 × ročně

- Čištění od prachu a nečistot

Četnost: dle stavu znečištění

### ZÁZNAMY O PROVOZU A ÚDRŽBĚ

O provozu, prováděných kontrolách a údržbě musí být vedeny záznamy v provozní knize zařízení.

#### Záznamy o kontrolách

Záznam musí obsahovat:

- Datum provedení kontroly

- Rozsah kontroly

- Výsledek kontroly (např. bez závad nebo popis zjištěných závad včetně termínu jejich odstranění)

- Čitelný podpis pracovníka provádějícího záznam

#### Záznamy o prováděné údržbě

Záznam musí obsahovat:

- Datum provedení údržby

- Rozsah provedené údržby

- Čitelný podpis pracovníka provádějícího údržbu

#### Záznamy o poruše

Při závažné poruše musí být proveden o této poruše záznam do provozní knihy.

Záznam musí obsahovat:

- Datum kdy došlo k poruše

- Popis poruchy, postup odstranění poruchy.

- Návrh opatření pro zamezení opakování poruchy.

- Datum odstranění poruchy a uvedení PTS do provozu

- Čitelný podpis pracovníka provádějícího záznam