### I.Úvod

A.Investor

Povodí Ohře - státní podnik, Chomutov

B.Zpracovatel projektu

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov

II.Údaje o projektu

A.Použité podklady

Elektronické stavební výkresy objektů

Požadavky investora ve zpracovaném zadání a upřesněné výrobním výborem

Projekt z 04/1994 - přestavba sálu EC

Projekt z 01/1997 - přemístění rozmnožovny

Projekt z 07/2004 - rekonstrukce místností v přízemí budovy A

Projekt z 06/2002 - rekonstrukce kanceláře ředitele

Projekt z 12/2006, změna 03/2007 - úprava serverovny

Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu

Kontrolní měření napájení a hromosvodu

B.Rozsah projektu

Dokumentace provedení stavby (DPS) ve smyslu zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). Řeší nové provedení elektrorozvodů v budovách A a B ředitelství POH v Chomutově. Budovy jsou pouze kancelářské, nejsou zde výrobní provozy.

Původní technická zpráva DPS byla upravena podle skutečného provedení.

III.Základní technické údaje

A.Napěťová soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S, přívody a hlavní trasy TN-C

B.Energetické poměry

Instalovaný výkon v budovách A, B 	Pi = 225 kW

Výkon napájecího transformátoru	Pt = 100 kVA

Výkon dieselgenerátoru			Pg = 27 kVA

Výkon UPS				Pu = 20 kVA

Výkon záložního transformátoru		Pz = 400 kVA

Stávající soudobý odebíraný výkon (čtvrthodinové maximum) celého areálu je < 80 kW. Tento výkon zůstane přibližně zachován.

Po provedení rekonstrukce je možné navýšit odběry budov pouze do výše výkonu zdroje. Instalace v budovách A a B je navržena pro stávající příkon až 250 kW.

# C.Prostředí

Ve vnitřních prostorách prostředí normální. Jsou-li všechny vlivy určené jako normální, není třeba dle ČSN 33 2000-3 přílohy NM 4 zpracovávat  protokol.

Venkovní nechráněné prostory  AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

### D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana elektrických zařízení v objektu je řešena dle ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana neživých částí : jako základní ochrana je navržena ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S, zvýšená pospojováním a doplňková ochrana proudovými chrániči.

Ochrana živých částí : krytím a izolací.

# IV.Popis

# Přípojky nn

Stávající připojení NN budov zůstala zachována.

V budově A bude z venkovní pojistkové skříně proveden nový páteřní rozvod a rozváděče pro jednotlivá patra budou nově umístěny u schodiště.

V budově B zůstalo zachováno umístění rozváděčů a zůstanou zachovány i napájecí kabely do rozváděčů. Buly vyměněny a doplněny rozváděče v přízemí a nově provedeny rozváděče na patrech.

V obou objektech zůstaly zachovány rozvody zálohovaného napájení a elektroinstalace v místnostech, které byly provedeny po r. 2000 a jsou již v soustavě TN-S.

# Provedení rozváděčů v budově A

Původní připojení je do suterénu a odtud dvěma smyčkami Al kabelem do rozváděčů na patrech. Bylo nahrazeno novým připojením do rozváděče v přízemí RA-01. Hlavní vypínač budovy A bude umístěn v tomto rozváděči. Jako hlavní přívod z pojistkové skříně byl využitý původní napájecí kabel CYKY 4Bx35, který byl přepojen z rozváděče v suterénu RA-S1 (nové označení). Z RA-01 jsou napájeny další rozváděče na patrech RA-11, RA-21, RA-S1 samostatně novými kabely CYKY-J 4x16. Zároveň jsou rozváděče pospojovány vodičem CYA 16 zžl.

Rozváděče jsou umístěny na chodbách před schodištěm ve stěně pod omítkou. Napájecí kabely jsou rovněž umístěny pod omítkou. Vývody z rozváděčů jsou provedeny horem pod omítkou do podhledu na chodbě v každém patře. Jako rezerva jsou z rozváděče do podhledu provedeny i 2 chráničky Ø 50, jako rezerva pro možné doplňující instalace. Rozváděč v suterénu RA-S1 byl zachován, rozvody v suterénu nebyly provedeny.

Všechny přístroje v rozváděčích jsou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny kabely jsou uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Původní rozváděče byly přeznačeny podle této dokumentace.

# Provedení rozváděčů v budově B

Původní připojení budovy B je Al kabelem do rozváděče u jídelny a odtud jsou jednotlivě napájeny CYKY kabely rozváděče na patrech. Toto zůstalo zachováno.

Byla provedena úprava rozváděče u jídelny RB-01 (nové značení), byl osazen nový hlavní jistič a distribuční jističe pro napájení rozváděčů na patrech. Přívodní kabel byl zapojen přímo na svorky hlavního jističe. Po provedení přestavby je v rozváděči krytí IP20 i při odkrytí krycích plechů (původní IP00). Byl doplněn svodič bleskových proudů. Přístroje i kabely pro původní zapojení zařízení kuchyně v RB-01 zůstaly zachovány. Ostatní přístroje byly vyměněny a provedeny nové vývody.

Rozváděč RB-02 (nové značení) byl rovněž zachován a to včetně přívodu AL kabelem, ale byl osazen nový přívodní jistič, a svodič bleskových proudů a provedeny nové výstupy z rozváděče v soustavě TN-S. Výměnou přívodního jističe a zapojením přívodního kabelu přímo na jeho svorky se změnilo  krytí z IP00 na IP20 i po úplném odkrytí rozváděče.

Rozváděče na patrech jsou nové, umístěné na místě původních (3.p) a z druhé strany duté stěny (1.p a 2.p). Původní připojovací kabely byly využité i pro nové rozváděče. V suterénu byla skříň původního rozváděče využita pro umístění nových přístrojů.

Všechny přístroje v rozváděčích jsou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny kabely byly uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Původní rozváděče byly přeznačeny podle této dokumentace.

## Osvětlení

Byl proveden kontrolní výpočet stávajícího osvětlení i výpočet navrhovaných změn. Výpočty jsou v prováděcí dokumentaci pouze v elektronické podobě. Navržený způsob osvětlení vyhovuje požadavkům normy  ČSN EN 12 464-1 (osvětlení pracovních prostorů) pokud budou svítidla osazena trubicemi s barvou 840 (8xx) s indexem barevného podání Ra>80. Ve skutečnosti tyto trubice ve všech svítidlech osazeny nejsou, ovšem v rámci této rekonstrukce nebyly měněny ve svítidlech, která se nemění. Pokud skončí  životnost trubic, budou nahrazeny novými s barvou 840. To se však týká údržby a ne rekonstrukce. V nových svítidlech byly osazeny pouze nové trubice s barvou 840.

V budově A byly v kancelářích nově provedeny rastrové minerální podhledy a osazeny podhledovými svítidly 4x18W s lesklou mřížkou a elektronickým předřadníkem. Použití elektronického předřadníku je odstraněn efekt blikání obrazovek. Významná je i úspora energie (16%), delší životnost trubic (35%) i podstatně nižší poruchovost a tedy i náklady na údržbu. Návratnost vyšší pořizovací ceny je již zhruba po roce užívání.

Demontovaná svítidla z budovy A byla podle možností umístěna v budově B, zbytek byl uskladněn u investora (POH).

Většina svítidel je napájena samostatným kabelem z instalační krabice. Při případném požadavku na jiné ovládání (2+1 nebo 1+2), budou svítidla přepojena pouze v instalační krabici v podhledu.

Elektrické rozvody pro světla jsou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5, a 5x1,5 vedenými z příslušných rozváděčů nad pohledem a na kabelových žlabech nebo v lištách. Spínání svítidel v jednotlivých místnostech je pomocí spínačů, na chodbách je ovládání pomocí tlačítek a impulsních relé. Napojení spínačů a tlačítek je pomocí kabelů CYKY-O 3x1,5 přes instalační propichovací krabice v podhledech. Krabice v podhledech jsou opatřeny popiskem čísla okruhu. Kabely ke spínačům jsou provedeny v budově A pod omítkou, případně v lištách, v budově B uvnitř dutých stěn nebo v lištách, v suterénu budovy B v lištách. Spínače budou v provedení pod omítku, v suterénu B v nástěnném provedení.

## Nouzové osvětlení :

Požadavkem investora bylo neprovádět nouzové osvětlení. Přesto světelné rozvody na chodbách a schodištích byly provedeny 5žilovými kabely a umožní tak případně dovybavit svítidla samostatnými nouzovými zdroji (inverter), kdy jedna žíla kabelu trvale napájí nouzový zdroj.

## Zásuvkové rozvody

Elektrické rozvody pro světla byly provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 vedenými z příslušných rozváděčů nad pohledem a na kabelových žlabech a v lištách. V každé kanceláři je jedna zásuvka pod omítku umístěna pod spínačem u vstupu. Zásuvky pro pracovní místa jsou v provedení 45x45 pro umístění v parapetním kanále. Jsou rozděleny na obyčejné a chráněné. Chráněné zásuvky jsou červené a s adaptérem bez kterého nelze zastrčit vidlici. Pro pracovní místo jsou k dispozici 2 obyčejné zásuvky a 3 zásuvky chráněné. Jsou umístěny v 0,5 m dlouhém kanále PK 120x45 D  cca 60 cm nad podlahou. Délka kanálu umožní případné doplnění dalších zásuvek. 2, 3 i více zásuvek v daném umístění je z hlediska revize posuzováno jako jeden zásuvkový vývod.

Pro skupinu chráněných zásuvek je k první zásuvce připojen 3. stupeň přepěťové ochrany, přístroj DEHNflex-M. Přístroj je umístěn v kanále vedle zásuvek. Je vybaven akustickou signalizací poruchy, což narozdíl od blikajícího světélka donutí uživatele kanceláře zajistit jeho výměnu.

Adaptéry, dodávané k zásuvkám, byly již před montáží shromážděny v oddělení informatiky POH, jehož pracovníci budou adaptéry přidělovat pouze k připojení příslušných přístrojů.

Přívody k zásuvkám jsou vedeny nad podhledy, kde budou v instalačních krabicích rozděleny do příslušných koncových větví. Krabice v podhledech jsou opatřeny popiskem čísla okruhu.

Stávající rozvody zálohovaného napájení zůstaly zachovány.

## Slaboproudé rozvody , kabelové trasy

Zapojení slaboproudů není řešeno v tomto projektu.

Stávající rozvody v lištách zůstaly zachovány a funkční po celou dobu rekonstrukce elektroinstalace.

Nové kabelové trasy jsou navrženy i pro budoucí umístění slaboproudých rozvodů.

V budově A jsou na každém patře provedeny dva kanály CF 54/200, umístěné nad podhledem. Ve spojovací budově budou položeny na nosné konstrukci roštu podhledu, v budově A byly kotveny závěsem do stropu. V budově A byl původní podhled na chodbě snížen o 10 (20) cm pod úroveň betonových překladů. Na rozhraní spojovací budovy s budovou A bude trasa provedena kolem překladu po stěně v plastových lištách. Propojení budov A a B spojovací chodbou a snížení podhledu v přízemí budovy A by mělo být provedeno ještě před rekonstrukcí elektroinstalací v jiné investiční akci.

Konstrukce kanálu jede elektricky pospojována (systémem rychlospojek). Na koncích byl kanál pospojován na vnitřní pospojování do rozváděčů. V drátěných žlabech na chodbách budovy A jsou silové kabely svazkovány vždy na straně žlabu ke středu chodby, kde  jsou na držácích umístěny i instalační krabice. Vnější strany žlabů zůstaly volné pro trasy slaboproudů. Ze žlabu na chodbě jede trasa do každé kanceláře provedena pomocí lišt EK 100x40 kolem betonového překladu do podhledu v kanceláři a z podhledu lištou EK 100x40 k zásuvkám pracovního místa. Navržené lišty EK 100x40 a PK 120x55 D umožní případnou dodatečnou instalaci stíněného kanálu. Kanál PK 120x55 D umožní umístění zásuvek RJ-45 v modulech 45x45 nebo 45x22,5. Během provádění prací byly lištové trasy kolem překladu nahrazeny vyvrtáním překladu nad úrovní podhledů.

V budově B bylo navrženo uvnitř dutých stěn umístění chrániček (husí krky) Ø 32 z podhledu do kanálu PK 120x55 D se zásuvkami pro pracovní místo. Při provádění prací bylo zjištěno, že není možné vrtat otvory Ø 32 do ocelových nosných profilů budovy. Během kontrolních dnů bylo rozhodnuto tyto trasy neprovádět.

## Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím

V každé z napájecích větvích byl instalován svodič bleskových proudů DEHNventil TNC vždy v prvním vnitřním rozváděči. V dalších rozváděčích byl vždy instalován svodič přepětí DEHNguard TNC. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno vždy v rozváděčích na patrech. Další podružné rozváděče jsou vybaveny svodiči DEHNguard TNS (4x). 3. stupně přepěťové ochrany DEHNflex-M jsou instalovány pod zásuvkami na pracovních místech.

Vnitřní pospojování v budově A je provedeno vodičem CYA 16 mezi jednotlivými rozváděči na patrech a pospojováním všech kovových konstrukcí a rozváděčů na drátěné kabelové žlaby na patrech.

Budova B je opláštěná ocelová konstrukce, která celá představuje pospojování. Bylo doplněno pospojování jednotlivých rozváděčů mezi sebou vodičem CYA 16 a na konstrukci budovy B.

## Vnější ochrana před bleskem a přepětím

Objekty budov A, B jsou zařazeny do třídy ochrany před bleskem LPS II, ve smyslu norem

ČSN EN 62305. Podle těchto norem by měly být svody hromosvodu každých 10 m, při dodržení dostatečné odstupové vzdálenosti od všech kovových konstrukcí uvnitř objektu. U obou budov lze tuto podmínku dodržet pouze za mimořádných investičních nákladů a použitím HVI (high voltage isolation) vodičů nebo oddáleného hromosvodu. Obě varianty představují rovněž estetickou újmu.

Podle norem však lze považovat celou budovu B jako náhodný svod. Budova B tak představuje zároveň vnější i vnitřní pospojování. Při případném přímém úderu blesku nedojde k mechanickému poškození, ale může nastat poškození vlivem přepětí. Na NN napájecích větvích je ochrana zabezpečena dostatečně, ovšem na slaboproudých linkách ochrana chybí. Zejména anténní vstupy jsou ohroženy, proto do stoupačky pro anténní svody bude v B3 umístěna skříň pro možnou instalaci svodičů bleskových proudů na (koaxiální) kabely. Rovněž do skříně TV antény v A2 by měl být instalován svodič bleskových proudů. Provedení instalací přepěťových ochran na rozvody slaboproudů není součástí této akce.

Na budově B bylo doplněno jímací vedení na ploché střeše.

Budova A je železobetonová konstrukce, která by rovněž mohla představovat náhodný svod, za předpokladu úplného pospojování armování, což ovšem není zaručeno. Armování však představuje vnitřní vodivou konstrukci, která má mít dostatečnou vzdálenost od hromosvodu. Tuto vzdálenost opět nelze dosáhnout bez vysokých nákladů. Bylo pouze provedeno doplnění 3 nových svodů a oprava 2 svodů, které byly nefunkční. Dále bylo doplněno jímací vedení na ploché střeše. Rovněž kabel z antény byl ze střechy přemístěn do vnitřních kabelových tras.

Pro provedení 3 nových svodů byl proveden výkop a svody byly napojeny původní okružní zemnič. Nové svody byly provedeny izolovaným vodičem, který může vést i v izolačním materiálu při případném provádění zateplení budovy. Při zateplování budovy A budou i stávající svody nahrazeny izolovaným vodičem.

Bleskem jsou ohroženy i další slaboproudá vedení a kamery, instalované přímo v blízkosti svodů hromosvodu. Bylo by vhodné podle možností upravit umístění kamer a napájení kamer vést v jiné trase.

## Poplachový zvonek

Z vrátnice budovy A byl proveden rozvod pro napájení poplachového zvonku. Spuštění poplachu bude provedeno spínačem z vrátnice. Umístění zvonků je na chodbách v budově A u vrátnice a v budově B u jídelny. V rámci rekonstrukce byla provedena kabeláž a dodávka dvou „školních“ zvonků.

## Kryt CO

V suterénu budovy A se nachází kryt. Ten je napájen samostatným vedením z venkovní pojistkové skříně a je nezávislý na zbytku budovy. Elektroinstalace v krytu zůstane zachována, rekonstrukce budovy se jí netýká. Pouze napájecí kabel byl společně s dalšími napájecími kabely na schodišti přemístěn pod omítku.

## V. Postup prací

Práce na rekonstrukci byly prováněny postupně, při požadavku co nejméně omezovat stávající provoz budov. Práce na budovách A a B byly prováděny současně, nezávisle na sobě. Rekonstrukce v suterénu budovy A nebyla provedena, pouze byl umístěn drátěný kabelový žlab na chodbě.

Budova A

1. 	Byly odstraněny původní podhledy na chodbách.

2. 	Buly provedena příprava kabelové trasy (vysekání a vyvrtání stoupačky) a osazení rozváděčů RA-01, RA-11, RA-21.

3. 	Byly zapojeny napájecí kabely mezi rozváděči RA-01 a RA-11, RA-21, RA-S1.

4. 	Byly provedeny elektroinstalace v části chodeb. Všechny instalační krabice byly opatřeny popiskem s číslem okruhu. Po instalaci drátěných žlabů byl postupně v nové výšce instalován i nový podhled.

5. 	Bulo provedeno přepojení napájecího kabelu budovy A z RA-S1 do RA-01. Původní napájení budovy A zůstalo dočasně zachováno přes rozváděč RA-S1. Zároveň s přepojováním byla provedena částečná revize elektro pro napájení a rozváděče.

6. 	Další práce byly prováděny samostatně po patrech i po jednotlivých místnostech. V jednotlivých místnostech byla demontována původní svítidla, byl proveden rastr podhledu, lištové kabelové trasy, trasy pod omítkou. Kabely a krabice pod omítku byly zazděny, zdi začištěny a provedena obnova omítky a maleb. Byla osazena svítidla a provedeno zapojení kabelů spínačů a zásuvek. Po zapojení všech místností na původním stejném okruhu bylo možné odpojit původní napájení a odstranit původní zásuvky a díry byly zavíčkovány.

7.	Po zapojení všech místností na patře bylo možné odpojit původní rozváděče, po odpojení všech rozváděčů byly skříně rozváděčů demontovány a původní otvory zazděny a začištěna omítka.

8.	Suterén budovy proveden nebyl. Pouze na chodbě suterénu A byl instalován jeden drátěný žlab pro „lepší“ uspořádání rozvodů a možnou rezervu pro slaboproudy.

Budova B

Proti návrhu postupu prací z DPS byly veškeré práce v budově B prováděny podle potřeb provozu a volnosti jednotlivých kanceláří.

Byla provedena úprava rozváděčů RB-01, RB-02, RB-S1 a výměny rozváděčů RB-11, RB-21, RB-31. Výměny a úpravy v rozváděčích byly prováděny v odpoledních hodinách a víkendech.

Další práce probíhaly samostatně po patrech i po jednotlivých místnostech. Nové rozváděče na patrech byly v provozu zároveň s původními rozváděči až do úplné náhrady starých vývodů novými. V jednotlivých místnostech byly provedeny lištové kabelové trasy. Uvnitř dutých stěn byly kabely protahovány po vyvrtání krabic. K protažení nových kabelů je možné použít původní kabely. Byla osazena případná nová svítidla a provedeno zapojení kabelů spínačů a zásuvek. Jednotlivé místnosti jsou připojeny samostatně z instalačních krabic na chodbách, takže je možné, že během prací některé místnosti již byly napájeny z nových rozvodů a některé z původních. Všechny instalační krabice jsou opatřeny popiskem s číslem okruhu. Po zapojení všech místností na původním stejném okruhu bylo možné odpojit původní napájení a odstranit původní zásuvky na lištové krabici a díry zalepit. Vrtání otvorů prostupů a vrtání krabic bylo prováděno s použitím ochranných pomůcek a  odsáváním prachu, vzhledem k materiálu stěn.

Zapojování nových rozvodů v prostorách VHD (z rozváděče RB-02) bylo prováděno bez přerušení provozu a práce byly koordinovány s potřebami provozu VHD. Nové rozvody ve VHD byly provedeny v podhledech a lištových rozvodech.

Rozvody v suterénu byly provedeny v lištách. Zásuvky a spínače jsou v nástěnném provedení.

# VI. Uložení kabelů :

Uložení kabelů je v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Kabely jsou uloženy v drátěných kabelových žlabech, viditelně na povrchu stěn a stropů v lištách, uvnitř stěn a podhledů, a pod omítkou.

VII.Použité materiály

Navržené materiály podle DPS byly dodrženy. Výrobky vyhovovují příslušným normám ČSN a IEC a zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem použitým materiálům a výrobkům byly předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.

VIII.Projektová dokumentace

Tato dokumentace je upravená původní dokumentace pro provedení stavby DPS a jsou v ní zapracovány změny podle skutečného provedení.

Dokumentace skutečného provedení a revize elektro budou součástí dokumentů, potřebných k užívání  objektů.

V Chomutově dne 21.12.2007					vypracoval  Ing. Ivan Menhard