Elektroprim – Koutník, a. s.

Baarova 3 / 58

140 00 Praha 4 - Michle

Technicko obchodní specifikace

EEC01

Investor			: 	Povodí Ohře, státní podnik

Objednatel	: 	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03

Chomutov

Místo realizace		:	Areál správy podniku, Chomutov

Zpracovatel projektu	: 	Jaroslav Kolář

Číslo zakázky		:	EP-2016-035

Název zakázky		: 	Oprava trafostanice PŘ

Stupeň projektu		:	Dokumentace skutečného stavu

Vypracoval			: 	Jindřich Patrovský	Podpis:

Schválil			:	Jaroslav Kolář		Podpis

Datum			: 	14. 10. 2016

Přílohy :

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace		počet stran: 4

Editace :

Obsah

1.	Rozváděč měření RX	3

2.	Ostatní přístroje (příbal)	6

3.	Ostatní instalační materiál	6

### Rozváděč měření RX

Technické požadavky na rozváděč:

Rozváděč měření je tvořen zapuštěnou rozvodnicí. Rozváděč je rozdělen na dva uzavřené prostory. Horní část rozváděče zabírá prostor měření ČEZ. Ve spodní části jsou umístěné vývody s pojistkovými odpínači lištového provedení. Zde se nachází i přepěťová ochrana a zásuvka 230V.

Prostředí

Požadované krytí:

- Uzavřený rozváděč:			IP 54 (čelo rozváděče) – venkovní prostor

IP 40 (zadní část rozváděče) – vnitřní prostor

- Při otevřených dveřích:			část měření IP 20, část vývodů IP 00

- Krytí šroubů a svorek přístrojů pod napětím:   zakryté

Použitá napěťová soustava

Napěťová soustava:		3PEN~50Hz 400/230V-TN-C-S

Výkonové parametry rozváděče

Jmenovitý proud přívodu:			IN = 125 A

Jmenovitý zkratový proud dynamický: 		Ikm = 36 kA

Jmenovitý proud přípojnic:			IN = 950 A

Rozměry rozváděče

Základní rozměr (šířka × hloubka × výška):	 1300x500x1800 mm

Počet polí:					 1, dva samostatně uzavřené prostory

Výška podstavce:				 bez podstavce

Dveře rozváděče: 				zpředu dvoje dveře

Umístění a speciální požadavky na závěsy dveří (při pohledu čelem k rozváděči): vlevo

Zásuvka na dokumentaci ve dveřích:		ano

Stříška nad rozvaděčem:			 okapový plech z venkovní strany

Barevné provedení rozváděče

Povrchová úprava je provedena antikorozní základní úpravou a konečná úprava má nátěr min.70µm.

Vnější barva rozváděče: 				RAL 6011

Vnitřní barva rozváděče: 				stejná jako vnější

Označení rozváděče

Nápis na rozváděči:				RX1

Velikost použitého písma / použitý font:	15 cm, font ariel

Materiál štítku:					samolepící fólie

Umístění nápisu:				v horní části dveří rozváděče

Osvětlení rozváděče

Osvětlení spínané automaticky při otevření dveří

Zámky rozváděče

Rozvaděče jsou vybaveny zámkem typu „Doppelbart“ s „výklopnou klikou“ a vložkou FAB.

Přípojnice

Silové přípojnice (sběrny) jsou měděné (Cu).

Fázové přípojnice:				Cu50/10

Přípojnice PE+N:				Cu30/10

Barvy vodičů v rozvaděči:

Dle ČSN 33 2200 (ČSN EN 60204-1 ed.2)

Vodič PEN 				zelenožlutá (na koncích s modrým pruhem)

Ochranný vodič PE 			zelenožlutá

Nulový vodič N 			světle modrá

Fázové přípojnice	1,(2),(3)černé pruhy na oranžovém podkladu

AC silové obvody			černá

Napěťové obvody měření	černá

Proudové obvody měření		hnědá

Vstup kabelů do rozváděče

Orientace přívodů:	z boku v horní části rozváděče

Orientace vývodů:	spodem

Příslušenství rozváděče

- Výrobní štítek

- Oka na přemístění rozváděče

Specifikace materiálu

Měřecí část:

-QFA1		BD250NE305		Spínací blok				14414		1ks

SE-BD-0160-DTV3	Nadproudová spoušť			24200		1ks

CS-BD-T011		Připojovací sada, třmen. svorky		24810		2sady

CS-BD-PS01		Potenciálové svorky			13682		1sada

MP-BD-PV05		Mechanické blokování			19612		1ks

RP-BD-CK10		Blok ručního pohonu			13651		1ks

RP-BHD-CP10		Páka ručního pohonu			13655		1ks

OD-BD-KS03		kryt svorek				13534		2ks

OD-BD-VP02		Přídavný kryt nadproudové spoušte	18215		1ks

OD-BD-VP01		Plombovací vložka šroubu			15328		2sady

-QFA2		BD250NE305		Spínací blok				14414		1ks

SE-BD-0160-DTV3	Nadproudová spoušť			24200		1ks

CS-BD-T011		Připojovací sada, třmen. svorky		24810		2sady

CS-BD-PS01		Potenciálové svorky			13682		1sada

MP-BD-PV05		Mechanické blokování			19612		1ks

RP-BD-CK10		Blok ručního pohonu			13651		1ks

RP-BHD-CP10		Páka ručního pohonu			13655		1ks

OD-BD-KS03		kryt svorek				13534		2ks

OD-BD-VP02		Přídavný kryt nadproudové spoušte	18215		1ks

OD-BD-VP01		Plombovací vložka šroubu			15328		2sady

-FU2		OPVP10-3		Pojistkový odpínač, třípólový		OEZ:41015	1ks

PVA10 2A gG		Pojistková vložka 			OEZ:40748	3ks

KJ-3			převlečný kryt na plombování		OEZ:08048	1ks

-X1		ZS1b			Zkušební svorkovnice			ZS1b		1ks

-EL1		SB110			Zářivkové svítidlo 10W (Modus)		SB110		1ks

-PJ1		xxx			Elektroměr třífázový nepřímé měření	xxx		1ks

(dodávka rozvodných závodů)

Elektroměrový kříž					1sada

Vývodová část:

-TA1 až 3	ASK31.5, 150/5A,		Násuvný transformátor proudu		9578		3ks

5VA, 0,5S		(GHV Trading)

Plombovací krytka			59041		3ks

Příchytka na DIN lištu			54011		3ks

-FU1		OPVP14-3		Pojistkový odpínač, třípólový		OEZ:41026	1ks

PV14 63A gG		Pojistková vložka				OEZ:06738	3ks

-SP1		FLP-B+C MAXI V/3	Přepěťová ochrana (Saltek)		8595090550938	1ks

-QFU1 až 3	FSD2-33-LW		Pojistkový odpínač, třífázový		OEZ:43349	3ks

OD-FSD123-KPK		Kryt připojovacího prostoru		OEZ:43564	3ks

PNA2 200A gG		Pojistková vložka nožová vel. 2		OEZ:40394	9ks

-QFU4		FSD2-33-LW		Pojistkový odpínač, třífázový		OEZ:43349	1ks

OD-FSD123-KPK		Kryt připojovacího prostoru		OEZ:43564	1ks

PNA2 125A gG		Pojistková vložka nožová vel. 2		OEZ:40392	3ks

-QFU5		FSD2-33-LW		Pojistkový odpínač, třífázový		OEZ:43349	1ks

OD-FSD123-KPK		Kryt připojovacího prostoru		OEZ:43564	1ks

PNA2 63A gG		Pojistková vložka nožová vel. 2		OEZ:40389	3ks

-QFU6 až 8	FSD2-33-LW		Pojistkový odpínač, třífázový		OEZ:43349	4ks

OD-FSD123-KPK		Kryt připojovacího prostoru		OEZ:43564	4ks

(bez pojistkových vložek)

-QFU9		FSD2-33-LW		Pojistkový odpínač, třífázový		OEZ:43349	1ks

OD-FSD123-KPK		Kryt připojovacího prostoru		OEZ:43564	1ks

PNA2 35A gG		Pojistková vložka nožová vel. 2		OEZ:40386	3ks

-F1, -F2		OPVP10-1		Pojistkový odpínač, jednopólový		OEZ:41013	2ks

PV10 10A gG		Pojistková vložka				OEZ:06722	2ks

-EL2		SB110			Zářivkové svítidlo 10W (Modus)		SB110		1ks

-XS1		ZSE-03			zásuvka 230V/16A			OEZ:37290	1ks

### Ostatní přístroje (příbal)

C1		CSADG 1-0,4/7,5	kompenzační kondenzátor NN (ZES SILKO)		1ks

### Ostatní instalační materiál

Vodič CYA 1×50			80 m

Kabel H07RN-F 4×6		5 m