### I.Úvod

A.Investor

Povodí Ohře - státní podnik, Chomutov

B.Zpracovatel projektu

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov

II.Údaje o projektu

A.Použité podklady

Elektronické stavební výkresy objektů

Požadavky investora ve zpracovaném PL 97810042, upřesněné výrobním výborem

Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu

B.Rozsah projektu

Dokumentace provedení stavby (DPS) ve smyslu zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). Řeší nové provedení elektrorozvodů objektu garáží areálu Generálního ředitelství podniku Povodí Ohře, Bezručova 4219, Chomutov.

Budovy garáží jsou na pozemku  p.č.1281/11, 1281/12, 1281/2 k.ú. Chomutov II 652636 .

V objektu jsou garáže, sklady, výměník s dílnou a 2 kanceláře.

Rekonstrukce elektrorozvodů podle §103 zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

III.Základní technické údaje

A.Napěťová soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S, přívody TN-C

B.Energetické poměry

Nové elektrorozvody a osvětlení nahradí původní rozvody v prostorách budovy. Energetické poměry se nemění.

Instalovaný výkon v budově 		Pi = 25 kW

Soudobý výkon				Ps = 3 kW

# C.Prostředí

Prostory garáží a skladů, prostory bez vytápění AB4. Ostatní prostory normální.

Venkovní nechráněné prostory  AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

### D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana elektrických zařízení v objektu je řešena dle ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana neživých částí : jako základní ochrana je navržena ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S, zvýšená pospojováním a doplňková ochrana proudovými chrániči.

Ochrana živých částí : krytím a izolací.

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je změna názvosloví na : „automatické odpojení při poruše“. Zapojení i funkce zůstávají stejné jako podle původní normy.

# IV.Popis

# Přípojky nn

Stávající připojení NN budovy bude upraveno. Původní pojistková skříň RIS 2 (SR202) označení v dokumentaci SP-A bude nahrazena novou plastovou pojistkovou skříní SS300 (9x160A), která bude osazena na místě původní skříně. Přívodní kabel z trafostanice a napojení na uzemnění bude zachováno. Z nové pojistkové skříně bude proveden nový přívod kabelem CYKY-J 4+16 do nového rozváděče RG1 (označení v dokumentaci) a nově z ní bude napojený i rozváděč označený RG2, který bude na místě původního rozváděč. Druhé přípojné místo objektu je v pojistkové skříní SP-B (typ SR402), která zůstane beze změn.

# Provedení rozváděčů v budově

Původní 2 rozváděče na fasádě objektu budou nahrazeny novými rozváděči (označení RG2 a RG3) a budou doplněny rozváděčem RG1. V místnosti výměníku bude původní litinový rozváděč zrušen a nahrazen menším plastovým RG4. Nově bude proveden rozváděč i pro prostor 2 kanceláří se soc. zázemím, označení rozváděče RG5.

RG1 a RG2 budou napojeny z pojistkové skříně SP-A, RG3 a RG4 budou napájeny ze pojistkové skříně SP-B. Napájecí kabely budou nové CYK-J 4x16. Rozváděč RG5 bude napájen z RG2 kabelem CYKY-J 5x6. Venkovní rozváděče RG1, RG2, RG3 budou v krytí IP54, vnitřní rozváděče RG4 a RG5 budou v krytí IP30.

V rozváděčích bude provedeno rozdělení soustavy TN-C na TN-S. Toto místo bude napojeno na uzemnění – vnitřní pospojování.

Všechny přístroje v rozváděčích budou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny kabely i jednotlivé žíly budou uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Nové i původní rozváděče budou přeznačeny podle této dokumentace.

## Osvětlení

Byl proveden výpočet nového osvětlení. Výpočty jsou v této dokumentaci pouze v elektronické podobě. Navržený způsob osvětlení vyhovuje požadavkům normy  ČSN EN 12 464-1 (osvětlení pracovních prostorů). Svítidla budou vybavena elektronickými předřadník osazena trubicemi s barvou 840 (8xx) s indexem barevného podání Ra>80. Kromě kanceláří jsou ve všech prostorách použita svítidla s krytím IP65.

Elektrické rozvody pro světla budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5, a 5x1,5 vedenými z příslušných rozváděčů v kabelovém žlabu pod stropem, v lištách na povrchu a pod omítkou stěn. Spínání svítidel v jednotlivých místnostech bude pomocí spínačů. Napojení spínačů a tlačítek bude pomocí kabelů CYKY-O 3x1,5 přes instalační propichovací krabice. Krabice budou opatřeny popiskem čísla okruhu. Kromě kanceláře budou spínače v provedení nástěnném, IP44.

Pro noční osvětlení areálu pro potřeby kamer CCTV budou na fasádě objektu svítidla, která budou spínána soumrakovým spínačem.

## Nouzové osvětlení :

Není navrhováno.

Při použití 5-ti žilových napájecích kabelů ke svítidlům by bylo možné budoucí doplnění. některých svítidel samostatnými nouzovými zdroji (inverter).

## Zásuvkové rozvody

Elektrické rozvody pro zásuvky budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. V každé garáži i skladu bude  minimálně jedna  zásuvka umístěna vedle spínače u vstupu. Několik zásuvek bude umístěno i na fasádě objektu. 	Přívody k zásuvkám budou vedeny z kabelového žlabu ve stěně pod omítkou.

## Ventilátory

Původní ventilátory v objektu budou zachovány a bude k nim provedeno nové napájení.

## Slaboproudé rozvody

Rozvody strukturované kabeláže tento projekt neřeší. Použití kabelového kanálu umožňuje snadnou doplňující instalaci těchto rozvodů. Slaboproudy provádí IT oddělení Povodí Ohře. Původní funkční kabelové IT rozvody musí být zachovány nebo nahrazeny i během rekonstrukce i po rekonstrukci. Prováděcí firma musí koordinovat činnost s pracovníky IT, zejména při odstraňování původních rozvodů.

Kabely ke kamerám, které nyní vedou v liště po fasádě a kříží několikrát svod hromosvodu, budou přemístěny do kabelových tras uvnitř objektu.

## Kabelové trasy, koordinace s výstavbou vrat

Konstrukce drátěného žlabu bude elektricky zároveň tvořit vnitřní pospojování. Žlab bude pospojován do rozváděčů  a na vhodných místech bude sveden i na uzemnění hromosvodu.

Bude dodržena odstupová vzdálenost mezi silovými a UTP kabely. Prakticky budou kabely umístěny vždy k jedné straně drátěného kabelového žlabu.

Kabelový drátěný žlab bude umístěn vnitřní na stěně nad vraty do garáží. Umístění kabelů na povrchu je nutné i proto, že budou provedena sekční vrata s pohonem do všech garáží a při montáži konstrukce vrat by mohlo dojít k poškození kabelů skrytých pod omítkou.

Výměna vrat garáží za sekční by měla být prováděna souběžně s rekonstrukcí elektroinstalace, protože nová elektroinstalace zajistí napájení pohonů vrat.

## Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím

Ve všech rozváděčích bude svodič přepětí. Vnitřní pospojování v budově bude provedeno vodiči CYA 16 a CYA6 mezi na kabelový drátěný žlab. Na žlab budou pospojovány i konstrukce vrat. Objektem prochází ocelová potrubí pro teplo. Tato potrubí budou rovněž minimálně na začátku a konci objektu pospojována na vnitřní pospojování. Kabelový drátěný žlab bude na vhodných místech u země napojen na stávající uzemnění hromosvodu.

## Vnější ochrana před bleskem a přepětím

Stávající hromosvod na objektu bude zachován. Pouze v místech, kde se nachází svod příliš blízko kamer bude trasa svodu upravena tak, aby vzdálenost upraveného svodu od kamer byla min. 0,5m.

Upravený svod bude napojen na původní uzemnění. Všechny kabely i k venkovním svítidlům budou taženy vnitřkem objektu.

## V. Postup prací

Práce na rekonstrukci budou prováněny postupně, při požadavku co nejméně omezovat stávající provoz budovy. Při výměně původních rozváděčů za nové je však nutné mít připraveny pro zapojení pouze nové kabely. Přidáním nového rozváděče RG1 je možné i nové rozvody (RG2 a RG3) provizorně připojit, případně dočasně odpojit.

- Budou osazeny kabelové drátěné žlaby a připraveny drážky pro nové kabely.

- Budou nataženy nové kabely v nových trasách a instalována nová svítidla.

- Budou instalovány nové rozváděče a připojeny příslušné nové rozvody.

- Budou vyměněny původní rozváděče za nové RG2 a RG3 a provedeno připojení zbývajících rozvodů

- Budou odpojeny a odstraněny původní kabelové rozvody v lištách a trubkách.

# VI. Uložení kabelů :

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Kabely budou uloženy v drátěných kabelových žlabech, viditelně na povrchu stropů v lištách, a ve stěnách pod omítkou. Prostupy mezi požárními prostory budou požárně utěsněny.

VII.Použité materiály

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou.

Navržené materiály lze zaměnit za jiné při dodržení vlastností materiálů navržených v DPS. Změny musí být schváleny investorem a projektantem. Výrobky musí vyhovovat příslušným normám ČSN a IEC a zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem použitým materiálům a výrobkům budou předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.

VIII.Projektová dokumentace

Veškeré změny proti schválené dokumentaci lze provádět pouze se souhlasem projektanta a dozoru investora. Před výchozí revizí je třeba případné změny zpracovat v dokumentaci skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení a revize elektro budou součástí dokumentů, potřebných k užívání  objektů. Doporučuji provedení výchozí revize elektro jinou (nezávislou) firmou, než která prováděla elektroinstalace.

V Chomutově dne 28.02.2010						vypracoval  Ing. Ivan Menhard