### I.Úvod

A.Investor

Povodí Ohře - státní podnik, Chomutov

B.Zpracovatel projektu

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov

II.Údaje o projektu

A.Použité podklady

Elektronické stavební výkresy objektů

Požadavky investora ve zpracovaném zadání a upřesněné výrobním výborem

Projekt z 04/1994 - přestavba sálu EC

Projekt z 01/1997 - přemístění rozmnožovny

Projekt z 07/2004 - rekonstrukce místností v přízemí budovy A

Projekt z 06/2002 - rekonstrukce kanceláře ředitele

Projekt z 12/2006, změna 03/2007 - úprava serverovny

Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu

Kontrolní měření napájení a hromosvodu

B.Rozsah projektu

Dokumentace provedení stavby (DPS) ve smyslu zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). Řeší nové provedení elektrorozvodů v budovách A a B ředitelství POH v Chomutově. Budovy jsou pouze kancelářské, nejsou zde výrobní provozy.

III.Základní technické údaje

A.Napěťová soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S, přívody a hlavní trasy TN-C

B.Energetické poměry

Instalovaný výkon v budovách A, B 	Pi = 225 kW

Výkon napájecího transformátoru	Pt = 100 kVA

Výkon dieselgenerátoru			Pg = 27 kVA

Výkon UPS				Pu = 20 kVA

Výkon záložního transformátoru		Pz = 400 kVA

Stávající soudobý odebíraný výkon (čtvrthodinové maximum) celého areálu je < 80 kW. Tento výkon zůstane přibližně zachován.

Po provedení rekonstrukce je možné navýšit odběry budov pouze do výše výkonu zdroje. Instalace v budovách A a B je navržena pro stávající příkon až 250 kW.

# C.Prostředí

Ve vnitřních prostorách prostředí normální. Jsou-li všechny vlivy určené jako normální, není třeba dle ČSN 33 2000-3 přílohy NM 4 zpracovávat  protokol.

Venkovní nechráněné prostory  AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

### D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana elektrických zařízení v objektu je řešena dle ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana neživých částí : jako základní ochrana je navržena ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S, zvýšená pospojováním a doplňková ochrana proudovými chrániči.

Ochrana živých částí : krytím a izolací.

# IV.Popis

# Přípojky nn

Stávající připojení NN budov zůstanou zachována.

V budově A bude z venkovní pojistkové skříně proveden nový páteřní rozvod a rozváděče pro jednotlivá patra budou nově umístěny u schodiště.

V budově B zůstane zachováno umístění rozváděčů a zůstanou zachovány i napájecí kabely do rozváděčů. Budou vyměněny a doplněny rozváděče v přízemí a nově provedeny rozváděče na patrech.

V obou objektech zůstanou zachovány rozvody zálohovaného napájení a elektroinstalace v místnostech, které byly provedeny po r. 2000 a jsou již v soustavě TN-S.

# Provedení rozváděčů v budově A

Původní připojení je do suterénu a odtud dvěma smyčkami Al kabelem do rozváděčů na patrech. Bude nahrazeno novým připojením do rozváděče v přízemí RA-01. Hlavní vypínač budovy A bude umístěn v tomto rozváděči. Jako hlavní přívod z pojistkové skříně bude využitý původní napájecí kabel CYKY 4Bx50, který bude přepojen z rozváděče v suterénu RA-S1 (nové označení). Z RA-01 budou napájeny další rozváděče na patrech RA-11, RA-21, RA-S1 samostatně novými kabely CYKY-J 4x16. Zároveň budou rozváděče pospojovány vodičem CYA 16 zžl.

Rozváděče budou umístěny na chodbách před schodištěm ve stěně pod omítkou. Napájecí kabely budou rovněž umístěny pod omítkou. Vývody z rozváděčů budou provedeny horem pod omítkou do podhledu na chodbě v každém patře. Jako rezerva budou z rozváděče do podhledu provedeny i 2 chráničky Ø 50, jako rezerva pro možné doplňující instalace. Rozváděč v suterénu RA-S1 bude zachován, ale bude částečně upraven a doplněn a budou z něho provedeny nové vývody.

Všechny přístroje v rozváděčích budou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny kabely budou uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Původní rozváděče budou přeznačeny podle této dokumentace.

# Provedení rozváděčů v budově B

Původní připojení budovy B je Al kabelem do rozváděče u jídelny a odtud jsou jednotlivě napájeny CYKY kabely rozváděče na patrech. Toto zůstane zachováno.

Bude provedena úprava rozváděče u jídelny RB-01 (nové značení), bude osazen nový hlavní jistič a distribuční jističe pro napájení rozváděčů na patrech. Přívodní kabel bude zkrácen a  zapojen přímo na svorky hlavního jističe. Po provedení přestavby bude v rozváděči krytí IP20 i při odkrytí krycích plechů (nyní IP00). Bude doplněn svodič bleskových proudů. Přístroje i kabely pro původní zapojení zařízení kuchyně v RB-01 zůstanou zachovány. Ostatní přístroje budou vyměněny a provedeny nové vývody.

Rozváděč RB-02 (nové značení) bude rovněž zachován a to včetně přívodu AL kabelem, ale bude osazen nový přívodní jistič, a svodič bleskových proudů a provedeny nové výstupy z rozváděče v soustavě TN-S. Výměnou přívodního jističe a zapojením přívodního kabelu přímo na jeho svorky se změní  krytí z IP00 na IP20 i po úplném odkrytí rozváděče.

Rozváděče na patrech budou nové, umístěné na místě původních nebo např. z druhé strany duté stěny. Původní připojovací kabel bude využitý i pro nový rozváděč. V suterénu bude skříň původního rozváděče využita pro umístění nových přístrojů.

Všechny přístroje v rozváděčích budou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny kabely budou uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Původní rozváděče budou přeznačeny podle této dokumentace.

## Osvětlení

Byl proveden kontrolní výpočet stávajícího osvětlení i výpočet navrhovaných změn. Výpočty jsou v této dokumentaci pouze v elektronické podobě. Navržený způsob osvětlení vyhovuje požadavkům normy  ČSN EN 12 464-1 (osvětlení pracovních prostorů) pokud budou svítidla osazena trubicemi s barvou 840 (8xx) s indexem barevného podání Ra>80. Ve skutečnosti tyto trubice ve všech svítidlech osazeny nejsou, ovšem v rámci této rekonstrukce nebudou měněny ve svítidlech, která se nemění. Pokud skončí  životnost trubic, budou nahrazeny novými s barvou 840. To se však týká údržby a ne rekonstrukce. V nových svítidlech budou osazeny pouze nové trubice s barvou 840.

V budově A budou v kancelářích nově provedeny rastrové minerální podhledy a osazeny podhledovými svítidly 4x18W s lesklou mřížkou a elektronickým předřadníkem. Použití elektronického předřadníku je odstraněn efekt blikání obrazovek. Významná je i úspora energie (16%), delší životnost trubic (35%) i podstatně nižší poruchovost a tedy i náklady na údržbu. Návratnost vyšší pořizovací ceny je již zhruba po roce užívání.

Demontovaná svítidla z budovy A budou podle možností umístěny v budově B, zbytek bude uskladněn u investora (POH).

Většina svítidel bude napájena samostatným kabelem z instalační krabice. Při případném požadavku na jiné ovládání (2+1 nebo 1+2), budou svítidla přepojena pouze v instalační krabici v podhledu.

Elektrické rozvody pro světla budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5, a 5x1,5 vedenými z příslušných rozváděčů nad pohledem a na kabelových žlabech nebo v lištách. Spínání svítidel v jednotlivých místnostech bude pomocí spínačů, na chodbách bude ovládáno pomocí tlačítek a impulsních relé. Napojení spínačů a tlačítek bude pomocí kabelů CYKY-O 3x1,5 přes instalační propichovací krabice v podhledech. Krabice v podhledech budou opatřeny popiskem čísla okruhu. Kabely ke spínačům budou provedeny v budově A pod omítkou, v budově B uvnitř dutých stěn, v suterénech obou budov v lištách. Spínače budou v provedení pod omítku, v suterénu A v provedení na lištovou krabici, v suterénu B v nástěnném provedení.

## Nouzové osvětlení :

Požadavkem investora bylo neprovádět nouzové osvětlení. Přesto světelné rozvody na chodbách a schodištích budou provedeny 5žilovými kabely a umožní tak případně dovybavit svítidla samostatnými nouzovými zdroji (inverter), kdy jedna žíla kabelu trvale napájí nouzový zdroj.

## Zásuvkové rozvody

Elektrické rozvody pro světla budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 vedenými z příslušných rozváděčů nad pohledem a na kabelových žlabech a v lištách. V každé kanceláři bude jedna zásuvka pod omítku umístěna pod spínačem u vstupu. Zásuvky pro pracovní místa v provedení 45x45 pro umístění v parapetním kanále. Budou rozděleny na obyčejné a chráněné. Chráněné zásuvky budou červené a s adaptérem bez kterého nelze zastrčit vidlici. Pro pracovní místo budou k dispozici 2 obyčejné zásuvky a 3 zásuvky chráněné. Budou umístěny v 0,5 m dlouhém kanále PK 120x45 D  60 cm nad podlahou. Délka kanálu umožní případné doplnění dalších zásuvek. 2, 3 i více zásuvek v daném umístění je z hlediska revize posuzováno jako jeden zásuvkový vývod.

Pro skupinu chráněných zásuvek bude k první zásuvce připojen 3. stupeň přepěťové ochrany, přístroj DEHNflex-M. Přístroj bude umístěn v kanále vedle zásuvek. Je vybaven akustickou signalizací poruchy, což narozdíl od blikajícího světélka donutí uživatele kanceláře zajistit jeho výměnu.

Adaptéry, dodávané k zásuvkám, budou již před montáží shromážděny v oddělení informatiky POH, jehož pracovníci budou adaptéry přidělovat pouze k připojení příslušných přístrojů.

Přívody k zásuvkám budou vedeny nad podhledy, kde budou v instalačních krabicích rozděleny do příslušných koncových větví. Krabice v podhledech budou opatřeny popiskem čísla okruhu.

Stávající rozvody zálohovaného napájení zůstanou zachovány.

## Slaboproudé rozvody , kabelové trasy

Zapojení slaboproudů není řešeno v tomto projektu.

Stávající rozvody v lištách zůstanou zachovány a funkční po celou dobu rekonstrukce elektroinstalace.

Nové kabelové trasy jsou navrženy i pro budoucí umístění slaboproudých rozvodů.

V budově A jsou na každém patře navrženy dva kanály CF 54/200, umístěné nad podhledem. Ve spojovací budově budou položeny na nosné konstrukci roštu podhledu, v budově A budou kotveny závěsem do stropu. V budově A bude původní podhled na chodbě snížen o 10 (20) cm pod úroveň betonových překladů. Na rozhraní spojovací budovy s budovou A bude trasa provedena kolem překladu po stěně v plastových lištách. Propojení budov A a B spojovací chodbou a snížení podhledu v přízemí budovy A by mělo být provedeno ještě před rekonstrukcí elektroinstalací v jiné investiční akci.

Konstrukce kanálu bude elektricky pospojována (systémem rychlospojek). Na koncích bude kanál pospojován na vnitřní pospojování do rozváděčů. V drátěných žlabech na chodbách budovy A budou silové kabely svazkovány vždy na straně žlabu ke středu chodby, kde  budou na držácích umístěny i instalační krabice. Vnější strany žlabů zůstanou volné pro trasy slaboproudů. Ze žlabu na chodbě bude trasa do každé kanceláře provedena pomocí lišt EK 100x40 kolem betonového překladu do podhledu v kanceláři a z podhledu lištou EK 100x40 k zásuvkám pracovního místa. Navržené lišty EK 100x40 a PK 120x55 D umožní případnou dodatečnou instalaci stíněného kanálu. Kanál PK 120x55 D umožní umístění zásuvek RJ-45 v modulech 45x45 nebo 45x22,5.

V budově B budou uvnitř dutých stěn umístěny chráničky (husí krky) Ø 32 z podhledu do kanálu PK 120x55 D se zásuvkami pro pracovní místo.

## Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím

V napájecích větvích bude instalován svodič bleskových proudů DEHNventil TNC vždy v prvním vnitřním rozváděči. V dalších rozváděčích bude vždy instalován svodič přepětí DEHNguard TNC. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno vždy v rozváděčích na patrech. Další podružné rozváděče budou vybaveny svodiči DEHNguard TNS (4x). 3. stupně přepěťové ochrany DEHNflex-M budou instalovány pod zásuvkami na pracovních místech.

Vnitřní pospojování v budově A bude provedeno vodičem CYA 16 mezi jednotlivými rozváděči na patrech a pospojováním všech kovových konstrukcí a rozváděčů na drátěné kabelové žlaby na patrech.

Budova B je opláštěná ocelová konstrukce, která celá představuje pospojování. Bude doplněno pospojování jednotlivých rozváděčů mezi sebou vodičem CYA 16 a na konstrukci budovy B.

## Vnější ochrana před bleskem a přepětím

Objekty budov A, B jsou zařazeny do třídy ochrany před bleskem LPS II, ve smyslu norem

ČSN EN 62305. Podle těchto norem by měly být svody hromosvodu každých 10 m, při dodržení dostatečné odstupové vzdálenosti od všech kovových konstrukcí uvnitř objektu. U obou budov lze tuto podmínku dodržet pouze za mimořádných investičních nákladů a použitím HVI (high voltage isolation) vodičů nebo oddáleného hromosvodu. Obě varianty představují rovněž estetickou újmu.

Podle norem však lze považovat celou budovu B jako náhodný svod. Budova B tak představuje zároveň vnější i vnitřní pospojování. Při případném přímém úderu blesku nedojde k mechanickému poškození, ale může nastat poškození vlivem přepětí. Na NN napájecích větvích je ochrana zabezpečena dostatečně, ovšem na slaboproudých linkách ochrana chybí. Zejména anténní vstupy jsou ohroženy, proto do stoupačky pro anténní svody bude v B3 umístěna skříň pro možnou instalaci svodičů bleskových proudů na (koaxiální) kabely. Rovněž do skříně TV antény v A2 by měl být instalován svodič bleskových proudů. Součástí díla podle tohoto projektu je pouze provedení pospojování a skříně v B3. Provedení instalací přepěťových ochran na rozvody slaboproudů není součástí této akce.

Na budově B bude doplněno jímací vedení na ploché střeše. Bylo by vhodné i provedení více propojení jímacího vedení na skryté svody a více propojení na uzemnění. To by ale znamenalo poškození nové fasády, a tedy to provedeno nebude.

Budova A je železobetonová konstrukce, která by rovněž mohla představovat náhodný svod, za předpokladu úplného pospojování armování, což ovšem není zaručeno. Armování však představuje vnitřní vodivou konstrukci, která má mít dostatečnou vzdálenost od hromosvodu. Tuto vzdálenost opět nelze dosáhnout bez vysokých nákladů. Bude pouze provedeno doplnění 3 nových svodů a oprava 2 svodů, které jsou nyní nefunkční. Dále bude doplněno jímací vedení na ploché střeše. Rovněž kabel z antény bude ze střechy přemístěn do vnitřních kabelových tras a opatřen bleskojistkou na vstupu.

Pro provedení 3 nových svodů bude nutné provést výkop a najít původní okružní zemnič, případně doplnit novým zemničem. Nové svody budou provedeny izolovaným vodičem, který může vést i v izolačním materiálu při případném provádění zateplení budovy. Při zateplování budovy A budou i stávající svody nahrazeny izolovaným vodičem.

Bleskem jsou ohroženy i další slaboproudá vedení a kamery, instalované přímo v blízkosti svodů hromosvodu. Bylo by vhodné podle možností upravit umístění kamer a napájení kamer vést v jiné trase.

## Poplachový zvonek

Z vrátnice budovy A bude proveden rozvod pro napájení poplachového zvonku nebo sirény. Spuštění poplachu bude provedeno spínačem z vrátnice. Umístění zvonků nebo sirén bude podle požadavků investora. Minimálně 1x v každé budově (podle slyšitelnosti). V rámci rekonstrukce bude provedena kabeláž a dodávka dvou „školních“ zvonků.

## Kryt CO

V suterénu budovy A se nachází kryt. Ten je napájen samostatným vedením z venkovní pojistkové skříně a je nezávislý na zbytku budovy. Elektroinstalace v krytu zůstane zachována, rekonstrukce budovy se jí netýká. Pouze napájecí kabel bude společně s dalšími napájecími kabely na schodišti přemístěn pod omítku.

## V. Postup prací

Práce na rekonstrukci budou prováněny postupně, při požadavku co nejméně omezovat stávající provoz budov. Nejprve bude provedena budova A, pak B. Rekonstrukce v suterénech budou možná odloženy.

Budova A

1. 	Budou sníženy podhledy na chodbách

2. 	Bude provedena příprava kabelové trasy (vysekání a vyvrtání stoupačky) a osazení rozváděčů RA-01, RA-11, RA-21.

3. 	Budou zapojeny napájecí kabely mezi rozváděči RA-01 a RA-11, RA-21, RA-S1.

4. 	Budou provedeny elektroinstalace v části chodeb, minimálně vývody kabelů z rozváděčů do první krabice. Všechny instalační krabice budou opatřeny popiskem s číslem okruhu.

5. 	Bude provedeno přepojení napájecího kabelu budovy A z RA-S1 do RA-01. Původní napájení budovy A bude zachováno přes rozváděč RA-S1 a bude dále dočasně sloužit. Přepojení je nutno provést v minimálním čase a při minimálním provozu budovy, např. v sobotu nebo neděli. Zároveň s přepojováním bude provedena částečná revize elektro pro napájení a rozváděče.

6. 	Další práce mohou probíhat samostatně po patrech i po jednotlivých místnostech. V jednotlivých místnostech budou demontována původní svítidla, bude proveden rastr podhledu, lištové kabelové trasy, trasy pod omítkou. Po provedení tras budou nataženy kabely. Kabely a krabice pod omítku budou zazděny, zdi začištěny a provedena obnova omítky a maleb. Bude proveden úklid a poté osazena svítidla a provedeno zapojení kabelů spínačů a zásuvek. Jednotlivé místnosti jsou připojeny samostatně z instalačních krabic na chodbách, takže je možné, že některé místnosti již budou napájeny z nových rozvodů a některé z původních. Po zapojení všech místností na původním stejném okruhu je možné odpojit původní napájení a odstranit původní zásuvky a díry zazdít. Při pouhém „zavíčkování“ původních zásuvek je možné toto provádět i po jednotlivých místnostech, přičemž musí být zajištěna funkce původních rozvodů v dalších místnostech, např. svorkováním vodičů. Sekání nebo frézování drážek, vrtání otvorů pro hmoždinky, prostupů a vrtání krabic je nutno provádět s dostatečně účinným odsáváním prachu. Je pravděpodobné že při odstranění starého kabelu k vypínači bude zároveň provedena i drážka pro nový kabel.

7.	Po zapojení všech místností na patře bude možné odpojit původní rozváděče, ovšem pozor, napájení je smyčkováno do dalších pater. Proto je vhodné odpojení rozváděčů provést až po zapojení celé budovy.

8.	Suterén budovy je možné provést až po provedení nadzemních pater. Rozvody v suterénu budou provedeny v lištách. Na chodbě suterénu A bude instalován jeden drátěný žlab pro „lepší“ uspořádání rozvodů a možnou rezervu pro slaboproudy.

Budova B

1. 	Bude provedena úprava levého pole rozváděče RB-01 a přepojeny napájecí kabely budovy B. Úpravu rozváděče a přepojení je nutno provést v minimálním čase a při minimálním provozu budovy, např. v sobotu nebo neděli. Zároveň s přepojováním bude provedena částečná revize elektro pro napájení a rozváděč. Původní zapojení pravého pole a vývodů z rozváděče zůstane dočasně zachováno.

2. 	Bude provedena úprava levého pole rozváděče RB-02 a přepojen napájecí kabel. Úpravu rozváděče a přepojení je nutno provést v minimálním čase a při minimálním provozu budovy, např. v sobotu nebo neděli. Zároveň s přepojováním bude provedena částečná revize elektro pro napájení a rozváděč. Původní zapojení vývodů z pravého pole rozváděče zůstane dočasně zachováno.

3. 	Další práce mohou probíhat samostatně po patrech i po jednotlivých místnostech. Nové rozváděče na patrech budou v provozu zároveň s původními rozváděči až do úplné náhrady starých vývodů novými. V jednotlivých místnostech budou provedeny lištové kabelové trasy. Uvnitř dutých stěn budou kabely protahovány po vyvrtání krabic. K protažení nových kabelů je možné použít původní kabely. Budou osazena případná nová svítidla a provedeno zapojení kabelů spínačů a zásuvek. Jednotlivé místnosti jsou připojeny samostatně z instalačních krabic na chodbách, takže je možné, že některé místnosti již budou napájeny z nových rozvodů a některé z původních. Všechny instalační krabice budou opatřeny popiskem s číslem okruhu. Po zapojení všech místností na původním stejném okruhu je možné odpojit původní napájení a odstranit původní zásuvky na lištové krabici a díry zalepit. Vrtání otvorů prostupů a vrtání krabic je nutno provádět s použitím ochranných pomůcek a dostatečně účinným odsáváním prachu, vzhledem k materiálu stěn.

4.	Zapojování nových rozvodů v prostorách VHD (z rozváděče RB-02) je nutné provádět bez přerušení provozu. Je nutné práce koordinovat s potřebami provozu VHD.

5.	Suterén budovy je možné provést včetně rozváděče až po provedení nadzemních pater. Rozvody v suterénu budou provedeny v lištách. Zásuvky a spínače budou v nástěnném provedení.

# VI. Uložení kabelů :

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Kabely budou uloženy v drátěných kabelových žlabech, viditelně na povrchu stěn a stropů v lištách, uvnitř stěn a podhledů, a pod omítkou. Prostupy mezi požárními prostory budou požárně utěsněny.

VII.Použité materiály

Navržené materiály lze zaměnit za jiné při dodržení vlastností materiálů navržených v DPS. Změny musí být schváleny investorem a projektantem. Výrobky musí vyhovovat příslušným normám ČSN a IEC a zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem použitým materiálům a výrobkům budou předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.

VIII.Projektová dokumentace

Veškeré změny proti této dokumentaci lze provádět pouze se souhlasem projektanta a investora. Před výchozí revizí je třeba případné změny zpracovat v dokumentaci skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení a revize elektro budou součástí dokumentů, potřebných k užívání  objektů. Doporučuji provedení výchozí revize elektro jinou (nezávislou) firmou, než která prováděla elektroinstalace.

V Chomutově dne 28.4.2007			vypracoval  Ing. Ivan Menhard