## okruhy kabely
[10 empty] | 225830 | 0 | 2442 | 5780 | 0 | 1130 | 0 | 7360 | 120 | 0 | 50 | 0 | 30 | 1.5 | 90 | 320 | 0 | 75 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 25 | 82 | 90 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DEHNventil-TNC | CYA 16 | 0.5 | svodič blesk.proudů |  | inst. výkon | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 4x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | 7Cx1,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 5x2,5 | CYKY-J 5x4 | CYKY-J 5x6 | CYKY-J 4x10 | CYKY-J 4x16 | CYA 16 | CYA 16 zžl | CYA 6 zžl | CYKY 4Bx50 stávající | CYKY 4Bx16 stávající | PLHT-B125/3 | DEHNventil-TNC | DEHNguard-M TNC | DEHNguard-M TNS | PL6-B50/3 | PL6-B40/3 | PL6-B25/3 | PL6-C4/1 | Z-S230/SS | PL6-C10/1 | PL6-B16/1 | PL6-B10/1 | PL6-C16/1 | BD250N-DTV3 | IS-63/3
číslo okruhu | typ | pólů | In (A) | char. | jistič / přístroj | kabel | délka | vývod | směr
RA-01 | [7 empty] | rozváděč | budova A - přízemí
A01.01 |  |  |  |  | PLHT-B125/3 | CYKY 4Bx35 stávající | 15 | přívod | venkovní SP - E | [18 empty] | 1
[5 empty] | DEHNventil-TNC | CYA 16 | 0.5 | svodič blesk.proudů | [14 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 20 | pospojování pater | budova A | [14 empty] | 20
[6 empty] | CYA 6 zžl | 50 | pospojování na patře | budova A - přízemí | [15 empty] | 50
A01.02 |  |  |  |  | neobsazeno |  |  | (vypínací spoušť, indikace)
A01.03 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY-J 4x16 | 15 | rozváděč RA-S1 | budova A - suterén | [12 empty] | 15 | [10 empty] | 1
A01.04 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY-J 4x16 | 5 | rozváděč RA-11 | budova A - 1.patro | [12 empty] | 5 | [10 empty] | 1
A01.05 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY-J 4x16 | 10 | rozváděč RA-21 | budova A - 2.patro | [12 empty] | 10 | [10 empty] | 1
A01.06 |  |  |  |  | PL6-B40/3 |  |  | rozváděč RA-01 | budova A - přízemí | [23 empty] | 1
A01.07 |  |  |  |  | PL6-B25/3 | CYKY-J 5x6 | 30 | rozv. RA-02 (R00C) | budova A - přízemí | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 1
A01.10 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 150 | ovládání světel | budova A - chodba přízemí |  |  | 150 | [22 empty] | 1
A01.11 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 55 | světla chodba | budova A - chodba přízemí | 800 |  |  |  |  | 55 | [21 empty] | 1
[5 empty] | 2x Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - chodba přízemí
A01.12 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 25 | světla chodba | budova A - chodba přízemí | 240 |  |  |  |  | 25 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - chodba přízemí | [26 empty] | 1
A01.13 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla schodiště | budova A - schodiště přízemí | 120 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - schodiště přízemí | [26 empty] | 1
A01.14 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 20 | světla vstup | budova A - hlavní vstup | 240 |  |  |  |  | 20 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - hlavní vstup | [26 empty] | 1
A01.15 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla venku | budova A - vstupy | 140 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
A01.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla | vrátnice A001, A002 | 480 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
A01.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | A003, A004, A005 | 960 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 12 |  |  |  |  | 12
A01.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A006, A007, A008 | 800 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A01.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 120 | světla | A009, A010, A011 | 960 |  |  | 120 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
A01.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | C014 | 640 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
A01.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | C001, C002, C003 | 960 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A01.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | A020, A021, A022, A023 | 1120 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
A01.28 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A017, A018, A019 | 1280 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A01.29 |  |  |  |  | neosazeno |  |  | (světla) | (A015, A016)
A01.30 |  |  |  |  | neosazeno |  |  | (světla) | (A012, A013, A014)
A01.41 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 30 | zásuvky | vstup, vrátnice A001(A002) | 500 | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 1
A01.42 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A003, A004, A005 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A01.43 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky | A006, (A007, A008) | 500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A01.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky | A009, A010, A011 | 500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A01.45 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | C014 | 500 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 1
A01.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 90 | zásuvky | C001, C002, C003 | 500 | [6 empty] | 90 | [20 empty] | 1
A01.47 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 30 | zásuvky | A020, A021, A022, A023 | 2000 | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 1
A01.48 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky | A017, A018, A019 | 500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A01.49 |  |  |  |  | neosazeno |  |  | (zásuvky) | (A015, A016)
A01.50 |  |  |  |  | neosazeno |  |  | (zásuvky) | (A012, A013, A014)
A01.61 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | zásuvky chráněné | vstup, vrátnice A001(A002) | 500 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 1
A01.62 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A003, A004, A005 | 1500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A01.63 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky chráněné | A006, (A007, A008) | 600 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 1
A01.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky chráněné | A009, A010, A011 | 1500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A01.65 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky chráněné | C014 | 1000 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A01.66 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky chráněné | C001, C002, C003 | 1500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
A01.67 |  |  |  |  | neosazeno
A01.68 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky chráněné | (A017), A018, A019 | 1000 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A01.69 |  |  |  |  | neosazeno |  |  | (zásuvky chráněné) | (A015, A016)
A01.70 |  |  |  |  | neosazeno |  |  | (zásuvky chráněné) | (A012, A013, A014)
A01.71 |  |  |  |  | PL6-B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | otvírání dveří | vstup | 300 |  |  | 20 | [25 empty] | 1
A01.72 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 300 | poplachový zvonek | budovy A,B - chodby | 300 |  |  | 300 | [23 empty] | 1
A01.73 |  |  |  |  | PL6-C16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 30 | klimatizace | A002 | 300 | [6 empty] | 30 | [22 empty] | 1
RA-02 (R00C) | [7 empty] | rozváděč stávající | budova A - přízemí
[6 empty] | CYKY-J 5x6 |  | přívod | rozváděč RA-01 | [10 empty] | 0
doplnit |  |  |  |  | DEHNguard-M TNS |  |  | svodič přepětí | [22 empty] | 1
A02.1 |  |  |  |  | LSN C16/1 |  |  | rezerva
A02.2 |  |  |  |  | LSN C16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky chráněné | A017, A018 | 500
A02.3 |  |  |  |  | LSN C16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky chráněné | A015, A016 | 500
A02.4 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky chráněné | A014, A015 | 500
A02.5 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky chráněné | A013 | 500
A02.6 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky chráněné | A012 | 500
A02.7 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY 3Cx1,5 |  | světla | A012...A017 | 1200
RA-03 UPS3 | [7 empty] | rozváděč stávající | A002
Q3 |  |  |  |  | SB332 | CYKY 5Cx10 stávající |  | přívod z RB-03 UPS1
F10 - 5Z |  |  |  |  | NE116A | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z5 | A002
F11 - 6Z |  |  |  |  | NE116A | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z6 | A002
F12 - 7Z |  |  |  |  | NE116A | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z7 | A002
F10B - 8Z |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z8 | A002
F11B - 9Z |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z9 | A002
F12B - 10Z |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | (UPS zásuvky - Z10) | (A019) - zrušit
[6 empty] | CYKY 5Cx2,5 |  | 2. přívod z A001 | zrušit
zrušit |  |  |  |  | LSN D16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | klimatizace | A002 - nahradit A01.73
zrušit |  |  |  |  | LSN D16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | (klimatizace) | (A002) - zrušit
zrušit |  |  |  |  | LSN D16/1 |  |  | rezerva | zrušit
RA-04 UPS2 | [7 empty] | rozváděč stávající | A002
Q4 |  |  |  |  | SB332 | CYKY 5Cx10 stávající |  | přívod z RB-03 UPS1
F13 - 8Z |  |  |  |  | NE116A | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z8 | A007
F14 - 9Z |  |  |  |  | NE116A | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z9 | A007
F15 - 10Z |  |  |  |  | NE116A | CYKY 3Cx2,5 |  | UPS zásuvky - Z10 | A007
RA-11 | [7 empty] | rozváděč | budova A - 1.patro
A11.01 |  |  |  |  | IS-63/3 | CYKY-J 4x16 |  | přívod | RA-01 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 1
[5 empty] | DEHNguard-M TNC |  |  | svodič přepětí | [21 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 5 | pospojování pater | budova A | [14 empty] | 5
[6 empty] | CYA 6 zžl | 20 | pospojování na patře | budova A - 1.patro | [15 empty] | 20
A11.02 |  |  |  |  | PL6-B25/3 | CYKY-J 5x6 | 20 | rozváděč RA-12 | budova A - 1.patro - GŘ | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 1
A11.10 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 70 | ovládání světel | budova A - chodba 1.patro |  |  | 70 | [22 empty] | 1
A11.11 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 50 | světla chodba 1/2 | budova A - chodba 1.patro | 480 |  |  |  |  | 50 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - chodba 1.patro | [26 empty] | 1
A11.12 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 50 | světla chodba 1/2 | budova A - chodba 1.patro | 480 |  |  |  |  | 50 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - chodba 1.patro | [26 empty] | 1
A11.13 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 20 | světla schodiště | budova A - schody 1.patro | 120 |  |  |  |  | 20 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - schody 1.patro | [26 empty] | 1
A11.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla | zasedačka A106 | 960 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
A11.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | A107, A108, A109 | 960 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A11.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A110, A111, A112 | 960 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A11.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | A113, A114, A115 | 960 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 25 |  |  |  |  | 25
A11.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | A116, A117, A118 | 960 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 25 |  |  |  |  | 25
A11.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A119, A120, A121 | 960 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 25 |  |  |  |  | 25
A11.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | světla | A122, A123, A124 | 480 |  |  | 15 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 0 |  |  |  |  | 0
A11.28 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | WC A125, A126 | 840 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
A11.41 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | zasedačka A106 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A11.42 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A107, A108, A109 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A11.43 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky | A110, A111, A112 | 500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A11.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 120 | zásuvky | A113, A114, A115 | 500 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 1
A11.45 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 130 | zásuvky | A116, A117, A118 | 500 | [6 empty] | 130 | [20 empty] | 1
A11.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A119, A120, A121 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A11.47 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 15 | zásuvky | A123, A124 | 500 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 1
A11.48 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 15 | zásuvky | WC A125, A126 | 500 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 1
A11.61 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | zasedačka A106 | 500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A11.62 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A107, A108, A109 | 1500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A11.63 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky chráněné | A110, A111, A112 | 1500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A11.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky chráněné | A113, A114, A115 | 1500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A11.65 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 120 | zásuvky chráněné | A116, A117, A118 | 1500 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 1
A11.66 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 110 | zásuvky chráněné | A119, A120, A121 | 2000 | [6 empty] | 110 | [20 empty] | 1
A11.67 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 15 | zásuvky chráněné | A123, A122
A11.68 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 15 | zásuvky chráněné | A124, A123, A122
A11.71 |  |  |  |  | PL6-C16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | klimatizace | A104 | 3500 | [6 empty] | 20 | [22 empty] | 1
A11.72 |  |  |  |  | PL6-C16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | klimatizace | A102 | 3500
RA-12 | [7 empty] | rozváděč stávající | A101
QM1 |  |  |  |  | RH363 | CYKY 5Cx6 stávající, napojit |  | přívod z RA-11
[5 empty] | 4x DEHNguard 275 | doplnit propojku na N |  | svodič přepětí
F1 |  |  |  |  | FL7-16/1N/C/003 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky stůl | A101 | 300
F2 |  |  |  |  | FL7-16/1N/C/003 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky stůl | A104 | 300
F3 |  |  |  |  | FL7-16/1N/C/003 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky | A102, A103 | 300
FA1 |  |  |  |  | L7-20/3/B | CYKY 5Cx2,5 |  | sporák | kuch. A105 | 8000
FA2 |  |  |  |  | L7-16/1/B | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvka myčka | kuch. A105 | 2200
FA3 |  |  |  |  | L7-16/1/B | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky | kuch. A105 | 2000
FA4 |  |  |  |  | L7-16/1/B | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky | A104
FA5 |  |  |  |  | L7-16/1/B | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky | A101,102 | 200
FA6 |  |  |  |  | PL7-C16/1 | CYKY 3Cx2,5 |  | zásuvky (klimatizace) | A102, A103
FA7 |  |  |  |  | L7-10/1/B | CYKY 3Cx1,5 |  | světlo | A104 | 640
FA8 |  |  |  |  | L7-10/1/B | CYKY 3Cx1,5 |  | světlo | A104 | 640
FA9 |  |  |  |  | L7-10/1/B | CYKY 3Cx1,5 |  | světlo | A102 | 1280
FA10 |  |  |  |  | L7-10/1/B | CYKY 3Cx1,5 |  | světlo | A101, A103, A105 | 800
RA-21 | [7 empty] | rozváděč | budova A - 2.patro
A21.01 |  |  |  |  | IS-63/3 | CYKY-J 4x16 |  | přívod | RA-01 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 1
[5 empty] | DEHNguard-M TNC |  |  | svodič přepětí | [21 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 5 | pospojování pater | budova A | [14 empty] | 5
[6 empty] | CYA 6 zžl | 20 | pospojování na patře | budova A - 2.patro | [15 empty] | 20
A21.10 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 80 | ovládání světel | budova A - chodba 2.patro |  |  | 80 | [22 empty] | 1
A21.11 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 50 | světla chodba 1/2 | budova A - chodba 2.patro | 560 |  |  |  |  | 50 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - chodba 2.patro | [26 empty] | 1
A21.12 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 60 | světla chodba 1/2 | budova A - chodba 2.patro | 640 |  |  |  |  | 60 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - chodba 2.patro | [26 empty] | 1
A21.13 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 20 | světla schodiště | budova A - schody 2.patro | 240 |  |  |  |  | 20 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | budova A - schody 2.patro | [26 empty] | 1
A21.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 75 | světla | A201, A202, A203 | 960 |  |  | 75 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | A204, A205, A206 | 960 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | A207, A208, A209 | 960 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A210, A211 | 960 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 10 |  |  |  |  | 10
A21.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A212, A213, A214 | 960 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | A215, A216, A217 | 960 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | A218, A219, A220 | 960 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.28 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | světla | A221, A222 | 960 |  |  | 100 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.29 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | A223, A224, A225 | 960 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
A21.30 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | A226, A227 | 840 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
A21.41 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A201, A202, A203 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A21.42 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A204, A205, A206 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A21.43 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A207, A208, A209 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A21.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | A210, A211 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A21.45 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky | A212, A213, A214 | 500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
A21.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 120 | zásuvky | A215, A216, A217 | 500 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 1
A21.47 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 110 | zásuvky | A218, A219, A220 | 500 | [6 empty] | 110 | [20 empty] | 1
A21.48 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 90 | zásuvky | A221, A222 | 500 | [6 empty] | 90 | [20 empty] | 1
A21.49 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | A223, A224, A225 | 500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
A21.50 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 30 | zásuvky | A226, A227 | 2000 | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 1
A21.61 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A201, A202, A203 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A21.62 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A204, A205, A206 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A21.63 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A207, A208, A209 | 1000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A21.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A210, A211 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A21.65 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky chráněné | A212, A213, A214 | 1500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A21.66 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 90 | zásuvky chráněné | A215, A216, A217 | 2000 | [6 empty] | 90 | [20 empty] | 1
A21.67 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 90 | zásuvky chráněné | A218, A219, A220 | 2000 | [6 empty] | 90 | [20 empty] | 1
A21.68 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky chráněné | A221, A222 | 2000 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
A21.69 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | A223, A224, A225 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
A21.70 |  |  |  |  | PL6-B10/1 | CYKY-J 3x2,5 | 55 | anténní zesilovač | budova A - chodba 2.patro | 2000 | [6 empty] | 55 | [21 empty] | 1
RA-S1 | [7 empty] | rozváděč stávající | budova A - 2.patro
původní přístroje, nové vývody, přeznačit, popsat, rozdělit na TN-S
AS1.00 |  |  |  |  | SB100 | CYKY 4Bx50 stávající, odpojit |  | přívod z SP odpojit
[5 empty] | DEHNbloc/3 | po odpojení pův. přív. odpojit |  | svodič blesk. proudů
[6 empty] | CYA 16 zžl | 20 | pospojování pater | budova A | [14 empty] | 20
[6 empty] | CYA 6 zžl | 50 | pospojování na patře | budova A - přízemí | [15 empty] | 50
AS1.01 |  |  |  |  | SB340 | CYKY-J 4x16 |  | nový přívod | RA-01 | [12 empty] | 0
[5 empty] | DEHNguard-M TNC |  |  | svodič přepětí | [21 empty] | 1
AS1.02 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 5x1,5 | 50 | S | chodba | 940 |  |  |  |  | 50
[6 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 20 | [5 empty] | 20
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
AS1.03 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | Z | chodba |  |  |  | 20
AS1.04 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 140 | S | AS02...AS05 | 2080 |  |  | 140
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
AS1.05 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | Z | AS02...AS05 |  |  |  | 50
AS1.06 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | S | AS06...AS09 | 740 |  |  | 80
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
AS1.07 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | Z | AS06...AS09 | 500 |  |  | 50
AS1.08 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 120 | S | AS10...AS12 | 1540 |  |  | 120
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
AS1.09 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 70 | Z | AS10...AS12 | 500 |  |  | 70
AS1.10 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | S | AS13...AS17 |  |  |  | 80
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
AS1.11 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 |  | Z | AS13...AS17 | 500 |  |  | 0
AS1.12 |  |  |  |  | MX116 |  |  | rezerva | EPS
AS1.13 |  |  |  |  | MX120 |  |  | rezerva
AS1.14 |  |  |  |  | MX316 | CYKY-J 5x2,5 | 1 | zás. 400V | [9 empty] | 1
AS1.15 |  |  |  |  | MY320 | CYKY-J 5x2,5 | 50 | zás. 400V + vývod | AS10, závora | 200 | [7 empty] | 50
AS1.16 |  |  |  |  | MY332 |  |  | rezerva | vývod R
AS1.17 |  |  |  |  | MY110 |  |  | rezerva | brána
AS1.18 |  |  |  |  | MY110 |  |  | rezerva | závora
RB-01 | [7 empty] | rozváděč stávající | budova B - přízemí
zachovat nové napájení kuchyně, doplnit značení
napájecí přívody a vývody zůstanou zachovány
B01.01 |  |  |  |  | BD250N-DTV3 | CYKY 3x120+70 | 40 | stávající přívod | venkovní SP - G1 | [31 empty] | 1
[5 empty] | SE-BD-0160-DTV3 | nastavit Ir=125A |  | vypínací spoušť
[5 empty] | CS-BD-B012 | svorky 1x240
[5 empty] | CS-BD-B014 | svorky 6x35
[5 empty] | DEHNventil-TNC | CYA 16 | 0.5 | svodič blesk.proudů | [14 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 20 | pospojování pater | budova B | [14 empty] | 20
[6 empty] | CYA 6 zžl | 50 | pospojování na patře | budova B - přízemí | [15 empty] | 50
B01.02 |  |  |  |  | neobsazeno |  |  | (vypínací spoušť, indikace)
B01.03 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 10 | rozváděč RB-S1 | budova B - suterén | [17 empty] | 10 | [5 empty] | 1
B01.04 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 5 | rozváděč RB-11 | budova B - 1.patro | [17 empty] | 5 | [5 empty] | 1
B01.05 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 10 | rozváděč RB-21 | budova B - 2.patro | [17 empty] | 10 | [5 empty] | 1
B01.06 |  |  |  |  | PL6-B40/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 15 | rozváděč RB-31 | budova B - 3.patro | [17 empty] | 15 | [5 empty] | 1
B01.07 |  |  |  |  | PL6-B50/3 | CYA 16 |  | RB-01 | budova B - přízemí | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 1
B01.11 |  |  |  |  | PFL7-16/1N/B/003-G | CYKY 3Cx2,5 |  | Z-ohř. vana | kuchyně | 1000
B01.12 |  |  |  |  | PFL7-16/1N/B/003-G | CYKY 3Cx2,5 |  | Z-ohř. vana | kuchyně | 1000
B01.13 |  |  |  |  | PFL7-16/1N/B/003-G | CYKY 3Cx2,5 |  | Z stěna | kuchyně | 1000
B01.14 |  |  |  |  | L7-25/3/B
[5 empty] | F7-25/4/003 | CYKY 5Cx4 |  | myčka | kuchyně | 4000
B01.15 |  |  |  |  | L7-16/3/C
[5 empty] | F7-25/4/003 | 2x CYKY 5Cx2,5 |  | zás. 400V | kuchyně
B01.16 |  |  |  |  | PFL7-16/1N/B/003 | CYKY 3Cx2,5 |  | Z-lednice | kuchyně | 500
B01.17 |  |  |  |  | FL7-16/1N/B/003 | CYKY 3Cx2,5 |  | Z-okno | kuchyně | 500
B01.18 |  |  |  |  | FL7-16/1N/B/003 | CYKY 3Cx2,5 |  | Z-sloup | kuchyně | 500
B01.20 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 60 | ovládání světel | budova B - chodba přízemí |  |  | 60 | [22 empty] | 1
B01.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 40 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba přízemí | 480 |  |  |  |  | 40 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B01.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 40 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba přízemí | 400 |  |  |  |  | 40 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B01.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla kuchyně | budova B - kuchyně | 1900 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B01.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla jídelna | budova B - jídelna | 2040 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 5 |  |  |  |  | 5
B01.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla jídelna | budova B - jídelna | 2040 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 5 |  |  |  |  | 5
B01.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B007, B008, B009 | 240 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B01.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 30 | světla venku | vstup B | 240 |  |  | 30 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 5 |  |  |  |  | 5
B01.31 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 10 | digestoř | budova B - kuchyně | 240 |  |  | 10 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 5 |  |  |  |  | 5
B01.41 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 30 | zásuvky | budova B - chodba přízemí | 500 | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 1
B01.42 |  |  |  |  | neosazeno
B01.43 |  |  |  |  | neosazeno
B01.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | budova B - jídelna | 1000 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B01.45 |  |  |  |  | neosazeno
B01.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 40 | zásuvky | B007, B008, B009 | 2000 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 1
B01.47 |  |  |  |  | neosazeno
B01.61 |  |  |  |  | neosazeno
B01.62 |  |  |  |  | neosazeno
B01.63 |  |  |  |  | neosazeno
B01.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky chráněné | budova B - jídelna | 500 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 1
B01.65 |  |  |  |  | neosazeno
B01.66 |  |  |  |  | neosazeno
B01.67 |  |  |  |  | neosazeno
RB-02 | [7 empty] | rozváděč stávající | budova B - přízemí
zachovat řadu nových jističů LSN pro napájení budovy C, provést novou kabeláž TN-S
zachován zůstane i stávající přívod, doplnit značení a popisy, ověřit se skutečností
odstranit původní hlavní vypínač, sběrny, přepěťovku
B02.01 |  |  |  |  | BD250N-DTV3 | CYKY 3x120+70 | 20 | stávající přívod | venkovní SP - G2 | [31 empty] | 1
[5 empty] | SE-BD-0160-DTV3 | nastavit Ir=125A |  | vypínací spoušť
[5 empty] | CS-BD-B012 | svorky 1x240
[5 empty] | CS-BD-B014 | svorky 6x35
[5 empty] | DEHNventil-TNC | CYA 16 | 0.5 | svodič blesk.proudů | [14 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1
[6 empty] | CYA 6 zžl | 50 | pospojování na patře | budova B - přízemí | [15 empty] | 50
B02.02 |  |  |  |  | neobsazeno |  |  | (vypínací spoušť, indikace)
B02.03 |  |  |  |  | LSN B25/3 | CYKY-J 5x6 stávající | 15 | rozváděč RB-04-D | C007
B02.10 |  |  |  |  | LSN B6/1 |  |  | ovládání přímotopů
[5 empty] | S25-40 |  |  | stykač přímotoů
B02.11 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 | 40 | přímotop 1 | VHD | 2000
B02.12 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 | 40 | přímotop 2 | VHD | 2000
B02.13 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 | 40 | přímotop 3 | VHD | 2000
B02.14 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY 3Cx2,5 | 50 | přímotop 4 | VHD | 2000
B02.15 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 40 | zásuvky chráněné | B018, B017 | 300 | [6 empty] | 40
[6 empty] | zrušit |  | Z-kancelář 4 | C014
B02.16 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 70 | světla | B001, B002, chodba, vstup | 1080 |  |  | 70
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 25 |  |  |  |  | 25
B02.17 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 40 | světla | chodba C, | 560 |  |  |  |  | 40
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 80 |  |  |  |  | 80
B02.18 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | C011,C012,C013 | 2000 | [6 empty] | 70
B02.19 |  |  |  |  | LSN B10/1 |  | 20 | rezerva | C004 serverovna
B02.20 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky | chodba C, | 300 | [6 empty] | 60
B02.21 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 70 | světla | C005, C006, C007 | 1040 |  |  | 70
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B02.22 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 150 | světla | C008, C009, C010 | 1080 |  |  | 150
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
B02.23 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla | B003 | 1280 |  |  | 50
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 10 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | zrušit |  | S-1,2,3, chodba | C001,C002, C003
B02.24 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | C011,C012,C013 |  |  |  | 60
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B02.25 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | B004, B005, B006 | 600 |  |  | 60
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
[6 empty] | zrušit |  | S-4 | C014
B02.26 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky chráněné | B001, B002 | [7 empty] | 50
[6 empty] | zrušit |  | Z-kancelář 1,2,3 | C001,C002, C003
B02.27 |  |  |  |  | LSN B10/1 |  |  | rezerva | Eurotel
B02.31 |  |  |  |  | LSN B16/3 | CYKY-J 5x2,5 | 15 | zásuvka 400V, stroj | B003 | 1000 | [7 empty] | 15
B02.32 |  |  |  |  | LSN B16/3 | CYKY-J 5x2,5 | 20 | zásuvka 400V, stroj | B003 | 1000 | [7 empty] | 20
B02.33 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | B003 | 3000 | [6 empty] | 50
B02.34 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 90 | zásuvky | C005, C006, C007 | 500 | [6 empty] | 90
B02.35 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 90 | zásuvky | C008, C009, C010 | 500 | [6 empty] | 90
B02.36 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | B003, B004 | 1000 | [6 empty] | 50
[6 empty] | zrušit |  | Z-3 server HP
B02.37 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | B018, B017 | 480 |  |  | 60
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 10 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | zrušit |  | Z-B001 | B001
B02.38 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 40 | zásuvky chráněné | B003, B004 | 1000 | [6 empty] | 40
[6 empty] | zrušit |  | Z-2 zdroje | C004 serverovna | 500
B02.39 |  |  |  |  | LSN B10/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky | B001, B002, chodba | 500 | [6 empty] | 60
B02.40 |  |  |  |  | LSN D16/1 |  |  | rezerva | klimatizace B018
B02.41 |  |  |  |  | LSN B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | B018, B017 | 500 | [6 empty] | 50
B02.42 |  |  |  |  | LSN B16/1 |  |  | rezerva | el.topné kabely
RB-03 UPS1 | [7 empty] | rozváděč stávající | C004 serverovna
Q1 |  |  |  |  | SB463 | CYKY 5Cx10 stávající |  | přívod z SP-F | Diesel generátor
V2 |  |  |  |  | V20-C/4 |  |  | přepěťová ochrana
FA21 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 |  | (klimatizace z DG) | RB-04 D - C004 | [7 empty] | 0
FA22 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 |  | (klimatizace z DG) | RB-04 D - C004 | [7 empty] | 0
FA23 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 |  | (klimatizace z DG) | RB-04 D - C004 | [7 empty] | 0
F2 |  |  |  |  | ND340T | CYKY 5Cx10 stávající |  | do UPS | C004
Q2 |  |  |  |  | SB340 | CYKY 5Cx10 stávající |  | z UPS | C004 | 20000
F3 |  |  |  |  | L531 / 3xPV10-32A
F4 |  |  |  |  | NE116 | CYKY-J 3x2,5 |  | Z1 | C004 | [7 empty] | 0
F5 |  |  |  |  | NE116 | CYKY-J 3x2,5 |  | Z2 | C004 | [7 empty] | 0
F6 |  |  |  |  | NE116 | CYKY-J 3x2,5 |  | Z3 | C004 | [7 empty] | 0
F7 |  |  |  |  | NE116 | CYKY-J 3x2,5 |  | Z4 | C004 | [7 empty] | 0
F5B |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 |  | Z5 | C004 | [7 empty] | 0
F16 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 |  | Z6 | C004 | [7 empty] | 0
F6B |  |  |  |  | MX106 | CYKY 3Cx1,5 |  | nouz. světlo VHD | C006, C007, C008, C013
F7B |  |  |  |  | MX116 | CYKY 3Cx2,5 |  | Z7B - VHD | C006
F8B |  |  |  |  | MX116 | CYKY 3Cx2,5 |  | Z8B - VHD | C007
F9B |  |  |  |  | MX116 | CYKY 3Cx2,5 |  | Z9B - VHD | C008
F8 |  |  |  |  | NE325A | CYKY 5Cx10 stávající |  | rozv. RA-03 UPS 3 | A002
F9 |  |  |  |  | NE325A | CYKY 5Cx10 stávající |  | rozv. RA-04 UPS 2 | A007
RB-04 D | [7 empty] | rozváděč stávající | C004 serverovna
Q1 |  |  |  |  | SB340 | CYKY-J 5x6 |  | přívod z RB-02 | [11 empty] | 0
F11 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 | 10 | zásuvky dílna | C004 | 500 | [6 empty] | 10
F12 |  |  |  |  | MX116 |  |  | rezerva
F13 |  |  |  |  | MX110 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | světlo | C004 | 480 |  |  | 20
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 10 |  |  |  |  | 10
FA21 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 | 10 | klimatizace | C004 | 3500 | [6 empty] | 10
S21 |  |  |  |  | SG208 | přepínání napájení klimatizace
FA22 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | klimatizace | C004 | 3500 | [6 empty] | 5
S22 |  |  |  |  | SG208 | přepínání napájení klimatizace
FA23 |  |  |  |  | MX116 | CYKY-J 3x2,5 | 10 | klimatizace | C004 | 3500 | [6 empty] | 10
S23 |  |  |  |  | SG208 | přepínání napájení klimatizace
RB-11 | [7 empty] | rozváděč | budova B - 1.patro
B11.01 |  |  |  |  | IS-63/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 5 | přívod | RB-01 | [17 empty] | 5 | [14 empty] | 1
[5 empty] | DEHNguard-M TNC |  |  | svodič přepětí | [21 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 5 | pospojování pater | budova B | [14 empty] | 5
[6 empty] | CYA 6 zžl | 20 | pospojování na patře | budova B - 1.patro | [15 empty] | 20
B11.10 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 160 | ovládání světel | budova B - chodba 1.patro |  |  | 160 | [22 empty] | 1
B11.11 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba 1.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B11.12 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba 1.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B11.13 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 50 | světla schodiště | budova B - schody 1.patro | 240 |  |  |  |  | 50 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B11.14 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 100 | světla schodiště | budova B - schody 1.patro | 240 |  |  |  |  | 100 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B11.15 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 20 | světla chodba | budova B - chodba 1.patro | 320 |  |  |  |  | 20 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B11.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | B108, B109, B110 | 1120 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B11.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla | B111, B112, B113 | 960 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B11.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B114, B115, chodba | 880 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
B11.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B116, B117 | 1280 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B11.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | B118, B119, B120 | 1600 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B11.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | B101, B102 | 720 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
B11.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B103...B107 | 1080 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
B11.41 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | B108, B109, B110 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B11.42 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | B110, B111, B112, B113 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B11.43 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky | B114, B115, chodba | 500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B11.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | B116, B117 | 500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B11.45 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 110 | zásuvky | B118, B119, B120 | 500 | [6 empty] | 110 | [20 empty] | 1
B11.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky | B101, B102 | 500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
B11.47 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | B103...B107 | 2000 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 1
B11.61 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B108, B109, B110 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B11.62 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B110, B111, B112, B113 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B11.63 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky chráněné | B114, B115, chodba | 1000 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 1
B11.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B116, B117 | 1000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B11.65 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky chráněné | B118, B119, B120 | 2000 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B11.66 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky chráněné | B101, B102 | 1500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B11.67 |  |  |  |  | neosazeno
RB-21 | [7 empty] | rozváděč | budova B - 2.patro
B21.01 |  |  |  |  | IS-63/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 10 | přívod | RB-01 | [17 empty] | 10 | [14 empty] | 1
[5 empty] | DEHNguard-M TNC |  |  | svodič přepětí | [21 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 5 | pospojování pater | budova B | [14 empty] | 5
[6 empty] | CYA 6 zžl | 20 | pospojování na patře | budova B - 2.patro | [15 empty] | 20
B21.10 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 160 | ovládání světel | budova B - chodba 2.patro |  |  | 160 | [22 empty] | 1
B21.11 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba 2.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B21.12 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba 2.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B21.13 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 40 | světla schodiště | budova B - schody 2.patro | 160 |  |  |  |  | 40 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B21.14 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 60 | světla schodiště | budova B - schody 2.patro | 160 |  |  |  |  | 60 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B21.15 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba | budova B - chodba 2.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B21.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | B208, B209, B210 | 960 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
B21.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla | B211, B212, B213 | 960 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B21.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | B214, B215, B216 | 800 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B21.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B217, B218, B219 | 1280 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B21.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | B220, B221, B222, B223 | 1440 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B21.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | B201, B202, B203 | 1440 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
B21.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B204...B207 | 1080 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
B21.41 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | B208, B209, B210 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B21.42 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | B211, B212, B213 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B21.43 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | B214, B215, B216 | 500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B21.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | B217, B218, B219 | 500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B21.45 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 110 | zásuvky | B220, B221, B222, B223 | 500 | [6 empty] | 110 | [20 empty] | 1
B21.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 100 | zásuvky | B201, B202, B203 | 500 | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 1
B21.47 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | B204...B207 | 2000 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 1
B21.61 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B208, B209, B210 | 1500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B21.62 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B211, B212, B213 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B21.63 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B214, B215, B216 | 2000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B21.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B217, B218, B219 | 1500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B21.65 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky chráněné | B220, B221, B222, B223 | 2000 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B21.66 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky chráněné | B201, B202, B203 | 1500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B21.67 |  |  |  |  | neosazeno
RB-31 | [7 empty] | rozváděč | budova B - 3.patro
B31.01 |  |  |  |  | IS-63/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 15 | přívod | RB-01 | [17 empty] | 15 | [14 empty] | 1
[5 empty] | DEHNguard-M TNC |  |  | svodič přepětí | [21 empty] | 1
[6 empty] | CYA 16 zžl | 5 | pospojování pater | budova B | [14 empty] | 5
[6 empty] | CYA 6 zžl | 20 | pospojování na patře | budova B - 3.patro | [15 empty] | 20
B31.10 |  |  |  |  | PL6-C4/1 | CYKY-O 3x1,5 | 160 | ovládání světel | budova B - chodba 3.patro |  |  | 160 | [22 empty] | 1
B31.11 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba 3.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B31.12 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 30 | světla chodba 1/2 | budova B - chodba 3.patro | 240 |  |  |  |  | 30 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B31.13 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 40 | světla schodiště | budova B - schody 3.patro | 160 |  |  |  |  | 40 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B31.14 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 5x1,5 | 60 | světla schodiště | budova B - schody 3.patro | 160 |  |  |  |  | 60 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Z-S230/SS |  |  | ovládání světel | [27 empty] | 1
B31.21 |  |  |  |  | neosazeno
B31.22 |  |  |  |  | neosazeno
B31.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | světla | B308, B309, B310 | 800 |  |  | 50 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B31.24 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | B311, B312, B313 | 1280 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B31.25 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | B314, B315, B316, B317 | 1440 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |  |  | 15
B31.26 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | světla | B301, B302, B303 | 1440 |  |  | 110 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 30 |  |  |  |  | 30
B31.27 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | světla | B304...B307 | 1040 |  |  | 90 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
B31.41 |  |  |  |  | neosazeno
B31.42 |  |  |  |  | neosazeno
B31.43 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | B308, B309, B310 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B31.44 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky | B311, B312, B313 | 500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B31.45 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | B314, B315, B316, B317 | 500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B31.46 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky | B301, B302, B303 | 500 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B31.47 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 110 | zásuvky | B304...B307 | 2000 | [6 empty] | 110 | [20 empty] | 1
B31.61 |  |  |  |  | neosazeno
B31.62 |  |  |  |  | neosazeno
B31.63 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B308, B309, B310 | 1000 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B31.64 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky chráněné | B311, B312, B313 | 1500 | [6 empty] | 60 | [20 empty] | 1
B31.65 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 70 | zásuvky chráněné | B314, B315, B316, B317 | 2000 | [6 empty] | 70 | [20 empty] | 1
B31.66 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 80 | zásuvky chráněné | B301, B302, B303 | 1500 | [6 empty] | 80 | [20 empty] | 1
B31.67 |  |  |  |  | neosazeno
původní jističe a zařízení pro vyhřívání střešních vpustí
B31.71 |  |  |  |  | ELS-B10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 2 | stávající řídící skříň vyhřívání střešních vpustí
B31.72 |  |  |  |  | ELS-B10/1
transformátor 12V / 200 VA, relé
[6 empty] | stávající kabely |  | stávající vyhřívání střešních vpustí
RB-S1 | [7 empty] | rozváděč | budova B - suterén
Do původní skříně umístit nové přístrojové vybavení na přístrojovou lištu
zachován zůstane původní přívod
BS1.01 |  |  |  |  | IS-63/3 | CYKY 4Bx16 stávající | 5 | přívod | RB-01 | [17 empty] | 5 | [14 empty] | 1
[5 empty] | DEHNguard TNC |  |  | svodič přepětí
[6 empty] | CYA 16 zžl | 5 | pospojování pater | budova B | [14 empty] | 5
[6 empty] | CYA 6 zžl | 20 | pospojování na patře | budova B - 3.patro | [15 empty] | 20
BS1.11 |  |  |  |  | PL6-C16/3 | CYKY-J 5x2,5 | 33 | zásuvka 400V | sklep | [8 empty] | 33
BS1.12 |  |  |  |  | PL6-C16/3 | CYKY-J 5x2,5 | 1 | zásuvka 400V | chodba | [8 empty] | 1
BS1.21 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 80 | světla | sklep | 900 |  |  | 80 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 40 |  |  |  |  | 40
BS1.22 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | světla | BS05...BS11, chodba | 110 |  |  | 60 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 35 |  |  |  |  | 35
BS1.23 |  |  |  |  | PL6-C10/1 | CYKY-J 3x1,5 | 40 | světla | BS01...BS04 | 900 |  |  | 40 | [23 empty] | 1
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 20 |  |  |  |  | 20
BS1.31 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 60 | zásuvky | sklep | [7 empty] | 60 | [20 empty] | 1
BS1.32 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | zásuvky | BS05...BS11, chodba | [7 empty] | 50 | [20 empty] | 1
BS1.33 |  |  |  |  | PL6-B16/1 | CYKY-J 3x2,5 | 40 | zásuvky | BS01...BS04 | [7 empty] | 40 | [20 empty] | 1